## Нагрузки
Нагрузка на стороне 110 кВ за контрольные часы
по подстанциям АО "Электрома гистраль" на 16.12.2020г.
Время Московское
ПС 220 кВ | №тр-ра | Sном |  | 0100 |  | 0600 |  | 1400 |  | 1800
|  |  |  | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар
Восточная | 2АТ | 220/110/10 | 200 | 8.954 | 1.6 | 12.59 | 2.036 | 14.45 | 1.954 | 12.32 | 1.666
| 3АТ | 220/110/10 | 200 | 9.06 | 1.906 | 14.168 | 2.732 | 15.24 | 2.068 | 12.684 | 1.572
| Сумма по ПС |  |  | 18.014 | 3.506 | 26.758 | 4.768 | 29.69 | 4.022 | 25.004 | 3.238
Дружная | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 4.253 | 0.912 | 4.554 | 0.946 | 4.806 | 0.984 | 4.63 | 0.93
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 3.074 | 0.819 | 3.338 | 0.95 | 3.451 | 0.912 | 3.163 | 0.819
| С-24 | 110 |  | 5.108 | -3.274 | 6.191 | -3.155 | 5.689 | -3.089 | 5.227 | -3.128
| Сумма по ПС |  |  | 7.327 | 1.731 | 7.892 | 1.896 | 8.257 | 1.896 | 7.793 | 1.749
Правобережная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 6.738 | 1.11 | 13.416 | 2.2 | 14.934 | 2.45 | 9.936 | 1.63
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 3.156 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.314 | 0.88
| ПМ-1 | 110 |  | 14.069 | 3.322 | 21.45 | 4.554 | 21.01 | 4.323 | 17.666 | 3.773
| ПМ-2 | 110 |  | 8.338 | 2.156 | 13.2 | 2.992 | 12.716 | 2.75 | 10.78 | 2.266
| ПЧ-1 | 110 |  | 3.227 | -2.059 | 6.428 | -1.683 | 6.382 | -1.789 | 4.686 | -2.013
| ПЧ-2 | 110 |  | 8.065 | -1.439 | 15.477 | -0.429 | 16.467 | -0.429 | 12.283 | -0.983
| Сумма по ПС |  |  | 9.894 | 1.76 | 13.416 | 2.2 | 14.934 | 2.45 | 14.25 | 2.51
Строительная | 1Т | 220/10/6 | 40 | 8.871 | 1.519 | 11.613 | 2.437 | 15.049 | 2.722 | 10.306 | 2.041
| 2Т | 220/10/6 | 40 | 6.336 | 0.278 | 6.678 | 0.666 | 2.817 | 0.196 | 6.624 | 0.325
| Сумма по ПС |  |  | 15.207 | 1.797 | 18.291 | 3.103 | 17.866 | 2.918 | 16.93 | 2.366
Татарская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1Т | 110/10 | 40 | 5.166 | 2.038 | 6.504 | 2.073 | 7.173 | 2.049 | 5.658 | 1.977
| Т-2 | 110/10 | 40 | 7.119 | 3.236 | 8.898 | 3.646 | 9.648 | 3.78 | 7.803 | 3.377
| ТУ-1 | 110 |  | 3.282 | -0.334 | 4.558 | 0.013 | 4.752 | -0.057 | 3.898 | -0.326
| ТУ-2 | 110 |  | 2.072 | -1.065 | 2.805 | -0.922 | 3.157 | -0.843 | 2.589 | -0.999
| Сумма по ПС |  |  | 12.285 | 5.274 | 15.402 | 5.719 | 16.821 | 5.829 | 13.461 | 5.354
Тулинская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2Т | 110/10 | 63 | 20.064 | 4.897 | 29.726 | 8.237 | 33.238 | 8.897 | 27.337 | 6.6
| 3Т | 110/10 | 31.5 | 4.818 | 2.673 | 8.719 | 3.736 | 8.468 | 3.214 | 6.032 | 2.515
| 4Т | 110/10 | 31.5 | 6.772 | 3.109 | 9.702 | 4.277 | 9.306 | 3.98 | 8.362 | 3.683
| Ч-3 | 110 |  | 18.788 | 6.424 | 31.691 | 12.265 | 27.269 | 8.613 | 23.617 | 7.711
| Ч-4 | 110 |  | 12.111 | 2.288 | 22.275 | 5.214 | 20.581 | 3.872 | 15.345 | 2.42
| Сумма по ПС |  |  | 31.654 | 10.679 | 48.147 | 16.25 | 51.012 | 16.091 | 41.731 | 12.798
Урожай | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма по ПС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чулымская | 1АТ | 220/110/6 | 125 | 0.169 | 0.061 | 0.173 | 0.063 | 0.176 | 0.061 | 0.169 | 0.061
| 2АТ | 220/110/6 | 125 | 0.968 | 0.661 | 0.972 | 0.652 | 0.976 | 0.655 | 0.972 | 0.653
| З-20 | 110 |  | 7.003 | -5.366 | 10.375 | -4.547 | 10.388 | -4.831 | 8.422 | -5.227
| З-21 | 110 |  | 7.788 | -4.996 | 11.154 | -4.013 | 11.411 | -4.165 | 9.379 | -4.666
| Сумма по ПС |  |  | 1.137 | 0.722 | 1.145 | 0.715 | 1.152 | 0.716 | 1.141 | 0.714
Южная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.315 | 0.4524 | 1.957 | 0.414
| 3Т | 110/10 | 16 | 3.906 | 1.8544 | 4.486 | 1.968 | 2.584 | 1.504 | 1.872 | 0.9744
| Ю-21 | 110 |  | 12.5 | 0.264 | 14.639 | 0.7392 | 16.157 | 1.2144 | 13.794 | 0.6072
| Ю-22 | 110 |  | 8.738 | 1.8612 | 10.626 | 2.8116 | 10.679 | 2.5608 | 9.134 | 1.9536
| ЮМ-1 | 110 |  | 4.066 | 2.5608 | 5.328 | 3.5068 | 4.123 | 2.574 | 4.11 | 2.5696
| ЮМ-2 | 110 |  | -0.013 | -0.3388 | -0.013 | -0.3388 | -0.018 | -0.3432 | -0.018 | -0.3388
| Сумма по ПС |  |  | 3.906 | 1.8544 | 4.486 | 1.968 | 4.899 | 1.9564 | 3.829 | 1.3884
| Заместитель главного инженера | [5 empty] | В.В. Жданов
по оперативной работе

## Ведомости ПС
Ведомости почасовых замеров нагрузок и напряжений по ПС 220 кВ АО "Электромагистраль" за 16.12.2020 г.
ПС 220 кВ Восточная
| Присоединение | 1:00 |  |  |  | 6:00 |  |  |  | 14:00 |  |  |  | 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
ПС 220 кВ Восточная | В-220-2АТ | 49 | -14.146 | -13.741 | 0.224 | 113 | 45.37 | 1.758 | 1.185 | 87 | 34.954 | -0.02 | 0.702 | 32 | 2.046 | -12.703 | 0.095
| В-220-3АТ | 36 | 10.138 | -10.209 | 0.12 | 120 | 48.202 | 4.325 | 1.358 | 85 | 34.226 | 2.246 | 0.682 | 30 | 9.868 | -7.025 | 0.086
| В-110-2АТ | 137 | 23.1 | 15.29 |  | 162 | -32.78 | 0.176 |  | 102 | -20.504 | 1.848 |  | 87 | 10.274 | 14.278
| В-110-3АТ | 60 | -1.078 | 12.056 |  | 170 | -34.034 | -1.738 |  | 95 | -18.986 | -0.33 |  | 45 | 2.816 | 8.492
| 1В-10-3АТ | 406 | -6.98 | -1.624 | 0.054 | 644 | -11.132 | -2.316 | 0.135 | 646 | -11.3 | -1.584 | 0.136 | 532 | -9.312 | -1.216 | 0.093
| 3В-10-3АТ | 119 | -2.08 | -0.282 | 0.005 | 173 | -3.036 | -0.416 | 0.01 | 225 | -3.94 | -0.484 | 0.016 | 190 | -3.372 | -0.356 | 0.012
| 2В-10-2АТ | 360 | -6.276 | -1.332 | 0.043 | 518 | -9.084 | -1.692 | 0.089 | 561 | -9.876 | -1.568 | 0.104 | 477 | -8.388 | -1.388 | 0.075
| 4В-10-2АТ | 151 | -2.678 | -0.268 | 0.008 | 197 | -3.506 | -0.344 | 0.013 | 257 | -4.574 | -0.386 | 0.022 | 221 | -3.932 | -0.278 | 0.016
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | 61 | -14.74 | -19.492 |  | 124 | -49.016 | -10.032 |  | 147 | -58.872 | -6.6 |  | 86 | -30.008 | -17.292
| ВЛ 220 кВ 251 | 73 | 23.1 | 18.348 |  | 78 | -12.364 | -29.128 |  | 82 | 12.54 | -30.492 |  | 111 | 44.66 | 4.752
| ВЛ 220 кВ Б-1 | 294 | -116.996 | -19.228 |  | 342 | -138.116 | -4.796 |  | 375 | -151.404 | 2.596 |  | 378 | -152.416 | -5.06
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | 61 | -16.148 | -18.7 |  | 128 | -50.908 | -9.548 |  | 151 | -60.764 | -6.116 |  | 88 | -31.592 | -16.5
| ВЛ 220 кВ 252 | 72 | 22.836 | 18.172 |  | 79 | -12.716 | -29.084 |  | 81 | 12.1 | -30.36 |  | 110 | 44.308 | 4.752
| ВЛ 220 кВ 254 | 258 | 97.328 | 36.96 |  | 435 | 162.492 | 66.616 |  | 445 | 169.928 | 58.388 |  | 284 | 106.304 | 43.12
| ВЛ 220 кВ Б-2 | 24 | 7.788 | 5.456 |  | 17 | 5.412 | 3.96 |  | 16 | 5.324 | 3.872 |  | 16 | 5.324 | 3.828
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-1 | 103 | 20.13 | 5.676 |  | 85 | 14.982 | 8.668 |  | 84 | 13.354 | 10.45 |  | 120 | 23.584 | 6.116
| ВЛ 110 кВ К-7 | 142 | 28.754 | -1.386 |  | 243 | 49.258 | 2.904 |  | 250 | 50.666 | 1.496 |  | 200 | 40.568 | -0.968
| ВЛ 110 кВ К-9 | 153 | 30.976 | -1.056 |  | 257 | 51.942 | 3.08 |  | 266 | 53.834 | 1.012 |  | 214 | 43.34 | -1.584
| ВЛ 110 кВ К-33 | 167 | 33.814 | -0.11 |  | 283 | 57.112 | 5.17 |  | 289 | 58.498 | 2.904 |  | 232 | 47.036 | 0.572
| ВЛ 110 кВ Б-5 через 1ОВ-110 | 585 | -118.514 | -2.992 |  | 771 | -155.892 | -9.35 |  | 817 | -165.374 | -6.71 |  | 779 | -157.938 | 0.264
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-2 | 93 | 17.864 | 5.544 |  | 65 | 10.582 | 7.81 |  | 67 | 9.152 | 9.812 |  | 97 | 18.678 | 5.236
| ВЛ 110 кВ К-8 | 138 | 27.764 | -1.078 |  | 241 | 48.246 | 3.916 |  | 247 | 49.478 | 2.266 |  | 196 | 39.38 | -0.264
| ВЛ 110 кВ К-10 | 151 | 30.294 | -0.506 |  | 261 | 52.184 | 4.884 |  | 267 | 53.548 | 2.31 |  | 213 | 42.878 | -0.374
| ВЛ 110 кВ К-34 | 168 | 33.682 | -1.672 |  | 291 | 58.344 | 3.102 |  | 295 | 59.224 | 1.1 |  | 235 | 47.124 | -1.738
| ВЛ 110 кВ Б-6 | 643 | -127.802 | -18.242 |  | 779 | -153.674 | -30.175 |  | 816 | -161.515 | -27.799 |  | 778 | -154.783 | -21.226
3Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-23 | 160 | 32.032 | -1.1 |  | 301 | 60.302 | 4.928 |  | 334 | 67.012 | 0.792 |  | 291 | 58.41 | -1.452
| ВЛ 110 кВ 0ТСН | 7 | 0.968 | 0.924 |  | 7 | 1.034 | 0.902 |  | 7 | 1.056 | 1.034 |  | 6 | 0.924 | 0.836
| ВЛ 110 кВ Б-3 | 597 | -119.856 | -1.056 |  | 723 | -144.936 | -9.161 |  | 758 | -152.222 | -6.283 |  | 737 | -147.946 | -5.676
| ВЛ 110 кВ К-11 | 271 | 54.362 | -2.53 |  | 335 | 67.254 | 0.616 |  | 366 | 73.48 | -0.396 |  | 345 | 69.19 | -3.74
| ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | 147 | 29.414 | 1.804 |  | 175 | 34.76 | 5.17 |  | 164 | 32.736 | 3.542 |  | 171 | 34.188 | 2.31
| КВЛ 110 кВ Мостовая III | 20 | 0.264 | -3.96 |  | 20 | 0.616 | -3.872 |  | 19 | 0.528 | -3.872 |  | 19 | 0.528 | -3.872
4Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-24 | 161 | 32.714 | -0.044 |  | 300 | 60.544 | 5.896 |  | 332 | 67.364 | 1.496 |  | 294 | 59.092 | -0.22
| ВЛ 110 кВ Б-4 через 2ОВ-110 | 539 | -109.111 | -2.35 |  | 709 | -143.537 | -5.782 |  | 857 | -173.686 | 3.353 |  | 886 | -177.883 | 5.597
| ВЛ 110 кВ К-12 | 260 | 52.492 | -4.664 |  | 322 | 65.186 | -1.738 |  | 349 | 70.532 | -3.696 |  | 337 | 67.518 | -5.808
| ВЛ 110 кВ К-28 | 137 | 27.742 | 1.628 |  | 165 | 33.066 | 4.95 |  | 162 | 32.604 | 3.498 |  | 167 | 33.55 | 2.288
1СШ-10 | ф.10-601 | 5 | 0.089 | 0.006 |  | 10 | 0.174 | 0.023 |  | 6 | 0.111 | 0.006 |  | 5 | 0.091 | 0.006
| ф.10-605 | 61 | 1.034 | 0.272 |  | 93 | 1.6 | 0.336 |  | 86 | 1.474 | 0.377 |  | 62 | 1.049 | 0.294
| ф.10-607 | 73 | 1.271 | 0.209 |  | 112 | 1.968 | 0.271 |  | 126 | 2.213 | 0.26 |  | 104 | 1.813 | 0.25
| ф.10-609 | 14 | 0.255 | 0.006 |  | 18 | 0.31 | 0.001 |  | 23 | 0.408 | -0.002 |  | 21 | 0.373 | -0.001
| ф.10-611 | 69 | 0.997 | 0.69 |  | 103 | 1.586 | 0.89 |  | 56 | 0.949 | 0.28 |  | 56 | 0.979 | 0.176
| ф.10-613 | 1 | 0.012 | 0 |  | 1 | 0.019 | 0 |  | 1 | 0.021 | 0 |  | 1 | 0.017 | 0.001
| ф.10-615 | 3 | 0.001 | -0.055 |  | 3 | 0 | -0.054 |  | 3 | 0.001 | -0.054 |  | 3 | 0 | -0.054
| ф.10-617 | 50 | 0.875 | 0.13 |  | 87 | 1.526 | 0.199 |  | 99 | 1.739 | 0.218 |  | 75 | 1.318 | 0.151
| ф.10-621 | 48 | 0.848 | 0.066 |  | 98 | 1.686 | 0.386 |  | 79 | 1.392 | 0.145 |  | 62 | 1.097 | 0.08
| ф.10-623 | 85 | 1.461 | 0.366 |  | 124 | 2.162 | 0.357 |  | 166 | 2.894 | 0.443 |  | 141 | 2.462 | 0.402
2СШ-10 | ф.10-604 | 47 | 0.832 | -0.155 |  | 62 | 1.09 | -0.143 |  | 63 | 1.115 | -0.16 |  | 59 | 1.036 | -0.17
| ф.10-608 | 82 | 1.439 | 0.236 |  | 121 | 2.141 | 0.33 |  | 133 | 2.361 | 0.289 |  | 106 | 1.873 | 0.222
| ф.10-610 | 28 | 0.488 | 0.067 |  | 47 | 0.826 | 0.142 |  | 33 | 0.582 | 0.079 |  | 28 | 0.49 | 0.068
| ф.10-612 | 61 | 0.953 | 0.541 |  | 83 | 1.315 | 0.663 |  | 67 | 1.052 | 0.583 |  | 61 | 0.955 | 0.517
| ф.10-614 | 63 | 1.096 | 0.209 |  | 96 | 1.694 | 0.248 |  | 119 | 2.1 | 0.274 |  | 95 | 1.684 | 0.232
| ф.10-616 | 1 | -0.002 | -0.018 |  | 1 | -0.002 | -0.018 |  | 1 | -0.002 | -0.018 |  | 1 | -0.002 | -0.018
| ф.10-618 | 2 | 0 | -0.032 |  | 2 | 0 | -0.032 |  | 2 | 0 | -0.032 |  | 2 | 0 | -0.032
| ф.10-620 | 68 | 1.15 | 0.395 |  | 97 | 1.693 | 0.394 |  | 134 | 2.346 | 0.451 |  | 117 | 2.034 | 0.477
3СШ-10 | ф.11-225 | 23 | 0.376 | 0.136 |  | 30 | 0.494 | 0.206 |  | 23 | 0.381 | 0.153 |  | 23 | 0.382 | 0.141
| ф.11-229 | 16 | 0.267 | -0.099 |  | 26 | 0.448 | -0.064 |  | 35 | 0.624 | -0.049 |  | 29 | 0.505 | -0.068
| ф.11-230 | 6 | 0.104 | -0.041 |  | 7 | 0.122 | -0.038 |  | 8 | 0.141 | -0.043 |  | 8 | 0.145 | -0.043
| ф.11-231 | 18 | 0.311 | 0.052 |  | 30 | 0.534 | 0.049 |  | 39 | 0.682 | 0.039 |  | 34 | 0.61 | 0.033
| ф.11-232 | 55 | 0.939 | 0.238 |  | 78 | 1.352 | 0.262 |  | 117 | 2.03 | 0.379 |  | 94 | 1.648 | 0.286
| ф.11-233 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4СШ-10 | ф.11-226 | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.016 |  | 1 | 0 | -0.017
| ф.11-227 | 4 | 0.072 | 0.003 |  | 5 | 0.095 | 0.004 |  | 6 | 0.107 | 0.004 |  | 5 | 0.084 | 0.003
| ф.11-235 | 13 | 0.216 | 0.061 |  | 16 | 0.285 | 0.034 |  | 21 | 0.367 | 0.017 |  | 18 | 0.325 | 0.047
| ф.11-236 | 58 | 1.01 | 0.232 |  | 86 | 1.507 | 0.258 |  | 125 | 2.211 | 0.318 |  | 104 | 1.838 | 0.267
| ф.11-237 | 34 | 0.592 | 0.082 |  | 39 | 0.689 | 0.126 |  | 45 | 0.792 | 0.107 |  | 38 | 0.682 | 0.065
| ф.11-238 | 6 | 0.102 | -0.027 |  | 8 | 0.136 | -0.028 |  | 9 | 0.158 | -0.029 |  | 9 | 0.152 | -0.029
| ф.11-239 | 24 | 0.427 | -0.076 |  | 30 | 0.536 | -0.055 |  | 39 | 0.686 | -0.053 |  | 34 | 0.595 | -0.072
1СШ-10 | 1ТСН | 11 | 0.186 | 0.015 |  | 10 | 0.184 | 0.015 |  | 11 | 0.187 | 0.015 |  | 10 | 0.184 | 0.015
2СШ-10 | 2ТСН | 12 | 0.215 | 0.009 |  | 11 | 0.201 | 0.009 |  | 11 | 0.198 | 0.009 |  | 11 | 0.194 | 0.009
3СШ-10 | 3ТСН | 5 | 0.081 | -0.001 |  | 5 | 0.083 | -0.001 |  | 5 | 0.081 | -0.001 |  | 4 | 0.08 | -0.001
4СШ-10 | 4ТСН | 14 | 0.253 | 0.021 |  | 14 | 0.25 | 0.02 |  | 14 | 0.247 | 0.02 |  | 14 | 0.25 | 0.02
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 12; 6:00 I: 12; 14:00 I: 12; 18:00 I: 12
| 3АТ | 1:00 I: 12; 6:00 I: 12; 14:00 I: 12; 18:00 I: 12
ЛРТ | 2АТ | 1:00 I: 17; 6:00 I: 17; 14:00 I: 17; 18:00 I: 17
| 3АТ | 1:00 I: 17; 6:00 I: 17; 14:00 I: 17; 18:00 I: 17
| U/час | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1ш-220 | 1:00 I: 232; 6:00 I: 232; 14:00 I: 232; 18:00 I: 231
| 2ш-220 | 1:00 I: 233; 6:00 I: 233; 14:00 I: 233; 18:00 I: 233
| 1ш-110 | 1:00 I: 117; 6:00 I: 117; 14:00 I: 117; 18:00 I: 117
| 2ш-110 | 1:00 I: 116; 6:00 I: 116; 14:00 I: 116; 18:00 I: 116
| 3ш-110 | 1:00 I: 116; 6:00 I: 116; 14:00 I: 116; 18:00 I: 116
| 4ш-110 | 1:00 I: 117; 6:00 I: 117; 14:00 I: 117; 18:00 I: 116
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.2; 6:00 I: 10.2; 14:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.2
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.3; 6:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.3
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.2; 6:00 I: 10.2; 14:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.3
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.3; 6:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.3
ПС 220 кВ Дружная
ПС 220 кВ Дружная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 56 | 21.717 | -5.698 | 0.467 | 54 | 21.292 | -3.926 | 0.435 | 65 | 25.728 | -5.279 | 0.623 | 61 | 23.796 | -6.583 | 0.551
| В-220-2АТ | 55 | 21.66 | -5.774 | 0.456 | 53 | 21.264 | -3.997 | 0.425 | 65 | 25.693 | -5.382 | 0.624 | 61 | 23.781 | -6.672 | 0.551
| В-110-1АТ | 91 | -17.464 | 6.574 |  | 85 | -16.738 | 4.831 |  | 107 | -20.922 | 6.217 |  | 100 | -19.166 | 7.471
| В-110-2АТ | 96 | -18.586 | 6.574 |  | 90 | -17.926 | 4.924 |  | 113 | -22.242 | 6.27 |  | 107 | -20.618 | 7.471
| В-10-1АТ | 239 | -4.253 | -0.912 | 0.036 | 256 | -4.554 | -0.946 | 0.041 | 270 | -4.806 | -0.984 | 0.046 | 260 | -4.63 | -0.93 | 0.042
| В-10-2АТ | 169 | -3.074 | -0.819 | 0.019 | 184 | -3.338 | -0.95 | 0.023 | 189 | -3.451 | -0.912 | 0.024 | 173 | -3.163 | -0.819 | 0.02
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | 324 | -118.58 | 53.636 |  | 266 | -99.528 | 37.664 |  | 361 | -139.832 | 43.604 |  | 209 | -79.552 | 29.348
| ВЛ 220 кВ 241 | 174 | 60.456 | -35.024 |  | 121 | 38.456 | -29.304 |  | 195 | 71.412 | -34.1 |  | 209 | 76.252 | -36.96
| ВЛ 220 кВ 257 | 122 | -42.592 | 24.156 |  | 77 | -17.688 | 25.432 |  | 146 | -50.424 | 31.24 |  | 112 | -39.248 | 23.144
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 240 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | -0.308 | -0.44 |  | 207 | -78.144 | 30.976
| ВЛ 220 кВ 242 | 168 | 58.212 | -34.276 |  | 117 | 36.96 | -28.644 |  | 188 | 68.772 | -33.44 |  | 202 | 73.656 | -36.256
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-1 | 94 | 19.14 | -2.878 |  | 94 | 19.232 | -1.254 |  | 115 | 23.509 | -2.218 |  | 105 | 21.358 | -3.498
| ВЛ 110 кВ З-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-2 | 67 | 11.722 | -7.286 |  | 52 | 9.161 | -5.782 |  | 77 | 13.873 | -7.418 |  | 76 | 13.094 | -8.408
| ВЛ 110 кВ З-18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ С-24 | 30 | 5.108 | -3.274 |  | 34 | 6.191 | -3.155 |  | 32 | 5.689 | -3.089 |  | 30 | 5.227 | -3.128
1СШ-10 | ф.10-505 | 39 | 0.692 | 0.178 |  | 46 | 0.816 | 0.15 |  | 55 | 0.979 | 0.203 |  | 49 | 0.862 | 0.191
| ф.10-509 | 19 | 0.332 | 0.078 |  | 20 | 0.346 | 0.078 |  | 19 | 0.334 | 0.076 |  | 19 | 0.34 | 0.077
| ф.10-511 | 158 | 2.8 | 0.621 |  | 162 | 2.863 | 0.659 |  | 168 | 2.975 | 0.674 |  | 156 | 2.782 | 0.593
| ф.10-515 | 16 | 0.291 | 0.042 |  | 22 | 0.393 | 0.063 |  | 21 | 0.382 | 0.026 |  | 28 | 0.51 | 0.086
2СШ-10 | ф.10-514 | 99 | 1.826 | 0.379 |  | 120 | 2.201 | 0.516 |  | 123 | 2.277 | 0.463 |  | 111 | 2.05 | 0.399
| ф.10-510 | 66 | 1.156 | 0.446 |  | 61 | 1.066 | 0.442 |  | 63 | 1.102 | 0.457 |  | 60 | 1.042 | 0.43
1СШ-10 | 1ТСН | 8 | 0.139 | 0.019 |  | 8 | 0.139 | 0.018 |  | 8 | 0.139 | 0.018 |  | 8 | 0.139 | 0.018
2СШ-10 | 2ТСН | 5 | 0.1 | 0.007 |  | 4 | 0.079 | 0.007 |  | 4 | 0.081 | 0.007 |  | 4 | 0.08 | 0.007
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 6:00 I: 6; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
ЛРТ |  | 1:00 I: 15; 6:00 I: 15; 14:00 I: 15; 18:00 I: 15
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 6; 6:00 I: 6; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
| U/час | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 231.7; 6:00 I: 231.3; 14:00 I: 234.5; 18:00 I: 234.4
| 2Ш-220 | 1:00 I: 234.1; 6:00 I: 234; 14:00 I: 234.3; 18:00 I: 234.6
| 1Ш-110 | 1:00 I: 118.8; 6:00 I: 118.8; 14:00 I: 118.3; 18:00 I: 118.7
| 2Ш-110 | 1:00 I: 118.6; 6:00 I: 119.4; 14:00 I: 118.4; 18:00 I: 118.8
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.5; 6:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.9; 6:00 I: 10.9; 14:00 I: 10.9; 18:00 I: 10.9
ПС 220 кВ Правобережная
ПС 220 кВ Правобережная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 46 | -1.16 | 18.157 | 0.288 | 123 | 34.954 | 34.136 | 2.08 | 102 | 22.854 | 33.487 | 1.432 | 53 | -0.404 | 20.786 | 0.38
| 2АТ-220 | 57 | -0.43 | 22.876 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0.75 | 25.93 | 0.581
| В-110-1АТ | 92 | 7.898 | -17.16 | 0 | 192 | -21.538 | -32.384 | 0 | 161 | -7.92 | -31.592 | 0 | 108 | 10.34 | -19.404 | 0
| В-110-2АТ | 110 | 3.586 | -22.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 3.564 | -25.08 | 0
| В-10-1АТ | 383 | -6.738 | -1.11 | 0.113 | 770 | -13.416 | -2.2 | 0.448 | 865 | -14.934 | -2.45 | 0.555 | 576 | -9.936 | -1.63 | 0.248
| В-10-2АТ | 181 | -3.156 | -0.65 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | -4.314 | -0.88 | 0.03
1СШ-220 | ЛЭП 238 | 43 | 1.1 | -17.16 |  | 124 | -35.068 | -34.628 |  | 102 | -22.968 | -33.264 |  | 51 | 0.352 | -20.02
2СШ-220 | ЛЭП 236 | 55 | 0.176 | -21.736 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 62 | -0.968 | -24.772
1Ш-110 | ЛЭП С-1 | 71 | -11.132 | 9.438 |  | 52 | -8.294 | 6.512 |  | 66 | -11.682 | 6.6 |  | 90 | -15.29 | 10.296
| ЛЭП С-5 | 59 | -4.752 | 11.138 |  | 52 | 2.607 | 10.247 |  | 47 | -1.155 | 9.554 |  | 68 | -5.775 | 12.639
| ЛЭП ПМ-1 | 71 | 14.069 | 3.322 |  | 108 | 21.45 | 4.554 |  | 106 | 21.01 | 4.323 |  | 88 | 17.666 | 3.773
| ЛЭП ПЧ-1 | 19 | 3.227 | -2.059 |  | 33 | 6.428 | -1.683 |  | 33 | 6.382 | -1.789 |  | 25 | 4.686 | -2.013
2Ш-110 | ЛЭП С-2 | 82 | -12.782 | 10.846 |  | 66 | -10.56 | 7.876 |  | 84 | -15.158 | 7.524 |  | 103 | -17.204 | 11.616
| ЛЭП С-6 | 86 | -16.583 | 6.122 |  | 94 | -18.843 | 2.03 |  | 104 | -20.741 | 2.855 |  | 111 | -21.153 | 6.963
| ЛЭП ПМ-2 | 42 | 8.338 | 2.156 |  | 67 | 13.2 | 2.992 |  | 65 | 12.716 | 2.75 |  | 55 | 10.78 | 2.266
| ЛЭП ПЧ-2 | 40 | 8.065 | -1.439 |  | 77 | 15.477 | -0.429 |  | 82 | 16.467 | -0.429 |  | 61 | 12.283 | -0.983
1СШ-10 | ф.10-959 | 52 | 0.914 | 0.15 |  | 66 | 1.153 | 0.19 |  | 77 | 1.324 | 0.22 |  | 71 | 1.224 | 0.2
| ф.10-960 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0
| ф.10-961 | 23 | 0.406 | 0.07 |  | 47 | 0.813 | 0.13 |  | 52 | 0.901 | 0.15 |  | 41 | 0.715 | 0.12
| ф.10-962 | 32 | 0.564 | 0.09 |  | 53 | 0.929 | 0.15 |  | 64 | 1.104 | 0.18 |  | 56 | 0.967 | 0.16
| ф.10-963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-964 | 90 | 1.59 | 0.26 |  | 113 | 1.978 | 0.32 |  | 131 | 2.257 | 0.37 |  | 109 | 1.887 | 0.31
| ф.10-965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-966 | 42 | 0.743 | 0.12 |  | 39 | 0.684 | 0.11 |  | 39 | 0.672 | 0.11 |  | 39 | 0.668 | 0.11
| ф.10-968 | 11 | 0.199 | 0.03 |  | 22 | 0.389 | 0.06 |  | 22 | 0.373 | 0.06 |  | 16 | 0.282 | 0.05
| ф.10-970 | 41 | 0.726 | 0.12 |  | 60 | 1.046 | 0.17 |  | 70 | 1.213 | 0.2 |  | 61 | 1.047 | 0.17
| ф.10-972 | 39 | 0.682 | 0.11 |  | 50 | 0.864 | 0.14 |  | 56 | 0.966 | 0.16 |  | 115 | 1.99 | 0.33
| ф.10-974 | 27 | 0.481 | 0.08 |  | 32 | 0.565 | 0.09 |  | 40 | 0.691 | 0.11 |  | 40 | 0.69 | 0.11
| ф.10-976 | 20 | 0.354 | 0.06 |  | 23 | 0.393 | 0.06 |  | 23 | 0.39 | 0.06 |  | 22 | 0.378 | 0.06
2СШ-10 | ф.10-978 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-979 | 12 | 0.218 | 0.04 |  | 21 | 0.366 | 0.08 |  | 26 | 0.442 | 0.09 |  | 20 | 0.343 | 0.07
| ф.10-982 | 31 | 0.54 | 0.11 |  | 37 | 0.638 | 0.13 |  | 40 | 0.695 | 0.14 |  | 38 | 0.653 | 0.13
| ф.10-983 | 8 | 0.148 | 0.03 |  | 16 | 0.278 | 0.06 |  | 21 | 0.364 | 0.07 |  | 15 | 0.254 | 0.05
| ф.10-984 | 14 | 0.237 | 0.05 |  | 17 | 0.301 | 0.06 |  | 19 | 0.323 | 0.07 |  | 17 | 0.301 | 0.06
| ф.10-986 | 8 | 0.145 | 0.03 |  | 16 | 0.271 | 0.06 |  | 21 | 0.356 | 0.07 |  | 14 | 0.249 | 0.05
| ф.10-987 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-988 | 10 | 0.169 | 0.03 |  | 12 | 0.207 | 0.04 |  | 13 | 0.229 | 0.05 |  | 12 | 0.2 | 0.04
| ф.10-990 | 7 | 0.119 | 0.02 |  | 10 | 0.171 | 0.04 |  | 10 | 0.167 | 0.03 |  | 8 | 0.138 | 0.03
| ф.10-992 | 20 | 0.352 | 0.07 |  | 25 | 0.427 | 0.09 |  | 21 | 0.356 | 0.07 |  | 21 | 0.356 | 0.07
| ф.10-994 | 42 | 0.732 | 0.15 |  | 61 | 1.064 | 0.22 |  | 69 | 1.196 | 0.25 |  | 62 | 1.072 | 0.22
| ф.10-996 | 7 | 0.123 | 0.03 |  | 19 | 0.336 | 0.07 |  | 17 | 0.302 | 0.06 |  | 12 | 0.215 | 0.04
| ф.10-998 | 19 | 0.329 | 0.07 |  | 25 | 0.429 | 0.09 |  | 29 | 0.508 | 0.1 |  | 28 | 0.486 | 0.1
1СШ-10 | 1ТСН | 3 | 0.042 | 0.018 |  | 3 | 0.051 | 0.025 |  | 3 | 0.044 | 0.017 |  | 3 | 0.041 | 0.017
2СШ-10 | 2ТСН | 3 | 0.054 | 0.018 |  | 2 | 0.036 | 0.002 |  | 2 | 0.037 | 0.002 |  | 3 | 0.056 | 0.018
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 6:00 I: 6; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2АТ | 1:00 I: 6; 6:00 I: 6; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
ЛРТ | 1АТ | 1:00 I: 14; 6:00 I: 14; 14:00 I: 14; 18:00 I: 14
| 2АТ | 1:00 I: 14; 6:00 I: 14; 14:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 229; 6:00 I: 229; 14:00 I: 229; 18:00 I: 228
| 2сш-220 | 1:00 I: 230; 6:00 I: 0; 14:00 I: 0; 18:00 I: 230
| 1сш-110 | 1:00 I: 118; 6:00 I: 117; 14:00 I: 117; 18:00 I: 118
| 2сш-110 | 1:00 I: 118; 6:00 I: 116; 14:00 I: 116; 18:00 I: 116
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.3; 6:00 I: 10.2; 14:00 I: 10.1; 18:00 I: 10.1
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.3; 6:00 I: 10.2; 14:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.2
ПС 220 кВ Строительная
ПС 220 кВ Строительная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1Т-220 | 22 | 8.871 | 1.519 | 0.053 | 30 | 11.613 | 2.437 | 0.094 | 38 | 15.049 | 2.722 | 0.155 | 26 | 10.306 | 2.041 | 0.073
| 2Т-220 | 16 | 6.336 | 0.277 | 0.026 | 17 | 6.678 | 0.666 | 0.03 | 7 | 2.817 | 0.196 | 0.005 | 17 | 6.624 | 0.324 | 0.029
| В-10-1Т | 476 | -8.376 | -1.431 |  | 633 | -11.055 | -2.334 | 0 | 818 | -14.361 | -2.565 | 0 | 551 | -9.732 | -1.929
| В-10-2Т | 272 | -4.842 | -0.237 |  | 363 | -6.453 | -0.612 | 0 | 152 | -2.709 | -0.174 | 0 | 285 | -5.13 | -0.285
| В-6-1Т | 47 | -0.495 | -0.088 | 0 | 53 | -0.558 | -0.103 | 0 | 66 | -0.688 | -0.157 | 0 | 54 | -0.574 | -0.112 | 0
| В-6-2Т | 139 | -1.494 | -0.041 | 0.001 | 22 | -0.225 | -0.054 | 0 | 10 | -0.108 | -0.022 | 0 | 137 | -1.494 | -0.04 | 0.001
1СШ-10 | ф.11-403 | 95 | 1.451 | 0.868 |  | 162 | 2.56 | 1.322 |  | 154 | 2.429 | 1.286 |  | 154 | 2.462 | 1.289
| ф.11-405 | 4 | 0.058 | 0.052 |  | 28 | 0.47 | 0.167 |  | 21 | 0.347 | 0.123 |  | 5 | 0.067 | 0.05
| ф.11-409 | 27 | 0.484 | 0.037 |  | 46 | 0.811 | 0.083 |  | 41 | 0.731 | 0.079 |  | 28 | 0.51 | 0.017
| ф.11-419 | 218 | 3.854 | 0.503 |  | 259 | 4.55 | 0.78 |  | 274 | 4.801 | 0.882 |  | 240 | 4.284 | 0.599
| ф.11-421 | 3 | 0.057 | -0.008 |  | 4 | 0.067 | -0.026 |  | 5 | 0.08 | 0.011 |  | 4 | 0.077 | 0.012
| ф.11-423 | 107 | 1.896 | 0.188 |  | 109 | 1.93 | 0.202 |  | 107 | 1.907 | 0.19 |  | 86 | 1.544 | 0.175
| ф.11-425 | 32 | 0.56 | 0.067 |  | 36 | 0.645 | 0.062 |  | 41 | 0.725 | 0.095 |  | 42 | 0.76 | 0.068
| ф.11-429 | 15 | 0.037 | -0.269 |  | 15 | 0.051 | -0.261 |  | 15 | 0.074 | -0.262 |  | 15 | 0.056 | -0.264
2СШ-10 | ф.11-408 | 49 | 0.873 | 0.076 |  | 72 | 1.281 | 0.165 |  | 83 | 1.48 | 0.135 |  | 76 | 1.368 | 0.162
| ф.11-410 | 97 | 1.732 | 0.13 |  | 152 | 2.688 | 0.311 |  | 124 | 2.201 | 0.176 |  | 104 | 1.868 | 0.12
| ф.11-414 | 26 | 0.47 | -0.043 |  | 38 | 0.679 | 0.07 |  | 33 | 0.59 | 0.001 |  | 27 | 0.478 | -0.041
| ф.11-416 | 100 | 1.785 | 0.045 |  | 102 | 1.826 | 0.06 |  | 99 | 1.757 | 0.036 |  | 79 | 1.431 | 0.03
| ф.11-418 | 0 | 0.004 | 0.004 |  | 0 | 0.003 | 0.003 |  | 0 | 0.004 | 0.005 |  | 0 | 0.004 | 0.004
1СШ-6 | ф.6-635 | 11 | 0.122 | 0.007 |  | 10 | 0.11 | 0.004 |  | 11 | 0.115 | 0.006 |  | 10 | 0.11 | 0.006
| ф.6-637 | 1 | 0.008 | 0.003 |  | 0 | 0.004 | 0.002 |  | 1 | 0.008 | 0.003 |  | 1 | 0.008 | 0.003
| ф.6-639 | 36 | 0.355 | 0.153 |  | 44 | 0.436 | 0.175 |  | 45 | 0.446 | 0.188 |  | 44 | 0.449 | 0.18
| ф.6-645 | 8 | 0.009 | -0.086 |  | 8 | 0.009 | -0.085 |  | 8 | 0.009 | -0.084 |  | 8 | 0.009 | -0.085
2СШ-6 | ф.6-634 | 139 | 1.494 | 0.04 |  | 21 | 0.224 | 0.055 |  | 21 | 0.22 | 0.058 |  | 137 | 1.492 | 0.04
| ф.6-638 | 0 | 0 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0.001 |  | 0 | 0 | 0.001
| ф.6-648 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
АНЦАПФА | 1Т | 1:00 I: 6; 6:00 I: 6; 14:00 I: 7; 18:00 I: 7
| 2Т | 1:00 I: 5; 6:00 I: 5; 14:00 I: 7; 18:00 I: 7
| U/час | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 233.1; 6:00 I: 231.5; 14:00 I: 232.1; 18:00 I: 231.9
| 2сш-220 | 1:00 I: 233; 6:00 I: 231.6; 14:00 I: 232.2; 18:00 I: 231.9
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.3; 6:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.4
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.3; 6:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.4
| 1сш-6 | 1:00 I: 6.2; 6:00 I: 6.2; 14:00 I: 6.2; 18:00 I: 6.3
| 2сш-6 | 1:00 I: 6.2; 6:00 I: 6.2; 14:00 I: 6.2; 18:00 I: 6.3
ПС 220 кВ Татарская
ПС 220 кВ Татарская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-125 | 72 | 29.92 | -1.738 | 0.002 | 100 | 41.316 | -1.232 | 0.003 | 96 | 39.468 | -0.99 | 0.003 | 84 | 34.584 | -1.65 | 0.002
| 2АТ-125 | 80 | 33.176 | -1.518 | 0.002 | 111 | 45.76 | 1.518 | 0.004 | 106 | 43.736 | 2.31 | 0.003 | 93 | 38.324 | -0.814 | 0.003
| В-110-1АТ | 145 | -29.92 | 1.738 | 0 | 202 | -41.316 | 1.232 | 0 | 195 | -39.468 | 0.99 | 0 | 171 | -34.584 | 1.65 | 0
| В-110-2АТ | 161 | -33.176 | 1.518 | 0 | 224 | -45.76 | -1.518 | 0 | 216 | -43.736 | -2.31 | 0 | 189 | -38.324 | 0.814 | 0
| В-110-1Т-40 | 27 | 5.166 | -2.038 | 0 | 33 | 6.504 | -2.073 | 0 | 37 | 7.173 | -2.049 | 0 | 30 | 5.658 | -1.977 | 0
| В 110 Т-2 | 38 | 7.119 | -3.236 | 0 | 47 | 8.898 | -3.646 | 0 | 51 | 9.648 | -3.78 | 0 | 42 | 7.803 | -3.377 | 0
| 1В-10-1Т | 176 | -3.123 | -1.014 | 0.028 | 193 | -3.444 | -0.978 | 0.034 | 221 | -3.96 | -1.041 | 0.044 | 164 | -2.898 | -0.942 | 0.024
| 2В-10-Т-2 | 207 | -3.345 | -1.944 | 0.014 | 270 | -4.464 | -2.274 | 0.025 | 288 | -4.737 | -2.451 | 0.028 | 245 | -4.011 | -2.139 | 0.02
| 3В-10-1Т | 123 | -2.043 | -1.065 | 0.013 | 176 | -3.06 | -1.155 | 0.026 | 183 | -3.213 | -1.08 | 0.028 | 160 | -2.76 | -1.08 | 0.021
| 4В-10-Т-2 | 214 | -3.774 | -1.32 | 0.014 | 251 | -4.434 | -1.416 | 0.019 | 275 | -4.911 | -1.38 | 0.023 | 216 | -3.792 | -1.272 | 0.014
1СШ-220 | ЛЭП 245 | 129 | -53.566 | 2.825 |  | 105 | -42.768 | -6.838 |  | 189 | -77.722 | 5.491 |  | 179 | -73.656 | 7.022
2СШ-220 | ЛЭП 246 | 24 | -9.346 | -3.406 |  | 108 | -44.484 | 1.584 |  | 28 | -5.254 | -10.058 |  | 22 | 1.03 | -9.029
1Ш-110 | ЛЭП З-13 | 27 | 5.504 | 1.188 |  | 66 | 13.583 | -0.119 |  | 20 | 2.548 | 3.089 |  | 16 | 1.478 | 2.917
| ЛЭП З-15 | 44 | 8.818 | -1.927 |  | 32 | 6.481 | -1.307 |  | 77 | 15.18 | -3.67 |  | 75 | 14.797 | -3.722
| ЛЭП З-25 | 43 | 8.492 | -2.651 |  | 59 | 11.847 | -2.035 |  | 60 | 11.913 | -2.123 |  | 53 | 10.483 | -2.31
| ЛЭП ТУ-1 | 16 | 3.282 | -0.334 |  | 22 | 4.558 | 0.013 |  | 23 | 4.752 | -0.057 |  | 19 | 3.898 | -0.326
2Ш-110 | ЛЭП З-14 | 28 | 5.676 | 0.779 |  | 66 | 13.451 | -0.673 |  | 19 | 2.561 | 2.825 |  | 14 | 1.28 | 2.6
| ЛЭП З-16 | 34 | 6.706 | -2.152 |  | 24 | 4.62 | -1.518 |  | 62 | 11.946 | -4.158 |  | 64 | 12.395 | -4.092
| ЛЭП З-26 | 50 | 10.204 | -1.294 |  | 70 | 14.296 | 0.119 |  | 70 | 14.256 | -0.568 |  | 62 | 12.461 | -0.779
| ЛЭП ТУ-2 | 11 | 2.072 | -1.065 |  | 14 | 2.805 | -0.922 |  | 16 | 3.157 | -0.843 |  | 14 | 2.589 | -0.999
1СШ-10 | ф.9 | 0 | 0 | -0.009 |  | 0 | 0 | -0.009 |  | 0 | 0 | -0.009 |  | 1 | 0 | -0.01
| ф.11 | 29 | 0.458 | 0.301 |  | 37 | 0.594 | 0.346 |  | 39 | 0.626 | 0.364 |  | 39 | 0.608 | 0.375
| ф.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.21 | 144 | 2.598 | 0.687 |  | 153 | 2.76 | 0.615 |  | 178 | 3.225 | 0.657 |  | 122 | 2.193 | 0.54
| ф.23 | 5 | 0.073 | 0.053 |  | 6 | 0.094 | 0.05 |  | 7 | 0.113 | 0.053 |  | 6 | 0.099 | 0.053
2СШ-10 | 4ТСН | 4 | 0.065 | 0.028 |  | 4 | 0.06 | 0.026 |  | 4 | 0.065 | 0.026 |  | 4 | 0.064 | 0.027
2 | ф.2 | 66 | 0.938 | 0.804 |  | 66 | 0.942 | 0.774 |  | 65 | 0.938 | 0.769 |  | 66 | 0.94 | 0.786
| ф.4 | 19 | 0.357 | 0.061 |  | 22 | 0.404 | 0.072 |  | 21 | 0.378 | 0.056 |  | 20 | 0.367 | 0.058
| ф.12 | 106 | 1.786 | 0.876 |  | 168 | 2.857 | 1.229 |  | 165 | 2.842 | 1.147 |  | 129 | 2.224 | 0.876
| ф.14 | 13 | 0.194 | 0.151 |  | 13 | 0.197 | 0.148 |  | 36 | 0.51 | 0.428 |  | 30 | 0.415 | 0.371
3СШ-10 | ЗТСН | 4 | 0.071 | 0.032 |  | 6 | 0.102 | 0.031 |  | 5 | 0.089 | 0.031 |  | 7 | 0.117 | 0.031
| ф.1 | 7 | 0.102 | 0.087 |  | 7 | 0.096 | 0.084 |  | 7 | 0.105 | 0.082 |  | 7 | 0.106 | 0.086
| ф.3 | 11 | 0.179 | 0.087 |  | 12 | 0.212 | 0.07 |  | 13 | 0.226 | 0.084 |  | 12 | 0.208 | 0.086
| ф.7 | 2 | 0.023 | 0.04 |  | 2 | 0.018 | 0.037 |  | 2 | 0.026 | 0.037 |  | 2 | 0.024 | 0.038
| ф.15 | 98 | 1.639 | 0.812 |  | 148 | 2.588 | 0.933 |  | 153 | 2.715 | 0.844 |  | 131 | 2.28 | 0.834
| ф.17 | 2 | 0.028 | 0.01 |  | 2 | 0.04 | -0.003 |  | 3 | 0.046 | -0.008 |  | 1 | 0.022 | 0.003
4СШ-10 | ф.5 | 11 | 0.186 | 0.089 |  | 15 | 0.258 | 0.1 |  | 18 | 0.312 | 0.129 |  | 13 | 0.214 | 0.093
| ф.8 | 5 | 0.101 | -0.005 |  | 5 | 0.1 | -0.006 |  | 5 | 0.099 | -0.006 |  | 5 | 0.098 | -0.006
| ф.10 | 30 | 0.526 | 0.193 |  | 42 | 0.727 | 0.258 |  | 43 | 0.758 | 0.248 |  | 37 | 0.658 | 0.206
| ф.16 | 8 | 0.117 | 0.079 |  | 10 | 0.15 | 0.095 |  | 8 | 0.134 | 0.073 |  | 8 | 0.134 | 0.078
| ф.20 | 27 | 0.441 | 0.231 |  | 40 | 0.698 | 0.254 |  | 44 | 0.766 | 0.266 |  | 40 | 0.687 | 0.287
| ф.24 | 134 | 2.4 | 0.72 |  | 140 | 2.496 | 0.702 |  | 157 | 2.838 | 0.66 |  | 112 | 1.995 | 0.597
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 4; 6:00 I: 4; 14:00 I: 4; 18:00 I: 4
| 2АТ | 1:00 I: 4; 6:00 I: 4; 14:00 I: 4; 18:00 I: 4
| 1Т | 1:00 I: 7; 6:00 I: 7; 14:00 I: 7; 18:00 I: 7
| Т-2 | 1:00 I: 7; 6:00 I: 7; 14:00 I: 7; 18:00 I: 7
| U/час | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| СШ-245 | 1:00 I: 240; 6:00 I: 238; 14:00 I: 238; 18:00 I: 238
| СШ-246 | 1:00 I: 240; 6:00 I: 238; 14:00 I: 238; 18:00 I: 238
| 1сш-110 | 1:00 I: 119; 6:00 I: 118; 14:00 I: 117; 18:00 I: 117
| 2сш-110 | 1:00 I: 119; 6:00 I: 118; 14:00 I: 117; 18:00 I: 117
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.8; 6:00 I: 10.7; 14:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.7
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.8; 6:00 I: 10.7; 14:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.7
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.8; 6:00 I: 10.7; 14:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.7
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.8; 6:00 I: 10.7; 14:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.7
ПС 220 кВ Тулинская
ПС 220 кВ Тулинская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-110-1АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| В-110-2Т | 102 | 20.064 | 4.897 |  | 154 | 29.726 | 8.237 | 0 | 172 | 33.238 | 8.897 | 0 | 140 | 27.337 | 6.6
| В-110-3Т | 27 | 4.818 | 2.673 |  | 47 | 8.719 | 3.736 | 0 | 45 | 8.468 | 3.214 | 0 | 33 | 6.032 | 2.515
| В-110-4Т | 37 | 6.772 | 3.109 |  | 53 | 9.702 | 4.277 | 0 | 51 | 9.306 | 3.98 | 0 | 45 | 8.362 | 3.683
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-2Т | 1129 | -19.944 | -2.808 | 0.404 | 1685 | -29.526 | -3.774 | 0.893 | 1896 | -32.982 | -3.426 | 1.102 | 1545 | -27.144 | -2.88 | 0.749
| В-10-3Т | 281 | -4.728 | -1.64 | 0.048 | 505 | -8.644 | -2.544 | 0.16 | 479 | -8.392 | -2.036 | 0.147 | 343 | -5.944 | -1.48 | 0.073
| В-10-4Т | 400 | -6.724 | -2.592 | 0.1 | 577 | -9.66 | -3.56 | 0.207 | 556 | -9.264 | -3.292 | 0.19 | 497 | -8.316 | -3.072 | 0.153
1СШ-220 | ЛЭП 257 | 164 | 58.96 | -30.448 |  | 121 | 37.356 | -30.888 |  | 194 | 69.652 | -34.804 |  | 146 | 50.556 | -29.348
2СШ-220 | ЛЭП 256 | 163 | -58.388 | 30.096 |  | 120 | -37.048 | 30.58 |  | 192 | -69.036 | 34.408 |  | 144 | -50.028 | 29.04
1Ш-110 | ЛЭП К-1 | 35 | -6.424 | 2.706 |  | 42 | 8.338 | 0.594 |  | 65 | 12.958 | 0.858 |  | 29 | 5.742 | -0.088
| ЛЭП К-15 | 64 | 7.964 | -10.054 |  | 57 | -4.62 | -10.494 |  | 55 | -2.024 | -10.89 |  | 54 | 5.456 | -9.35
| ЛЭП К-17 | 90 | 15.708 | -9.152 |  | 50 | 4.356 | -9.02 |  | 62 | 7.92 | -9.416 |  | 84 | 14.894 | -8.074
| КВЛ 110 кВ Тулинская – Вертковская с отпайкой на ПС Сварная | 147 | -29.528 | 1.492 |  | 96 | -19.008 | -1.835 |  | 95 | -18.85 | -1.32 |  | 122 | -24.499 | -1.558
| ЛЭП Ч-1 | 84 | -15.4 | 7.15 |  | 180 | -35.42 | 6.028 |  | 224 | -43.868 | 8.69 |  | 192 | -37.4 | 9.394
| ЛЭП Ч-3 | 98 | 18.788 | 6.424 |  | 170 | 31.691 | 12.265 |  | 143 | 27.269 | 8.613 |  | 124 | 23.617 | 7.711
2Ш-110 | ЛЭП К-2 | 53 | -10.538 | 2.31 |  | 17 | 3.322 | -0.462 |  | 36 | 7.128 | -0.396 |  | 6 | 0.748 | -0.858
| ЛЭП К-16 | 67 | 8.492 | -10.516 |  | 59 | -4.664 | -10.89 |  | 57 | -1.936 | -11.33 |  | 57 | 5.962 | -9.768
| ЛЭП К-18 | 88 | 14.828 | -9.746 |  | 51 | 3.366 | -9.57 |  | 60 | 6.292 | -10.208 |  | 81 | 13.772 | -8.668
| ЛЭП К-20 | 140 | -28.208 | 1.544 |  | 85 | -16.883 | -1.544 |  | 84 | -16.79 | -0.924 |  | 115 | -23.047 | -1.492
| ЛЭП Ч-2 | 99 | -19.338 | 5.236 |  | 205 | -40.832 | 3.652 |  | 250 | -49.632 | 6.358 |  | 213 | -42.284 | 7.436
| ЛЭП Ч-4 | 61 | 12.111 | 2.288 |  | 114 | 22.275 | 5.214 |  | 105 | 20.581 | 3.872 |  | 77 | 15.345 | 2.42
1CШ-10 | ф.11-252 | 23 | 0.402 | 0.112 |  | 26 | 0.431 | 0.128 |  | 25 | 0.418 | 0.115 |  | 25 | 0.418 | 0.122
| ф.11-254 | 121 | 2.126 | 0.338 |  | 184 | 3.15 | 0.666 |  | 144 | 2.49 | 0.432 |  | 119 | 2.069 | 0.28
| ф.11-255 | 64 | 1.029 | 0.506 |  | 81 | 1.239 | 0.672 |  | 69 | 1.074 | 0.535 |  | 80 | 1.215 | 0.681
| ф.11-257 | 22 | 0.388 | 0.048 |  | 31 | 0.54 | 0.048 |  | 38 | 0.662 | 0.049 |  | 30 | 0.529 | 0.046
| ф.11-267 | 50 | 0.888 | 0.141 |  | 61 | 1.063 | 0.142 |  | 60 | 1.036 | 0.142 |  | 56 | 0.963 | 0.155
| ф.11-268 | 2 | 0.042 | -0.014 |  | 4 | 0.062 | -0.014 |  | 5 | 0.094 | -0.018 |  | 4 | 0.076 | -0.018
| ф.11-269 | 52 | 0.926 | 0.012 |  | 92 | 1.608 | 0.035 |  | 115 | 2.017 | 0.038 |  | 90 | 1.57 | -0.008
| ф.11-270 | 147 | 2.599 | 0.318 |  | 240 | 4.184 | 0.348 |  | 294 | 5.118 | 0.44 |  | 232 | 4.048 | 0.32
| ф.11-271 | 17 | 0.296 | -0.026 |  | 23 | 0.408 | -0.032 |  | 29 | 0.506 | -0.022 |  | 23 | 0.407 | -0.026
| ф.11-272 | 39 | 0.656 | 0.229 |  | 56 | 0.947 | 0.238 |  | 59 | 0.999 | 0.231 |  | 53 | 0.897 | 0.232
| ф.11-273 | 110 | 1.918 | 0.382 |  | 174 | 3.017 | 0.445 |  | 207 | 3.588 | 0.482 |  | 159 | 2.76 | 0.397
| ф.11-274 | 40 | 0.699 | -0.136 |  | 56 | 0.971 | -0.155 |  | 76 | 1.327 | -0.169 |  | 69 | 1.197 | -0.169
| ф.11-276 | 41 | 0.725 | -0.055 |  | 54 | 0.938 | 0.082 |  | 60 | 1.039 | -0.092 |  | 58 | 1.008 | -0.088
2CШ-10 | ф.11-249 | 116 | 2.003 | 0.544 |  | 176 | 3.043 | 0.595 |  | 221 | 3.814 | 0.66 |  | 169 | 2.939 | 0.571
| ф.11-250 | 47 | 0.813 | 0.203 |  | 107 | 1.83 | 0.483 |  | 97 | 1.638 | 0.427 |  | 54 | 0.936 | 0.178
| ф.11-251 | 33 | 0.557 | 0.173 |  | 36 | 0.617 | 0.184 |  | 36 | 0.604 | 0.179 |  | 36 | 0.608 | 0.187
| ф.11-256 | 5 | 0 | -0.081 |  | 4 | 0 | -0.078 |  | 4 | 0 | -0.078 |  | 4 | 0 | -0.079
| ф.11-258 | 34 | 0.597 | -0.127 |  | 45 | 0.79 | -0.146 |  | 66 | 1.143 | -0.148 |  | 58 | 1.015 | -0.157
| ф.11-259 | 51 | 0.871 | 0.244 |  | 75 | 1.31 | 0.248 |  | 88 | 1.517 | 0.258 |  | 72 | 1.25 | 0.247
| ф.11-260 | 4 | 0.002 | -0.073 |  | 4 | 0.002 | -0.069 |  | 4 | 0.002 | -0.069 |  | 4 | 0.002 | -0.071
| ф.11-261 | 8 | 0.118 | -0.091 |  | 10 | 0.15 | -0.101 |  | 12 | 0.188 | -0.102 |  | 11 | 0.166 | -0.098
| ф.11-262 | 3 | 0.05 | -0.01 |  | 4 | 0.077 | -0.008 |  | 7 | 0.114 | -0.013 |  | 6 | 0.098 | -0.015
| ф.11-263 | 17 | 0.295 | -0.062 |  | 24 | 0.42 | -0.066 |  | 36 | 0.636 | -0.05 |  | 29 | 0.506 | -0.064
| ф.11-265 | 73 | 1.264 | 0.337 |  | 104 | 1.805 | 0.354 |  | 120 | 2.063 | 0.382 |  | 97 | 1.687 | 0.347
| ф.11-266 | 44 | 0.746 | 0.237 |  | 59 | 1.01 | 0.254 |  | 59 | 0.998 | 0.274 |  | 52 | 0.873 | 0.261
3Ш-10 | ф.10-51 | 60 | 1.042 | 0.209 |  | 84 | 1.487 | 0.217 |  | 102 | 1.822 | 0.296 |  | 84 | 1.48 | 0.233
| ф.10-58 | 14 | 0.11 | -0.218 |  | 14 | 0.143 | -0.214 |  | 16 | 0.199 | -0.218 |  | 16 | 0.188 | -0.217
| ф.10-60 | 90 | 1.538 | 0.454 |  | 101 | 1.739 | 0.442 |  | 108 | 1.889 | 0.427 |  | 62 | 1.084 | 0.211
| ф.10-65 | 3 | 0 | -0.048 |  | 3 | 0 | -0.046 |  | 3 | 0 | -0.047 |  | 3 | 0 | -0.047
| ф.10-66 | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.017
| ф.10-73 | 58 | 0.985 | 0.295 |  | 108 | 1.89 | 0.402 |  | 126 | 2.234 | 0.431 |  | 95 | 1.658 | 0.354
| ф.10-78 | 80 | 0.985 | 1.033 |  | 213 | 3.331 | 1.835 |  | 139 | 2.19 | 1.228 |  | 99 | 1.47 | 0.983
| 1ТСН | 9 | 0.149 | 0.031 |  | 8 | 0.145 | 0.03 |  | 8 | 0.146 | 0.03 |  | 8 | 0.148 | 0.03
4Ш-10 | ф.10-55 | 144 | 2.414 | 0.961 |  | 165 | 2.727 | 1.129 |  | 169 | 2.763 | 1.129 |  | 165 | 2.734 | 1.076
| ф.10-56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-57 | 22 | 0.395 | 0.029 |  | 33 | 0.586 | 0.07 |  | 30 | 0.523 | 0.044 |  | 27 | 0.482 | 0.04
| ф.10-59 | 7 | 0.115 | -0.041 |  | 12 | 0.212 | -0.046 |  | 10 | 0.182 | -0.028 |  | 8 | 0.138 | -0.042
| ф.10-62 | 5 | 0.074 | 0.049 |  | 6 | 0.086 | 0.073 |  | 7 | 0.118 | 0.053 |  | 7 | 0.121 | 0.056
| ф.10-64 | 52 | 0.772 | 0.529 |  | 75 | 1.195 | 0.604 |  | 73 | 1.154 | 0.578 |  | 51 | 0.752 | 0.509
| ф.10-67 | 12 | 0.073 | -0.197 |  | 13 | 0.122 | -0.196 |  | 15 | 0.168 | -0.196 |  | 14 | 0.151 | -0.198
| ф.10-68 | 12 | 0.205 | 0.06 |  | 32 | 0.542 | 0.17 |  | 21 | 0.343 | 0.138 |  | 13 | 0.226 | 0.071
| ф.10-69 | 44 | 0.773 | 0.202 |  | 57 | 0.986 | 0.236 |  | 59 | 1.013 | 0.217 |  | 55 | 0.955 | 0.215
| ф.10-70 | 45 | 0.696 | 0.428 |  | 82 | 1.343 | 0.588 |  | 65 | 1.069 | 0.414 |  | 53 | 0.854 | 0.404
| ф.10-72 | 64 | 1.012 | 0.556 |  | 106 | 1.656 | 0.896 |  | 109 | 1.699 | 0.919 |  | 107 | 1.669 | 0.92
| 2ТСН | 6 | 0.108 | 0.028 |  | 6 | 0.108 | 0.026 |  | 6 | 0.107 | 0.026 |  | 6 | 0.106 | 0.026
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 7; 6:00 I: 7; 14:00 I: 7; 18:00 I: 7
| 2Т | 1:00 I: 10; 6:00 I: 10; 14:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 3Т | 1:00 I: 2; 6:00 I: 2; 14:00 I: 2; 18:00 I: 2
4Т | bar: 1:00 I; 6:00 I; 14:00 I; 18:00 I
| U/час | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 233.1; 6:00 I: 231.5; 14:00 I: 232.1; 18:00 I: 231.9
| 2сш-220 | 1:00 I: 233; 6:00 I: 231.6; 14:00 I: 232.2; 18:00 I: 231.9
| 1сш-110 | 1:00 I: 116.5; 6:00 I: 115.4; 14:00 I: 115.4; 18:00 I: 115.8
| 2сш-110 | 1:00 I: 116.5; 6:00 I: 115.7; 14:00 I: 115.6; 18:00 I: 116.1
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.3; 6:00 I: 10.1; 14:00 I: 10.1; 18:00 I: 10.1
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.3; 6:00 I: 10.2; 14:00 I: 10.1; 18:00 I: 10.2
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.3; 6:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.3
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.4; 6:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.3
ПС 220 кВ Урожай
ПС 220 кВ Урожай | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220 1АТ через ОВ-220 | 43 | 16.896 | -2.482 | 1.259 | 59 | 23.179 | 1.126 | 2.366 | 61 | 24.182 | 1.179 | 2.553 | 52 | 20.557 | -2.658 | 1.871
| В-220 2АТ | 42 | 16.826 | -1.32 | 1.189 | 58 | 23.056 | 1.109 | 2.322 | 60 | 24.042 | 1.091 | 2.524 | 51 | 20.451 | 0.229 | 1.823
| В-110-1АТ | 86 | -16.896 | 2.482 |  | 119 | -23.179 | -1.126 | 0 | 124 | -24.182 | -1.179 | 0 | 106 | -20.557 | 2.658
| В-110-2АТ | 84 | -16.826 | 1.32 |  | 117 | -23.056 | -1.109 | 0 | 122 | -24.042 | -1.091 | 0 | 104 | -20.451 | -0.229
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-2АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ 219 | 45 | -17.468 | 4.95 |  | 18 | -4.4 | -5.61 |  | 68 | -27.126 | 1.386 |  | 66 | -25.872 | 4.796
| ВЛ 220 кВ 221 | 25 | -6.292 | -7.832 |  | 84 | -32.912 | -4.004 |  | 29 | -7.634 | -8.58 |  | 23 | -2.442 | -8.646
| ВЛ 220 кВ 291 | 7 | 1.826 | 2.178 |  | 8 | 2.2 | 2.178 |  | 8 | 2.266 | 2.178 |  | 8 | 2.112 | 2.134
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 220 | 27 | -9.174 | 5.412 |  | 41 | 16.148 | 0.814 |  | 32 | -11.792 | 5.016 |  | 41 | -15.29 | 6.028
| ВЛ 220 кВ 222 | 31 | -8.536 | -8.778 |  | 95 | -37.136 | -5.566 |  | 46 | -14.146 | -11.682 |  | 34 | -7.546 | -11.088
| ВЛ 220 кВ 292 | 19 | 5.544 | 5.06 |  | 29 | 9.548 | 6.446 |  | 29 | 9.79 | 6.38 |  | 23 | 7.612 | 4.818
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-23 | 48 | 9.381 | 1.373 |  | 72 | 13.781 | 2.922 |  | 75 | 14.344 | 3.08 |  | 62 | 11.986 | 2.306
| ВЛ 110 кВ УК-1 | 80 | 15.646 | 2.517 |  | 108 | 20.856 | 3.731 |  | 115 | 22.282 | 3.678 |  | 99 | 19.219 | 3.045
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-53 | 28 | 2.834 | -4.77 |  | 30 | 3.59 | -4.646 |  | 30 | 3.784 | -4.646 |  | 30 | 3.115 | -5.016
| ВЛ 110 кВ З-110 | 17 | 1.918 | -2.728 |  | 17 | 2.253 | -2.57 |  | 17 | 2.27 | -2.534 |  | 17 | 1.901 | -2.71
| ВЛ 110 кВ УК-2 | 21 | 3.995 | 1.549 |  | 32 | 5.861 | 2.165 |  | 30 | 5.632 | 1.901 |  | 26 | 4.875 | 1.707
1СШ-10 | ф.У-8 | 1 | 0.018 | -0.002 |  | 1 | 0.018 | -0.002 |  | 1 | 0.018 | -0.002 |  | 1 | 0.018 | -0.002
| 1ТСН | 5 | 0.087 | 0.016 |  | 5 | 0.096 | 0.021 |  | 5 | 0.083 | 0.013 |  | 4 | 0.078 | 0.009
2СШ-10 | ф.У-25 (приход нагрузки с ПС 110 кВ Карасукская) | 10 | -0.178 | -0.05 |  | 10 | -0.17 | -0.048 |  | 10 | -0.17 | -0.044 |  | 9 | -0.159 | -0.036
| 2ТСН | 4 | 0.07 | 0.029 |  | 3 | 0.055 | 0.023 |  | 4 | 0.065 | 0.026 |  | 4 | 0.061 | 0.022
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 16; 6:00 I: 16; 14:00 I: 16; 18:00 I: 16
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 16; 6:00 I: 16; 14:00 I: 16; 18:00 I: 16
| U/час | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 231; 6:00 I: 229; 14:00 I: 230; 18:00 I: 230
| 2Ш-220 | 1:00 I: 235; 6:00 I: 230; 14:00 I: 230; 18:00 I: 231
| 1Ш-110 | 1:00 I: 114; 6:00 I: 113; 14:00 I: 113; 18:00 I: 113
| 2Ш-110 | 1:00 I: 116; 6:00 I: 114; 14:00 I: 114; 18:00 I: 114
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.6; 6:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.5; 6:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.4
ПС 220 кВ Чулымская
ПС 220 кВ Чулымская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 68 | 27.537 | 1.227 | 0.154 | 84 | 33.811 | 3.686 | 0.236 | 81 | 32.67 | 1.931 | 0.218 | 72 | 28.813 | -0.423 | 0.171
| В-220-2АТ | 66 | 26.62 | -2.358 | 0.144 | 81 | 32.718 | -2.787 | 0.22 | 78 | 31.6 | -1.815 | 0.204 | 70 | 27.856 | -2.917 | 0.161
| В-110-1АТ | 133 | -27.368 | -1.166 |  | 166 | -33.638 | -3.674 | 0 | 158 | -32.494 | -1.87 | 0 | 139 | -28.644 | 0.484
| В-110-2АТ | 124 | -25.652 | 3.014 |  | 155 | -31.746 | 1.386 | 0 | 149 | -30.624 | 2.464 | 0 | 132 | -26.884 | 3.564
| В-6-3Т | 16 | -0.169 | -0.061 | 0 | 17 | -0.173 | -0.063 | 0.051 | 17 | -0.176 | -0.061 | 0 | 16 | -0.169 | -0.061 | 0
| В-6-2АТ | 107 | -0.968 | -0.661 | 0.005 | 109 | -0.972 | -0.652 | 2.053 | 108 | -0.976 | -0.655 | 0.006 | 107 | -0.972 | -0.653 | 0.006
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 241 | 161 | -60.236 | 25.212 |  | 105 | -38.5 | 17.82 |  | 187 | -71.148 | 25.168 |  | 202 | -75.944 | 28.732
| ВЛ 220 кВ 243 | 101 | 32.472 | -25.08 |  | 54 | 6.512 | -20.68 |  | 115 | 38.456 | -25.828 |  | 135 | 46.464 | -27.984
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 242 | 155 | -57.816 | 24.728 |  | 101 | -36.828 | 17.468 |  | 180 | -68.244 | 24.816 |  | 195 | -73.084 | 28.38
| ВЛ 220 кВ 244 | 99 | 31.504 | -25.08 |  | 51 | 2.376 | -20.46 |  | 112 | 36.828 | -26.136 |  | 135 | 46.024 | -28.336
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-21 | 45 | 7.788 | -4.996 |  | 58 | 11.154 | -4.013 |  | 59 | 11.411 | -4.165 |  | 51 | 9.379 | -4.666
| ВЛ 110 кВ З-3 | 29 | -1.452 | 5.821 |  | 21 | 0.277 | 4.198 |  | 33 | -2.825 | 6.164 |  | 42 | -5.597 | 6.574
| ВЛ 110 кВ З-5 | 80 | 16.13 | -3.115 |  | 81 | 16.46 | -0.62 |  | 95 | 19.312 | -3.551 |  | 100 | 20.196 | -4.58
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-4 | 27 | -0.977 | 5.597 |  | 20 | 0.805 | 4.092 |  | 31 | -2.35 | 5.914 |  | 38 | -4.554 | 6.257
| ВЛ 110 кВ З-20 | 42 | 7.003 | -5.366 |  | 55 | 10.375 | -4.547 |  | 56 | 10.388 | -4.831 |  | 48 | 8.422 | -5.227
| ВЛ 110 кВ З-6 | 118 | 24.433 | -0.7 |  | 130 | 26.281 | 3.788 |  | 132 | 27.139 | -1.214 |  | 134 | 27.628 | -2.178
1СШ-6 | Ф.6-150 | 1 | 0.006 | 0.001 |  | 1 | 0.006 | 0.001 |  | 1 | 0.006 | 0.001 |  | 1 | 0.006 | 0.001
| Ф.6-152 | 8 | 0.081 | 0.021 |  | 8 | 0.084 | 0.022 |  | 8 | 0.081 | 0.022 |  | 8 | 0.081 | 0.022
| Ф.6-154 | 2 | 0.017 | 0.015 |  | 2 | 0.019 | 0.015 |  | 2 | 0.022 | 0.014 |  | 2 | 0.018 | 0.015
| Ф.6-156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ф.6-158 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ф.6-162 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ф.6-164 | 1 | 0.007 | 0.005 |  | 1 | 0.006 | 0.005 |  | 1 | 0.007 | 0.006 |  | 1 | 0.006 | 0.006
| 1ТСН | 5 | 0.055 | 0.015 |  | 5 | 0.054 | 0.015 |  | 5 | 0.058 | 0.015 |  | 5 | 0.056 | 0.015
2СШ-6 | Ф.6-149 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ф.6-151 | 2 | 0.02 | 0.001 |  | 3 | 0.027 | 0.001 |  | 2 | 0.026 | 0 |  | 2 | 0.023 | 0
| Ф.6-153 | 2 | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.02 | 0.005 |  | 2 | 0.021 | 0.005 |  | 2 | 0.021 | 0.005
| Ф.6-155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ф.6-157 | 98 | 0.859 | 0.644 |  | 99 | 0.858 | 0.635 |  | 98 | 0.86 | 0.638 |  | 98 | 0.86 | 0.638
| Ф.6-159 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ф.6-161 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2ТСН | 6 | 0.067 | 0.005 |  | 6 | 0.066 | 0.004 |  | 6 | 0.067 | 0.005 |  | 6 | 0.067 | 0.005
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 11; 6:00 I: 11; 14:00 I: 11; 18:00 I: 11
| 2АТ | 1:00 I: 9; 6:00 I: 9; 14:00 I: 9; 18:00 I: 9
ЛРТ | 2АТ | 1:00 I: 14; 6:00 I: 14; 14:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1СШ-220 | 1:00 I: 234; 6:00 I: 233; 14:00 I: 233; 18:00 I: 232
| 2СШ-220 | 1:00 I: 234; 6:00 I: 233; 14:00 I: 233; 18:00 I: 232
| 1Ш-110 | 1:00 I: 119; 6:00 I: 118; 14:00 I: 119; 18:00 I: 119
| 2Ш-110 | 1:00 I: 120; 6:00 I: 118; 14:00 I: 119; 18:00 I: 119
| 1Ш-6 | 1:00 I: 6.4; 6:00 I: 6.2; 14:00 I: 6.4; 18:00 I: 6.3
| 2Ш-6 | 1:00 I: 6.3; 6:00 I: 6.2; 14:00 I: 6.3; 18:00 I: 6.3
ПС 220 кВ Южная
ПС 220 кВ Южная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 112 | 32.472 | 29.436 | 0.474 | 179 | 57.266 | 41.162 | 1.196 | 190 | 60.874 | 43.714 | 1.351 | 143 | 43.076 | 35.332 | 0.766
| 2АТ-220 | 119 | 35.2 | 29.744 | 0.529 | 186 | 59.818 | 41.778 | 1.291 | 175 | 56.633 | 38.8644 | 1.155 | 129 | 39.489 | 30.84 | 0.625
| В-110-1АТ | 216 | -32.472 | -29.436 |  | 351 | -57.266 | -41.162 |  | 373 | -60.874 | -43.714 |  | 277 | -43.076 | -35.332
| В-110-2АТ | 229 | -35.2 | -29.744 |  | 363 | -59.818 | -41.778 |  | 331 | -54.318 | -38.412 |  | 243 | -37.532 | -30.426
| В-110-3Т | 22 | 3.907 | 2.0704 |  | 25 | 4.488 | 2.25 |  | 15 | 2.6 | 1.609 |  | 11 | 1.888 | 1.0264
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| В-10-2АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 138 | -2.315 | -0.4524 |  | 118 | -1.957 | -0.414
| В-10-3Т | 245 | -3.906 | -1.8544 | 0.216 | 277 | -4.486 | -1.968 | 0.282 | 168 | -2.584 | -1.504 | 0.105 | 118 | -1.872 | -0.9744 | 0.052
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 250 | 123 | -35.561 | -32.0496 |  | 195 | -60.403 | -46.9128 |  | 184 | -57.182 | -43.4808 |  | 134 | -39.89 | -33.5544
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 249 | 117 | -32.789 | -31.416 |  | 186 | -57.737 | -45.6984 |  | 199 | -61.406 | -48.7608 |  | 149 | -43.454 | -38.3064
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-11 | 78 | 15.154 | 4.1844 |  | 110 | 21.001 | 6.9696 |  | 131 | 25.502 | 6.3228 |  | 96 | 18.982 | 3.6168
| ВЛ 110 кВ Ю-21 | 62 | 12.5 | 0.264 |  | 73 | 14.639 | 0.7392 |  | 81 | 16.157 | 1.2144 |  | 69 | 13.794 | 0.6072
| ВЛ 110 кВ ЮМ-1 | 24 | 4.066 | 2.5608 |  | 32 | 5.328 | 3.5068 |  | 24 | 4.123 | 2.574 |  | 24 | 4.11 | 2.5696
| ВЛ 110 кВ Ю-9 | 106 | 3.155 | 21.318 |  | 165 | 17.701 | 28.1424 |  | 159 | 12.923 | 29.1456 |  | 128 | 5.214 | 25.1988
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-10 | 112 | 3.551 | 22.176 |  | 175 | 18.955 | 29.5416 |  | 167 | 13.834 | 30.5052 |  | 135 | 5.544 | 26.2152
| ВЛ 110 кВ Ю-12 | 87 | 16.83 | 5.0292 |  | 130 | 24.565 | 9.1608 |  | 153 | 29.647 | 8.4348 |  | 114 | 22.163 | 4.8048
| ВЛ 110 кВ Ю-22 | 44 | 8.738 | 1.8612 |  | 55 | 10.626 | 2.8116 |  | 55 | 10.679 | 2.5608 |  | 47 | 9.134 | 1.9536
| ВЛ 110 кВ ЮМ-2 | 2 | -0.013 | -0.3388 |  | 2 | -0.013 | -0.3388 |  | 2 | -0.018 | -0.3432 |  | 2 | -0.018 | -0.3388
1СШ-10 | ф.10-554 | 8 | 0.1 | 0.0872 |  | 8 | 0.114 | 0.0928 |  | 10 | 0.139 | 0.1116 |  | 9 | 0.117 | 0.0984
| ф.10-574 | 58 | 0.881 | 0.537 |  | 60 | 0.876 | 0.5856 |  | 58 | 0.881 | 0.5358 |  | 57 | 0.874 | 0.5316
| ф.10-575 | 34 | 0.566 | 0.1758 |  | 61 | 0.998 | 0.4092 |  | 60 | 0.983 | 0.4182 |  | 36 | 0.616 | 0.2034
| ф.10-578 | 32 | 0.423 | 0.3848 |  | 8 | 0.115 | 0.0836 |  | 34 | 0.446 | 0.3992 |  | 9 | 0.128 | 0.1096
| 1ТСН | 8 | 0.137 | 0.0434 |  | 8 | 0.134 | 0.0451 |  | 8 | 0.14 | 0.0442 |  | 8 | 0.138 | 0.0439
2СШ-10 | ф.10-563 | 66 | 1.103 | 0.4308 |  | 78 | 1.304 | 0.51 |  | 79 | 1.309 | 0.3204 |  | 71 | 1.162 | 0.3078
| ф.10-564 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| ф.10-568 | 18 | 0.293 | 0.1164 |  | 22 | 0.373 | 0.1564 |  | 23 | 0.384 | 0.0932 |  | 20 | 0.326 | 0.0836
| ф.10-584 | 1 | 0 | -0.0252 |  | 1 | 0.001 | -0.0252 |  | 1 | 0 | -0.0216 |  | 1 | 0 | -0.0216
| ф.10-585 | 19 | 0.326 | 0.0714 |  | 28 | 0.495 | 0.0954 |  | 32 | 0.548 | 0.0618 |  | 24 | 0.398 | 0.048
| 2ТСН | 4 | 0.08 | 0.0049 |  | 5 | 0.083 | 0.0055 |  | 4 | 0.076 | 0.0044 |  | 4 | 0.073 | 0.004
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 10; 6:00 I: 10; 14:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 2АТ | 1:00 I: 10; 6:00 I: 10; 14:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 3Т | 1:00 I: 7; 6:00 I: 7; 14:00 I: 7; 18:00 I: 7
| U/час | 1:00 I: 1:00; 6:00 I: 6:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 225; 6:00 I: 228; 14:00 I: 228; 18:00 I: 225
| 2сш-220 | 1:00 I: 224; 6:00 I: 227; 14:00 I: 226; 18:00 I: 224
| 1сш-110 | 1:00 I: 117; 6:00 I: 116; 14:00 I: 116; 18:00 I: 116
| 2сш-110 | 1:00 I: 116; 6:00 I: 116; 14:00 I: 116; 18:00 I: 115
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.2; 6:00 I: 10.2; 14:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.3
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.4; 6:00 I: 10.4; 14:00 I: 9.9; 18:00 I: 9.8
|  | Заместитель главного инженера | [5 empty] | В.В. Жданов
по оперативной работе