## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ июнь 2022 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Июнь 2022
[17 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Урожай – Мынкуль (222) | КР | Замена гирлянд изоляторов. | с отключением |  | 10.06.22 | 13.06.22 | 4 дн | 01.06.22 | 10.06.22 | 9 дн 14 ч |  |  |  | Из-за возможности возникновения недостатка пропускной способности электрической сети не совмещать с ремонтом ВЛ 220 кВ Валиханово – Иртышская (225). Работы выполнить с 02.06.2022 по 09.06.2022 | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 2 (Б-2) | КР | Замена гирлянд изоляторов. Установка гасителей вибрации. | с отключением |  | 20.06.22 | 28.06.22 | 8 дн 16 ч | 20.06.22 | 28.06.22 | 8 дн 16 ч | 20.06.22 | 28.06.22 | 8 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Районная – Валиханово (223) | КР | Замена гирлянд изоляторов. Установка виброгасителей. | с отключением |  | 20.06.22 | 30.06.22 | 10 дн 14 ч | 20.06.22 | 30.06.22 | 10 дн 14 ч | 20.06.22 | 30.06.22 | 10 дн | Перенос по режиму из-за ремонта ВЛ 220 кВ 224 | 04:00
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Отрадная (237) | БВР | Расчистка просеки. | с отключением |  | 16.06.22 | 30.06.22 | 14 дн 14 ч | 16.06.22 | 30.06.22 | 14 дн 14 ч | 16.06.22 | 30.06.22 | 14 дн |  | 02:00
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | КР | Замена гирлянд изоляторов. Установка искровых промежутков. | с отключением |  | 16.06.22 | 30.06.22 | 14 дн 14 ч | 16.06.22 | 30.06.22 | 14 дн 14 ч | 16.06.22 | 30.06.22 | 14 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 1 (Б-1) | КР | Испытания КС-Б-1 ф."А" и КС-Б-1 ф."В" | с отключением |  | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн |  |  |  | Разрешить при условии остановленного Блока 1 Новосибирской ТЭЦ-5 | 02:00
0 | ВЛ 110 кВ Восточная – Инская II цепь с отпайками (К-12) | КР | Испытания КС-К-12 ф. "А" | с отключением |  | 06.06.22 | 06.06.22 | 1 дн | 06.06.22 | 06.06.22 | 1 дн |  |  |  |  | 02:00
11 | ШСВ-220 | РЕК | Замена масляного выключателя ШСВ-220 на элегазовый | с отключением |  | 25.04.22 | 06.07.22 | 73 дн | 25.04.22 | 06.07.22 | 73 дн |  |  |  |  | ВЗ
0 | 1ТН-220 | КР | КР Р-1ТН-220 | с отключением |  | 24.06.22 | 25.06.22 | 2 дн | 24.06.22 | 25.06.22 | 2 дн | 24.06.22 | 25.06.22 | 2 дн |  | 04:00
11 | В-201 | КР | КР 1ШР-201 | с отключением | с переводом на ОВ | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
11 | В-202 | КР | КР 1ШР-202 | с отключением | с переводом на ОВ | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
11 | В-252 | КР | КР 1ШР-252 | с отключением | с переводом на ОВ | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
11 | В-Б-1 | КР | КР 1ШР-Б-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
11 | В-Б-1 | ИСП | Испытания ТТ-220-Б-1 | с отключением | с переводом на ОВ | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | через ОВ | 02:00
11 | В-Б-2 | КР | КР 1ШР-Б-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 22.06.22 | 23.06.22 | 2 дн | 22.06.22 | 23.06.22 | 2 дн | 22.06.22 | 23.06.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
11 | В-220-2АТ | ТР | ТР 1ШР-220-2АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 29.06.22 | 30.06.22 | 2 дн | 29.06.22 | 30.06.22 | 2 дн | 29.06.22 | 30.06.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
11 | В-220-3АТ | КР | КР 1ШР-220-3АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
12 | В-К-23 | ИСП | Испытания вводов В-К-23 | с отключением | с переводом на ОВ | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | через ОВ | 02:00
11 | ШСВ-220 | КР | КР 1ШР-ШСВ-220 | с отключением |  | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн |  | 04:00
11 | В-251 | КР | КР: 1ШР-251 | с отключением | с переводом на ОВ | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | через ОВ | 04:00
12 | В 110 Мостовая III | ВПр | Техническое обслуживание Комплект РЗ №1 КВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая III цепь с отпайкой на ПС Камышенская (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-Б-4 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока №4 (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-К-12 | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Восточная – Инская II цепь с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | через ОВ | 03:00
12 | В-0-ТСН | ВПр | Техническое обслуживание КСЗ ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная резервного трансформатора собственных нужд (МФО, МТЗ, ТЗНП) в объеме "В" | с отключением | с переводом на ОВ | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн |  | 03:00
1 | 1Ш-220 | КР | КР и ТР 1ШР присоединений, Р-1ТН-220 | с отключением |  | 01.06.22 | 06.07.22 | 36 дн | 01.06.22 | 06.07.22 | 36 дн | 01.06.22 | 06.07.22 | 36 дн |  | 08:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
12 | В-110-2АТ | КР | КР: ОР-110-2АТ | с отключением |  | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | перенос по режиму из-за ремонта 2АТ-125 ПС 220 кВ Чулымская | 04:00
0 | 2АТ-63 | ЗРР | Заявленный режим работы 2АТ-63 с питанием со стороны 220/10 кВ для КР ОР-110-2АТ | без отключения | не в транзите | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | перенос по режиму из-за ремонта 2АТ-125 ПС 220 кВ Чулымская | 04:00
7 | ОШ-110кВ | КР | КР: ОР-110-2АТ | с отключением |  | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | перенос по режиму из-за ремонта 2АТ-125 ПС 220 кВ Чулымская | 04:00
12 | ОВ-110 | ИСП | Испытания вводов ОВ-110 | с отключением |  | 15.06.22 | 16.06.22 | 2 дн | 15.06.22 | 16.06.22 | 2 дн |  |  |  |  | 02:00
7 | ОШ-110кВ | БВР | БВР для КР разъединителей по местным условиям; ТР ОШ-110. | с отключением |  | 28.06.22 | 07.07.22 | 10 дн | 28.06.22 | 07.07.22 | 10 дн |  |  |  |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Дружная – Коченёво (З-1 Дружная – Коченёво) | КР | КР: ЛР-З-1 на ПС 220 кВ Дружная | с отключением |  | 30.06.22 | 01.07.22 | 2 дн | 30.06.22 | 01.07.22 | 2 дн | 30.06.22 | 01.07.22 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Дружная – Колывань с отпайками (С-24) | КР | КР: ЛР-С-24, испытания вводов В-С-24 на ПС 220 кВ Дружная | с отключением |  | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Дружная – Дупленская с отпайкой на ПС Лесная поляна (З-2) | КР | КР: ЛР-З-2 на ПС 220 кВ Дружная | с отключением |  | 28.06.22 | 29.06.22 | 2 дн | 28.06.22 | 29.06.22 | 2 дн | 28.06.22 | 29.06.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-З-2 | КР | КР: ЛР-З-2 | с отключением |  | 28.06.22 | 29.06.22 | 2 дн | 28.06.22 | 29.06.22 | 2 дн | 28.06.22 | 29.06.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-З-1 | КР | КР: ЛР-З-1 | с отключением |  | 30.06.22 | 01.07.22 | 2 дн | 30.06.22 | 01.07.22 | 2 дн | 30.06.22 | 01.07.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-С-24 | КР | КР: ЛР-С-24 | с отключением |  | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | В-С-24 | ИСП | Испытания вводов В-С-24 | с отключением |  | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн |  | 02:00
9 | В-241 | ТР | ТР: В-241 | с отключением | с переводом на ОВ | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | через ОВ | 04:00
1 | 1ТН-220 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 1ТН-220 в объеме "В" | с отключением |  | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн |  | 03:00
2 | 2ТН-220 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 2ТН-220 в объеме "В" | с отключением |  | 08.06.22 | 10.06.22 | 3 дн | 08.06.22 | 10.06.22 | 3 дн | 08.06.22 | 10.06.22 | 3 дн |  | 03:00
7 | ОШ-110кВ | БВР | Для обеспечения безопасного выполнения работ при КР разъединителей по местным условиям | с отключением |  | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 22.06.22 | 15 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Татарская
10 | В З-26 | ТР | ТР: В З-26 | с отключением | с переводом на ОВ | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
10 | В З-15 | ТР | ТР: В З-15 | с отключением | с переводом на ОВ | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
10 | В-110-1АТ | КР | КР: 1ШР-110 1АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 31.05.22 | 01.06.22 | 2 дн | 31.05.22 | 01.06.22 | 2 дн | 31.05.22 | 01.06.22 | 2 дн | через ОВ | 04:00
0 | В-110-1Т-40 | КР | КР: 1ШР-1Т-40 | с отключением | с переводом на ОВ | 02.06.22 | 03.06.22 | 2 дн | 02.06.22 | 03.06.22 | 2 дн | 02.06.22 | 03.06.22 | 2 дн |  | 04:00
0 | Т-2 | ТР | ТР: Т-2 | с отключением |  | 29.06.22 | 30.06.22 | 2 дн | 29.06.22 | 30.06.22 | 2 дн | 29.06.22 | 30.06.22 | 2 дн |  | 04:00
1 | 1Т-40 | ТР | ТР: 1Т, НР-110 1Т | с отключением |  | 07.06.22 | 10.06.22 | 4 дн | 07.06.22 | 10.06.22 | 4 дн | 07.06.22 | 10.06.22 | 4 дн |  | 04:00
1 | 1Т-40 | ИСП | Испытания 1Т-40 | с отключением |  | 07.06.22 | 10.06.22 | 4 дн | 07.06.22 | 10.06.22 | 4 дн | 07.06.22 | 10.06.22 | 4 дн |  | 02:00
0 | 1АТ-125 | ИСП | Комплексное обследование 1АТ-125 | с отключением |  | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн |  | 02:00
10 | В-110-2АТ | КР | КР: В-110-2АТ | с отключением | с переводом на ОВ | 14.06.22 | 22.06.22 | 9 дн | 14.06.22 | 22.06.22 | 9 дн | 14.06.22 | 22.06.22 | 9 дн | через ОВ | 4
8 | 1Ш-110 | ТР | ТР 1ШР присоединений | с отключением |  | 10.05.22 | 03.06.22 | 25 дн | 10.05.22 | 03.06.22 | 25 дн | 10.05.22 | 03.06.22 | 25 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
0 | ВЛ 110 кВ Тулинская – Комсомольская II цепь с отпайкой на ПС Чемская (Ч-2) | КР | КР: 1ШР-Ч-2, ЛР-Ч-2 на ПС 220 кВ Тулинская | с отключением |  | 14.06.22 | 16.06.22 | 3 дн | 14.06.22 | 16.06.22 | 3 дн | 14.06.22 | 16.06.22 | 3 дн |  | 04:00
100 | В-Ч-2 | КР | КР: 1ШР-Ч-2, ЛР-Ч-2 | с отключением |  | 14.06.22 | 16.06.22 | 3 дн | 14.06.22 | 16.06.22 | 3 дн | 14.06.22 | 16.06.22 | 3 дн |  | 04:00
6 | 1Ш-110 | КР | КР: Р-1РВС-110, 1ШР-Ч-2 | с отключением |  | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн |  | 04:00
9 | 1В-256 | КР | КР: ШР-1В-256, ШР-1В-257 после рек, ТР-220-1АТ; ТР: В-110-1АТ, ТР 1СШ-220 | с отключением |  | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн |  | 04:00
12 | В-110-1АТ | КР | КР: ШР-1В-256, ШР-1В-257 после рек, ТР-220-1АТ; ТР: В-110-1АТ, ТР 1СШ-220 | с отключением |  | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн |  | 04:00
12 | В-110-1АТ | ИСП | Испытания вводов В-110-1АТ | с отключением |  | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн |  | 02:00
9 | 1В-257 | КР | КР: ШР-1В-256, ШР-1В-257 после рек, ТР-220-1АТ; ТР: В-110-1АТ, ТР 1СШ-220 | с отключением |  | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн |  | 04:00
1 | 1СШ-220 | КР | КР: ШР-1В-256, ШР-1В-257 после рек, ТР-220-1АТ; ТР: В-110-1АТ, ТР 1СШ-220 | с отключением |  | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн |  | 04:00
0 | 1АТ-125 | КР | КР: ШР-1В-256, ШР-1В-257 после рек, ТР-220-1АТ; ТР: В-110-1АТ, ТР 1СШ-220 | с отключением |  | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн |  | 04:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
7 | ОШ-110 | ТР | Текущий ремонт ОР присоединений | с отключением |  | 06.06.22 | 15.06.22 | 10 дн | 06.06.22 | 15.06.22 | 10 дн |  |  |  |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Урожай – Ирбизинская с отпайками (З-53) | ТР | ТР: ОР-З-53, ЛР-З-53 на ПС 220 кВ Урожай | с отключением |  | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Урожай – Карасукская II цепь (УК-2) | ТР | ТР: ОР-УК-2, ЛР-УК-2 на ПС 220 кВ Урожай | с отключением |  | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн |  | 04:00
99 | ВЛ 110 кВ Урожай – Краснозёрская с отпайками (З-23) | ТР | ТР: ОР-З-23 , ЛР-З-23 на ПС 220 кВ Урожай | с отключением |  | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | В З-53 | ТР | ТР: ОР-З-53, ЛР-З-53 | с отключением |  | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | В УК-2 | ТР | ТР: ОР-УК-2, ЛР-УК-2 | с отключением |  | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн |  | 04:00
12 | В З-23 | ТР | ТР: ОР-З-23 , ЛР-З-23 | с отключением |  | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн |  | 04:00
0 | ВЛ 110 кВ Урожай – Карасукская I цепь (УК-1) | ТР | ТР: ОР-УК-1, ЛР-УК-1 на ПС 220 кВ Урожай | с отключением |  | 10.06.22 | 13.06.22 | 4 дн | 10.06.22 | 13.06.22 | 4 дн | 10.06.22 | 13.06.22 | 4 дн |  | 04:00
12 | В УК-1 | ТР | ТР: ОР-УК-1, ЛР-УК-1 | с отключением |  | 10.06.22 | 13.06.22 | 4 дн | 10.06.22 | 13.06.22 | 4 дн | 10.06.22 | 13.06.22 | 4 дн |  | 04:00
9 | В 222 | РЕК | Замена масляного выключателя В 222 на элегазовый баковый выключатель | с отключением | с переводом на ОВ | 15.05.22 | 25.07.22 | 72 дн | 15.05.22 | 25.07.22 | 72 дн | 15.05.22 | 25.07.22 | 72 дн | через ОВ | ВЗ
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
8 | 2ТН-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 2ТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 15.06.22 | 17.06.22 | 3 дн | 15.06.22 | 17.06.22 | 3 дн | 15.06.22 | 17.06.22 | 3 дн |  | 03:00
0 | 1ТН-220 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 1ТН-220 в объеме "В" | с отключением |  | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн | 06.06.22 | 08.06.22 | 3 дн |  | 03:00
8 | 1ТН-110 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 1ТН-110 в объеме "В" | с отключением |  | 13.06.22 | 15.06.22 | 3 дн | 13.06.22 | 15.06.22 | 3 дн | 13.06.22 | 15.06.22 | 3 дн |  | 03:00
0 | 2ТН-220 | ВПр | Техническое обслуживание вторичных цепей 2ТН-220 в объеме "В" | с отключением |  | 08.06.22 | 10.06.22 | 3 дн | 08.06.22 | 10.06.22 | 3 дн | 08.06.22 | 10.06.22 | 3 дн |  | 03:00
9 | В-244 | ВПр | Техническое обслуживание Комплект РЗА ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская (ДЗ, ТЗНП, МФО, АУВ, АПВ, УРОВ) в объеме "К" | с отключением | с переводом на ОВ | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | через ОВ | 03:00
11 | В-220-2АТ | ВПр | Техническое обслуживание 2АТ-125, АРН, авт. охлажд. АПВ В-220-2АТ КСЗ 2АТ-125 на стороне 220 кВ (МТЗ, ТЗОП, ТЗНП) АПВ В-110-2АТ ТЗНП 2АТ-125 на стороне 110 кВ ДЗ на стороне 110 кВ 2АТ-125 в объеме "В" | с отключением |  | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн |  | 03:00
12 | В-110-2АТ | ВПр | Техническое обслуживание 2АТ-125, АРН, авт. охлажд. АПВ В-220-2АТ КСЗ 2АТ-125 на стороне 220 кВ (МТЗ, ТЗОП, ТЗНП) АПВ В-110-2АТ ТЗНП 2АТ-125 на стороне 110 кВ ДЗ на стороне 110 кВ 2АТ-125 в объеме "В" | с отключением |  | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн |  | 03:00
0 | 2АТ-125 | ВПр | Техническое обслуживание 2АТ-125, АРН, авт. охлажд. АПВ В-220-2АТ КСЗ 2АТ-125 на стороне 220 кВ (МТЗ, ТЗОП, ТЗНП) АПВ В-110-2АТ ТЗНП 2АТ-125 на стороне 110 кВ ДЗ на стороне 110 кВ 2АТ-125 в объеме "В" | с отключением |  | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн | 25.05.22 | 07.06.22 | 14 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) | КР | ТР: 2АТ, В-110-2АТ, ОД-2АТ, КЗ-2АТ, 2СШ-220; КР: ТР-220-2АТ, ЛР-250, ПР-2; ТО: 2ТН-220, РВМГ 220-2АТ, РВС-110-2АТ на ПС 220 кВ Южная (Н) | с отключением |  | 27.06.22 | 11.07.22 | 15 дн | 16.06.22 | 30.06.22 | 15 дн | 27.06.22 | 12.07.22 | 16 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
12 | В-110-2АТ | КР | ТР: 2АТ, В-110-2АТ, ОД-2АТ, КЗ-2АТ, 2СШ-220; КР: ТР-220-2АТ, ЛР-250, ПР-2; ТО: 2ТН-220, РВМГ 220-2АТ, РВС-110-2АТ | с отключением |  | 27.06.22 | 11.07.22 | 15 дн | 16.06.22 | 30.06.22 | 15 дн | 27.06.22 | 12.07.22 | 16 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
2 | Ремонтная перемычка 220 кВ | КР | ТР: 2АТ, В-110-2АТ, ОД-2АТ, КЗ-2АТ, 2СШ-220; КР: ТР-220-2АТ, ЛР-250, ПР-2; ТО: 2ТН-220, РВМГ 220-2АТ, РВС-110-2АТ | с отключением |  | 27.06.22 | 11.07.22 | 15 дн | 16.06.22 | 30.06.22 | 15 дн | 27.06.22 | 12.07.22 | 16 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
1 | 2СШ-220 | КР | ТР: 2АТ, В-110-2АТ, ОД-2АТ, КЗ-2АТ, 2СШ-220; КР: ТР-220-2АТ, ЛР-250, ПР-2; ТО: 2ТН-220, РВМГ 220-2АТ, РВС-110-2АТ | с отключением |  | 27.06.22 | 11.07.22 | 15 дн | 16.06.22 | 30.06.22 | 15 дн | 27.06.22 | 12.07.22 | 16 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
0 | 2АТ-125 | КР | ТР: 2АТ, В-110-2АТ, ОД-2АТ, КЗ-2АТ, 2СШ-220; КР: ТР-220-2АТ, ЛР-250, ПР-2; ТО 2ТН-220, РВМГ 220-2АТ, РВС-110-2АТ | с отключением |  | 27.06.22 | 11.07.22 | 15 дн | 16.06.22 | 30.06.22 | 15 дн | 27.06.22 | 12.07.22 | 16 дн | Совместно с работами ЗС ПМЭС | 04:00
12 | ШСВ-110 | ТР | ТР: ШСВ-110 | с отключением |  | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн |  | 04:00