## нагрузки
Нагрузка на стороне 110 кВ за контрольные часы
по подстанциям АО "Электромагистраль" на 21.12.2022г.
Время Московское
ПС 220 кВ | №тр-ра | Sном |  | 0100 |  | 0700 |  | 1400 |  | 1800
|  |  |  | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар
Восточная | 2АТ | 220/110/10 | 200 | 17.33 | 2.8 | 21.4 | 0.3 | 25.49 | 4.12 | 28.57 | 3.7
| 3АТ | 220/110/10 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма по ПС |  |  | 17.33 | 2.8 | 21.4 | 0.3 | 25.49 | 4.12 | 28.57 | 3.7
Дружная | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 3.89 | 1.06 | 4.06 | 1.04 | 3.95 | 1.08 | 4.17 | 1.09
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 3.08 | 0.72 | 3.45 | 0.7 | 3.41 | 0.81 | 3.56 | 0.8
| С-24 | 110 |  | 4.81 | -3.12 | 5.45 | -3.17 | 5.41 | -2.88 | 5.7 | -3
| Сумма по ПС |  |  | 6.97 | 1.78 | 7.51 | 1.74 | 7.36 | 1.89 | 7.73 | 1.89
Правобережная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 6.91 | 1.13 | 8.18 | 1.34 | 8.76 | 1.44 | 9.61 | 1.58
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 3.83 | 0.79 | 4.34 | 0.89 | 4.61 | 0.94 | 5.15 | 1.06
| ПМ-1 | 110 |  | 12.71 | 3.03 | 15.76 | 3.53 | 18.18 | 4.14 | 18.56 | 4.09
| ПМ-2 | 110 |  | 10.08 | 2.51 | 12.01 | 2.73 | 14.54 | 3.26 | 14.08 | 3.01
| ПЧ-1 | 110 |  | 3.66 | -1.67 | 4.95 | -1.54 | 6.87 | -1.19 | 6.62 | -1.41
| ПЧ-2 | 110 |  | 8.69 | -1.84 | 11.14 | -1.57 | 14.956 | -0.69 | 15.17 | -0.97
| Сумма по ПС |  |  | 10.74 | 1.92 | 12.52 | 2.23 | 13.37 | 2.38 | 14.76 | 2.64
Строительная | 1Т | 220/10/6 | 40 | 14.07 | 2.04 | 14.71 | 2.05 | 16.58 | 3.03 | 14.79 | 2.86
| 2Т | 220/10/6 | 40 | 5.31 | 0.36 | 5.61 | 0.29 | 6.17 | 0.57 | 4.51 | 0.47
| Сумма по ПС |  |  | 19.38 | 2.4 | 20.32 | 2.34 | 22.75 | 3.6 | 19.3 | 3.33
Татарская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1Т | 110/10 | 40 | 6.65 | 3.16 | 8.68 | 3.13 | 7.57 | 3.57 | 11.15 | 3.7
| Т-2 | 110/10 | 40 | 6.06 | 2.63 | 7.75 | 2.64 | 8.55 | 2.97 | 7.31 | 2.74
| ТУ-1 | 110 |  | 3.23 | -0.59 | 4.32 | -0.32 | 3.68 | -0.49 | 4.55 | -0.3
| ТУ-2 | 110 |  | 2.35 | -1.02 | 2.96 | -0.91 | 2.72 | -0.94 | 3.28 | -0.82
| Сумма по ПС |  |  | 12.71 | 5.79 | 16.43 | 5.77 | 16.12 | 6.54 | 18.46 | 6.44
Тулинская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 42.35 | 34.21 | 10.89 | 33.79 | 19.03 | 35.57 | 17.01 | 36.432
| 2Т | 110/10 | 40 | 8.84 | 2.07 | 12.04 | 3.19 | 10.98 | 3.12 | 14.92 | 3.71
| 3Т | 110/10 | 31.5 | 4.35 | 2.59 | 8.37 | 3.98 | 8.9 | 4.22 | 8.53 | 3.49
| 4Т | 110/10 | 31.5 | 6.59 | 3.19 | 7.7 | 3.41 | 8.14 | 3.76 | 8.23 | 3.58
| Ч-3 | 110 |  | 19.62 | 6.91 | 26.76 | 8.7 | 33.79 | 9.67 | 28.35 | 8.09
| Ч-4 | 110 |  | 16.56 | 5.4 | 16.82 | 3.19 | 24.42 | 7.06 | 22.88 | 5.57
| Сумма по ПС |  |  | 62.13 | 42.06 | 39 | 44.37 | 47.05 | 46.67 | 48.69 | 47.212
Урожай | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма по ПС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чулымская | 1АТ | 220/110/6 | 125 | 1.3 | 0.76 | 1.32 | 0.76 | 1.31 | 0.76 | 1.33 | 0.77
| 2АТ | 220/110/6 | 125 | 1.26 | 0.7 | 1.27 | 0.7 | 1.26 | 0.7 | 1.27 | 0.7
| З-20 | 110 |  | 7.33 | -5.28 | 10.11 | -4.95 | 9.45 | -4.71 | 10.72 | -4.78
| З-21 | 110 |  | 7.9 | -4.85 | 10.67 | -4.37 | 9.95 | -4.18 | 11.3 | -4.13
| Сумма по ПС |  |  | 2.56 | 1.46 | 2.59 | 1.46 | 2.57 | 1.46 | 2.6 | 1.47
Южная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3Т | 110/10 | 16 | 4.84 | 2.99 | 5.05 | 2.74 | 5.36 | 3.08 | 5.96 | 3.35
| Ю-21 | 110 |  | 10.15 | -0.82 | 12.57 | -0.34 | 14.07 | 0.92 | 15.76 | 1.04
| Ю-22 | 110 |  | 10.27 | 1.9 | 12.01 | 2.46 | 9.39 | 1.65 | 10.31 | 1.78
| ЮМ-1 | 110 |  | 2.72 | 1.71 | 2.85 | 1.82 | 3.6 | 2.76 | 3.32 | 2.56
| ЮМ-2 | 110 |  | 1.58 | 0.9 | 1.98 | 1.05 | 2.41 | 1.23 | 1.95 | 1.17
| Сумма по ПС |  |  | 4.84 | 2.99 | 5.05 | 2.74 | 5.36 | 3.08 | 5.96 | 3.35
| Заместитель главного инженера | [5 empty] | В.В. Жданов
по оперативной работе

## ПС
Ведомость почасовых замеров нагрузок и напряжений за 21.12.2022
ПС 220 кВ Восточная
| Присоединение | 1:00 |  |  |  | 7:00 |  |  |  | 14:00 |  |  |  | 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
ПС 220 кВ Восточная | В-220-2АТ | 55 | -13.382 | -17.879 | 0.285 | 60 | 22.216 | -9.735 | 0.334 | 165 | 66.934 | -3.855 | 2.547 | 173 | 70.748 | -4.62 | 2.812
| В-220-3АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-110-2АТ | 181 | 30.712 | 20.482 | 0 | 63 | -0.814 | 12.804 | 0 | 208 | -41.448 | 7.546 | 0 | 210 | -42.174 | 7.81 | 0
| В-110-3АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1В-10-3АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3В-10-3АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2В-10-2АТ | 734 | -12.92 | -2.176 | 0.177 | 926 | -16.156 | -2.552 | 0.274 | 1111 | -19.36 | -3.256 | 0.394 | 1187 | -20.992 | -2.848 | 0.453
| 4В-10-2АТ | 250 | -4.41 | -0.624 | 0.02 | 301 | -5.246 | -0.82 | 0.029 | 350 | -6.126 | -0.868 | 0.039 | 428 | -7.582 | -0.854 | 0.059
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | 96 | -34.76 | -17.6 | 0 | 73 | -24.816 | -16.368 | 0 | 161 | -65.252 | -5.984 | 0 | 156 | -63.8 | -4.796 | 0
| ВЛ 220 кВ 251 | 198 | 79.464 | 9.636 | 0 | 81 | 32.472 | -6.336 | 0 | 84 | 14.036 | -30.976 | 0 | 83 | 10.648 | -32.076 | 0
| ВЛ 220 кВ Б-1 | 325 | -131.252 | -9.064 | 0 | 333 | -135.08 | -1.276 | 0 | 321 | -130.416 | -2.024 | 0 | 326 | -133.188 | 1.716 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | 100 | -36.52 | -16.984 | 0 | 76 | -26.488 | -15.576 | 0 | 167 | -67.452 | -5.764 | 0 | 162 | -66 | -4.312 | 0
| ВЛ 220 кВ 252 | 198 | 79.508 | 9.68 | 0 | 81 | 32.296 | -6.336 | 0 | 83 | 13.728 | -30.888 | 0 | 82 | 10.34 | -32.032 | 0
| ВЛ 220 кВ 254 | 161 | 53.108 | 37.928 | 0 | 267 | 95.612 | 50.952 | 0 | 438 | 163.724 | 69.652 | 0 | 438 | 166.584 | 65.692 | 0
| ВЛ 220 кВ Б-2 | 9 | 2.948 | 2.024 | 0 | 9 | 2.948 | 2.112 | 0 | 9 | 2.992 | 2.156 | 0 | 9 | 2.948 | 2.112 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-1 | 77 | 15.488 | 2.706 | 0 | 80 | 16.038 | 2.596 | 0 | 79 | 15.796 | 2.266 | 0 | 91 | 18.282 | 3.234 | 0
| ВЛ 110 кВ К-7 | 149 | 30.492 | -0.374 | 0 | 179 | 36.3 | 1.386 | 0 | 229 | 46.288 | 4.312 | 0 | 218 | 44.506 | 2.882 | 0
| ВЛ 110 кВ К-9 | 169 | 34.54 | 1.562 | 0 | 193 | 38.918 | 2.772 | 0 | 222 | 44.858 | 4.906 | 0 | 212 | 43.186 | 3.41 | 0
| ВЛ 110 кВ К-33 | 178 | 36.3 | 0.946 | 0 | 215 | 43.384 | 3.366 | 0 | 272 | 54.714 | 6.71 | 0 | 257 | 52.206 | 4.994 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-5 | 682 | -139.049 | -3.089 | 0 | 700 | -141.794 | -3.01 | 0 | 671 | -135.749 | -11.854 | 0 | 649 | -132.317 | -8.923 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-2 | 163 | 32.12 | 7.678 | 0 | 188 | 37.312 | 6.16 | 0 | 81 | 9.086 | 13.64 | 0 | 100 | 13.244 | 15.268 | 0
| ВЛ 110 кВ К-8 | 146 | 29.612 | -0.22 | 0 | 176 | 35.53 | 1.738 | 0 | 227 | 45.562 | 4.62 | 0 | 215 | 43.582 | 2.772 | 0
| ВЛ 110 кВ К-10 | 170 | 34.386 | 2.398 | 0 | 195 | 39.182 | 4.026 | 0 | 231 | 46.222 | 6.534 | 0 | 219 | 44.198 | 4.796 | 0
| ВЛ 110 кВ К-34 | 175 | 35.574 | -0.506 | 0 | 213 | 42.944 | 1.628 | 0 | 272 | 54.67 | 4.554 | 0 | 257 | 52.162 | 2.508 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-6 | 707 | -139.814 | -32.419 | 0 | 745 | -146.599 | -33.079 | 0 | 723 | -139.445 | -42.874 | 0 | 698 | -136.277 | -38.914 | 0
3Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-23 | 240 | 48.268 | 0.066 | 0 | 240 | 47.828 | -0.352 | 0 | 242 | 48.268 | 3.278 | 0 | 245 | 49.28 | 0.066 | 0
| ВЛ 110 кВ 0ТСН | 0 | 0.044 | 0.066 | 0 | 0 | 0.044 | 0.066 | 0 | 0 | 0.044 | 0.066 | 0 | 0 | 0.044 | 0.044 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-3 | 666 | -134.138 | 2.244 | 0 | 705 | -140.527 | 5.148 | 0 | 651 | -129.888 | -7.339 | 0 | 643 | -129.492 | -0.343 | 0
| ВЛ 110 кВ К-11 | 296 | 59.664 | -0.462 | 0 | 313 | 62.48 | -1.408 | 0 | 292 | 58.058 | 4.554 | 0 | 296 | 59.466 | 3.52 | 0
| ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | 137 | 27.522 | 2.376 | 0 | 158 | 31.35 | 2.552 | 0 | 140 | 27.302 | 6.028 | 0 | 132 | 26.092 | 4.994 | 0
| КВЛ 110 кВ Мостовая III | 18 | 1.584 | -3.168 | 0 | 18 | 2.024 | -3.08 | 0 | 18 | 2.024 | -3.08 | 0 | 18 | 2.024 | -2.992 | 0
4Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-24 | 238 | 48.048 | 0.308 | 0 | 239 | 47.762 | 0.044 | 0 | 241 | 48.224 | 3.762 | 0 | 244 | 49.346 | 0.506 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-4 | 663 | -133.822 | 0.818 | 0 | 697 | -139.524 | -1.927 | 0 | 670 | -133.294 | -15.444 | 0 | 674 | -135.828 | -9.9 | 0
| ВЛ 110 кВ К-12 | 276 | 55.55 | -3.454 | 0 | 289 | 57.794 | -3.938 | 0 | 262 | 52.47 | 1.364 | 0 | 263 | 53.13 | -1.1 | 0
| ВЛ 110 кВ К-28 | 134 | 26.95 | 2.376 | 0 | 153 | 30.47 | 2.508 | 0 | 136 | 26.598 | 6.028 | 0 | 129 | 25.652 | 4.972 | 0
1СШ-10 | ф.10-601 | 7 | 0.131 | 0.004 | 0 | 8 | 0.142 | 0 | 0 | 13 | 0.223 | 0.018 | 0 | 9 | 0.154 | 0.002 | 0
| ф.10-605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-607 | 138 | 2.424 | 0.4 | 0 | 165 | 2.876 | 0.431 | 0 | 196 | 3.431 | 0.476 | 0 | 221 | 3.907 | 0.494 | 0
| ф.10-609 | 8 | 0.148 | 0.004 | 0 | 10 | 0.168 | 0.002 | 0 | 11 | 0.188 | 0.003 | 0 | 13 | 0.238 | -0.001 | 0
| ф.10-611 | 24 | 0.407 | 0.156 | 0 | 23 | 0.392 | 0.083 | 0 | 47 | 0.786 | 0.246 | 0 | 31 | 0.536 | 0.137 | 0
| ф.10-613 | 1 | 0.013 | 0.002 | 0 | 1 | 0.016 | 0.002 | 0 | 1 | 0.015 | 0.001 | 0 | 1 | 0.024 | 0.001 | 0
| ф.10-615 | 5 | 0.002 | -0.086 | 0 | 5 | 0.002 | -0.086 | 0 | 5 | 0.002 | -0.083 | 0 | 5 | 0.002 | -0.084 | 0
| ф.10-617 | 52 | 0.918 | 0.098 | 0 | 64 | 1.113 | 0.143 | 0 | 79 | 1.382 | 0.131 | 0 | 90 | 1.598 | 0.147 | 0
| ф.10-621 | 44 | 0.777 | -0.046 | 0 | 54 | 0.957 | -0.018 | 0 | 66 | 1.154 | 0.098 | 0 | 65 | 1.156 | 0.039 | 0
| ф.10-623 | 87 | 1.496 | 0.438 | 0 | 115 | 1.966 | 0.538 | 0 | 130 | 2.243 | 0.485 | 0 | 166 | 2.904 | 0.541 | 0
2СШ-10 | ф.10-604 | 71 | 1.264 | -0.048 | 0 | 98 | 1.735 | 0.014 | 0 | 129 | 2.258 | 0.331 | 0 | 122 | 2.162 | 0.161 | 0
| ф.10-608 | 65 | 1.147 | 0.128 | 0 | 86 | 1.51 | 0.151 | 0 | 96 | 1.685 | 0.222 | 0 | 102 | 1.816 | 0.166 | 0
| ф.10-610 | 35 | 0.619 | 0.055 | 0 | 43 | 0.76 | 0.062 | 0 | 48 | 0.836 | 0.086 | 0 | 45 | 0.789 | 0.094 | 0
| ф.10-612 | 50 | 0.782 | 0.419 | 0 | 66 | 1.061 | 0.484 | 0 | 74 | 1.179 | 0.568 | 0 | 61 | 0.977 | 0.478 | 0
| ф.10-614 | 59 | 1.032 | 0.175 | 0 | 75 | 1.313 | 0.21 | 0 | 88 | 1.535 | 0.223 | 0 | 94 | 1.669 | 0.224 | 0
| ф.10-616 | 1 | -0.001 | -0.018 | 0 | 1 | -0.001 | -0.018 | 0 | 1 | -0.001 | -0.018 | 0 | 1 | -0.001 | -0.018 | 0
| ф.10-618 | 5 | 0.093 | -0.024 | 0 | 6 | 0.112 | -0.023 | 0 | 7 | 0.123 | -0.011 | 0 | 9 | 0.16 | -0.025 | 0
| ф.10-620 | 77 | 1.31 | 0.39 | 0 | 98 | 1.678 | 0.446 | 0 | 116 | 2.003 | 0.402 | 0 | 147 | 2.582 | 0.419 | 0
3СШ-10 | ф.11-225 | 22 | 0.376 | 0.118 | 0 | 23 | 0.388 | 0.122 | 0 | 28 | 0.462 | 0.186 | 0 | 19 | 0.327 | 0.116 | 0
| ф.11-229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-230 | 9 | 0.149 | -0.042 | 0 | 9 | 0.154 | -0.041 | 0 | 10 | 0.164 | -0.04 | 0 | 11 | 0.184 | -0.043 | 0
| ф.11-231 | 33 | 0.58 | 0.052 | 0 | 40 | 0.707 | 0.051 | 0 | 47 | 0.82 | 0.071 | 0 | 57 | 1.013 | 0.047 | 0
| ф.11-232 | 59 | 1.021 | 0.253 | 0 | 73 | 1.242 | 0.363 | 0 | 83 | 1.432 | 0.333 | 0 | 117 | 2.05 | 0.392 | 0
| ф.11-233 | 16 | 0.287 | -0.02 | 0 | 19 | 0.332 | 0.018 | 0 | 21 | 0.37 | 0.014 | 0 | 27 | 0.473 | 0.027 | 0
4СШ-10 | ф.11-226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-227 | 7 | 0.117 | 0.005 | 0 | 7 | 0.126 | 0.004 | 0 | 7 | 0.12 | 0.002 | 0 | 7 | 0.128 | 0.001 | 0
| ф.11-235 | 11 | 0.18 | 0.06 | 0 | 13 | 0.231 | 0.056 | 0 | 16 | 0.274 | 0.049 | 0 | 17 | 0.29 | 0.052 | 0
| ф.11-236 | 51 | 0.888 | 0.2 | 0 | 67 | 1.157 | 0.245 | 0 | 79 | 1.37 | 0.251 | 0 | 106 | 1.88 | 0.272 | 0
| ф.11-237 | 2 | 0 | -0.028 | 0 | 2 | 0 | -0.028 | 0 | 2 | 0 | -0.027 | 0 | 2 | 0 | -0.028 | 0
| ф.11-238 | 7 | 0.131 | -0.026 | 0 | 8 | 0.137 | -0.027 | 0 | 9 | 0.158 | -0.026 | 0 | 10 | 0.179 | -0.027 | 0
| ф.11-239 | 23 | 0.406 | 0.067 | 0 | 28 | 0.49 | 0.074 | 0 | 34 | 0.601 | 0.082 | 0 | 44 | 0.791 | 0.061 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 9 | 0.159 | 0.004 | 0 | 9 | 0.159 | 0.004 | 0 | 9 | 0.152 | 0.007 | 0 | 9 | 0.155 | 0.005 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 12 | 0.221 | 0.007 | 0 | 13 | 0.223 | 0.007 | 0 | 11 | 0.197 | 0.008 | 0 | 11 | 0.199 | 0.007 | 0
3СШ-10 | 3ТСН | 4 | 0.071 | -0.002 | 0 | 4 | 0.076 | -0.002 | 0 | 8 | 0.15 | -0.001 | 0 | 4 | 0.07 | -0.002 | 0
4СШ-10 | 4ТСН | 11 | 0.204 | 0.012 | 0 | 12 | 0.207 | 0.013 | 0 | 12 | 0.206 | 0.013 | 0 | 11 | 0.202 | 0.012 | 0
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 14:00 I: 12; 18:00 I: 12
| 3АТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 14:00 I: 12; 18:00 I: 12
ЛРТ | 2АТ | 1:00 I: 17; 7:00 I: 17; 14:00 I: 17; 18:00 I: 17
| 3АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 14:00 I: 16; 18:00 I: 16
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1ш-220 | 1:00 I: 234; 7:00 I: 234.7; 14:00 I: 235.1; 18:00 I: 236.5
| 2ш-220 | 1:00 I: 233.7; 7:00 I: 234.4; 14:00 I: 234.7; 18:00 I: 236.2
| 1ш-110 | 1:00 I: 117.8; 7:00 I: 117; 14:00 I: 117.2; 18:00 I: 117.9
| 2ш-110 | 1:00 I: 117.2; 7:00 I: 116.4; 14:00 I: 116.5; 18:00 I: 117.2
| 3ш-110 | 1:00 I: 116.3; 7:00 I: 115.2; 14:00 I: 115.3; 18:00 I: 116.2
| 4ш-110 | 1:00 I: 116.6; 7:00 I: 115.6; 14:00 I: 115.7; 18:00 I: 116.6
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.2; 14:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.3
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.2; 14:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.3
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.2; 14:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.3
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.2; 14:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.3
ПС 220 кВ Дружная
ПС 220 кВ Дружная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 62 | 24.618 | -5.481 | 0.577 | 48 | 19.396 | -2.73 | 0.351 | 62 | 24.665 | -3.892 | 0.569 | 67 | 26.935 | -3.495 | 0.659
| В-220-2АТ | 62 | 24.617 | -5.62 | 0.579 | 49 | 19.426 | -2.849 | 0.353 | 62 | 24.684 | -4.045 | 0.571 | 67 | 26.967 | -3.639 | 0.662
| В-110-1АТ | 106 | -20.724 | 6.508 |  | 77 | -15.338 | 3.736 | 0 | 104 | -20.711 | 4.937 | 0 | 113 | -22.77 | 4.554 | 0
| В-110-2АТ | 110 | -21.542 | 6.323 |  | 80 | -15.972 | 3.524 | 0 | 107 | -21.278 | 4.831 | 0 | 115 | -23.404 | 4.409 | 0
| В-10-1АТ | 220 | -3.894 | -1.058 | 0.031 | 228 | -4.058 | -1.04 | 0.034 | 221 | -3.954 | -1.077 | 0.032 | 232 | -4.165 | -1.094 | 0.035
| В-10-2АТ | 174 | -3.075 | -0.722 | 0.019 | 194 | -3.454 | -0.699 | 0.024 | 193 | -3.406 | -0.81 | 0.024 | 203 | -3.563 | -0.795 | 0.025
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | 220 | -85.36 | 25.828 |  | 122 | -46.904 | 14.872 | 0 | 211 | -83.028 | 19.668 | 0 | 220 | -87.692 | 19.272 | 0
| ВЛ 220 кВ 241 | 199 | 70.356 | -39.82 |  | 87 | 17.864 | -30.316 | 0 | 154 | 49.72 | -37.532 | 0 | 160 | 53.636 | -37.004 | 0
| ВЛ 220 кВ 257 | 93 | -17.072 | 33.836 |  | 92 | 17.556 | 32.648 | 0 | 104 | 17.292 | 38.28 | 0 | 100 | 17.292 | 37.224 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 240 | 218 | -84.26 | 27.016 |  | 116 | -44.176 | 15.972 | 0 | 206 | -80.652 | 21.076 | 0 | 221 | -88.132 | 20.284 | 0
| ВЛ 220 кВ 242 | 191 | 67.232 | -38.632 |  | 84 | 16.94 | -29.304 | 0 | 148 | 47.476 | -36.344 | 0 | 153 | 51.26 | -35.86 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-1 | 82 | 16.17 | -4.475 |  | 56 | 11.18 | -2.099 | 0 | 80 | 15.998 | -3.287 | 0 | 85 | 17.384 | -2.957 | 0
| ВЛ 110 кВ З-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-2 | 68 | 11.18 | -8.342 |  | 33 | 4.105 | -5.293 | 0 | 55 | 8.527 | -7.366 | 0 | 56 | 9.148 | -7.128 | 0
| ВЛ 110 кВ З-18 | 51 | 9.966 | 2.891 |  | 53 | 10.415 | 2.957 | 0 | 61 | 11.88 | 3.538 | 0 | 69 | 13.741 | 3.868 | 0
| ВЛ 110 кВ С-24 | 28 | 4.805 | -3.115 |  | 31 | 5.452 | -3.168 | 0 | 30 | 5.412 | -2.878 | 0 | 31 | 5.702 | -2.996 | 0
1СШ-10 | ф.10-505 | 19 | 0.34 | 0.069 |  | 23 | 0.416 | 0.067 | 0 | 23 | 0.425 | 0.064 | 0 | 24 | 0.431 | 0.07 | 0
| ф.10-509 | 21 | 0.38 | 0.093 |  | 21 | 0.368 | 0.088 | 0 | 20 | 0.369 | 0.089 | 0 | 21 | 0.377 | 0.092 | 0
| ф.10-511 | 69 | 1.236 | 0.315 |  | 74 | 1.33 | 0.31 | 0 | 71 | 1.262 | 0.342 | 0 | 79 | 1.418 | 0.36 | 0
| ф.10-515 | 97 | 1.677 | 0.59 |  | 97 | 1.681 | 0.585 | 0 | 94 | 1.634 | 0.598 | 0 | 96 | 1.675 | 0.585 | 0
2СШ-10 | ф.10-514 | 63 | 1.127 | 0.193 |  | 86 | 1.552 | 0.242 | 0 | 85 | 1.511 | 0.323 | 0 | 88 | 1.57 | 0.258 | 0
| ф.10-510 | 107 | 1.876 | 0.542 |  | 104 | 1.834 | 0.473 | 0 | 104 | 1.832 | 0.501 | 0 | 111 | 1.927 | 0.552 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 14 | 0.261 | 0.014 |  | 14 | 0.262 | 0.014 | 0 | 14 | 0.261 | 0.014 | 0 | 14 | 0.262 | 0.014 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 4 | 0.079 | 0.005 |  | 4 | 0.078 | 0.005 | 0 | 4 | 0.073 | 0.005 | 0 | 4 | 0.075 | 0.005 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
ЛРТ |  | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 14:00 I: 14; 18:00 I: 14
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
ЛРТ |  | 1:00 I: 15; 7:00 I: 15; 14:00 I: 15; 18:00 I: 16
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 234.1; 7:00 I: 233.2; 14:00 I: 233.3; 18:00 I: 235.8
| 2Ш-220 | 1:00 I: 234; 7:00 I: 233.1; 14:00 I: 233.3; 18:00 I: 235.7
| 1Ш-110 | 1:00 I: 118.3; 7:00 I: 118; 14:00 I: 117.7; 18:00 I: 119.1
| 2Ш-110 | 1:00 I: 118.3; 7:00 I: 118; 14:00 I: 117.7; 18:00 I: 119.1
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.6; 14:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.7
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.4
ПС 220 кВ Правобережная
ПС 220 кВ Правобережная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 64 | -14.434 | 21.254 | 0.56 | 65 | 11.264 | 23.596 | 0.58 | 86 | 20.816 | 27.211 | 1.014 | 91 | 24.484 | 27.272 | 1.14
| 2АТ-220 | 75 | -14.91 | 26.375 | 0.779 | 80 | 13.336 | 29.042 | 0.867 | 103 | 23.902 | 33.158 | 1.443 | 108 | 28.006 | 33.248 | 1.605
| В-110-1АТ (через ОВ-110) | 146 | 21.34 | -20.24 | 0 | 113 | -3.08 | -22.418 | 0 | 142 | -12.056 | -25.96 | 0 | 147 | -14.872 | -25.916 | 0
| В-110-2АТ | 158 | 18.744 | -25.608 | 0 | 147 | -8.998 | -28.182 | 0 | 187 | -19.294 | -32.252 | 0 | 195 | -22.858 | -32.23 | 0
| В-10-1АТ | 396 | -6.906 | -1.13 | 0.116 | 469 | -8.184 | -1.34 | 0.162 | 502 | -8.76 | -1.44 | 0.189 | 551 | -9.612 | -1.58 | 0.224
| В-10-2АТ | 222 | -3.834 | -0.79 | 0.023 | 251 | -4.338 | -0.89 | 0.03 | 266 | -4.608 | -0.94 | 0.034 | 298 | -5.148 | -1.06 | 0.042
1СШ-220 | ЛЭП 238 | 98 | 23.364 | -31.812 |  | 57 | -11.792 | -19.58 | 0 | 85 | 28.864 | -17.512 | 0 | 60 | 15.62 | -18.568 | 0
2СШ-220 | ЛЭП 236 | 38 | 5.72 | -14.212 |  | 86 | -12.936 | -31.988 | 0 | 215 | -74.14 | -42.9 | 0 | 200 | -68.596 | -42.24 | 0
1Ш-110 | ЛЭП С-1 | 116 | -20.35 | 11.396 |  | 76 | -9.372 | 12.166 | 0 | 76 | -7.392 | 13.376 | 0 | 74 | -6.16 | 13.574 | 0
| ЛЭП С-5 | 95 | -15.89 | 10.709 |  | 63 | -4.868 | 11.699 | 0 | 66 | -2.228 | 13.019 | 0 | 65 | -0.825 | 13.068 | 0
| ЛЭП ПМ-1 | 65 | 12.705 | 3.025 |  | 80 | 15.763 | 3.531 | 0 | 93 | 18.183 | 4.136 | 0 | 94 | 18.557 | 4.092 | 0
| ЛЭП ПЧ-1 | 20 | 3.656 | -1.67 |  | 26 | 4.95 | -1.538 | 0 | 35 | 6.871 | -1.188 | 0 | 33 | 6.62 | -1.406 | 0
2Ш-110 | ЛЭП С-2 | 120 | -21.318 | 11.396 |  | 79 | -10.384 | 11.99 | 0 | 78 | -8.36 | 13.288 | 0 | 75 | -6.512 | 13.706 | 0
| ЛЭП С-6 | 102 | -17.705 | 10.494 |  | 68 | -7.161 | 11.682 | 0 | 69 | -5.165 | 12.92 | 0 | 66 | -3.102 | 13.002 | 0
| ЛЭП ПМ-2 | 52 | 10.076 | 2.508 |  | 61 | 12.012 | 2.728 | 0 | 74 | 14.542 | 3.256 | 0 | 71 | 14.08 | 3.014 | 0
| ЛЭП ПЧ-2 | 44 | 8.692 | -1.841 |  | 56 | 11.141 | -1.571 | 0 | 75 | 14.956 | -0.686 | 0 | 75 | 15.167 | -0.97 | 0
1СШ-10 | ф.10-959 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-960 | 12 | 0.214 | 0.04 |  | 13 | 0.223 | 0.04 | 0 | 14 | 0.249 | 0.04 | 0 | 16 | 0.272 | 0.04 | 0
| ф.10-961 | 32 | 0.555 | 0.09 |  | 40 | 0.703 | 0.12 | 0 | 52 | 0.904 | 0.15 | 0 | 59 | 1.033 | 0.17 | 0
| ф.10-962 | 42 | 0.738 | 0.12 |  | 48 | 0.844 | 0.14 | 0 | 58 | 1.016 | 0.17 | 0 | 64 | 1.122 | 0.18 | 0
| ф.10-963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-964 | 104 | 1.804 | 0.3 |  | 135 | 2.353 | 0.39 | 0 | 127 | 2.22 | 0.36 | 0 | 147 | 2.559 | 0.42 | 0
| ф.10-965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-966 | 26 | 0.453 | 0.07 |  | 24 | 0.424 | 0.07 | 0 | 26 | 0.453 | 0.07 | 0 | 24 | 0.41 | 0.07 | 0
| ф.10-968 | 23 | 0.397 | 0.07 |  | 34 | 0.589 | 0.1 | 0 | 43 | 0.75 | 0.12 | 0 | 38 | 0.656 | 0.11 | 0
| ф.10-970 | 37 | 0.644 | 0.11 |  | 43 | 0.75 | 0.12 | 0 | 43 | 0.743 | 0.12 | 0 | 53 | 0.918 | 0.15 | 0
| ф.10-972 | 49 | 0.857 | 0.14 |  | 55 | 0.961 | 0.16 | 0 | 61 | 1.069 | 0.18 | 0 | 70 | 1.214 | 0.2 | 0
| ф.10-974 | 35 | 0.612 | 0.1 |  | 40 | 0.692 | 0.11 | 0 | 39 | 0.674 | 0.11 | 0 | 45 | 0.786 | 0.13 | 0
| ф.10-976 | 33 | 0.57 | 0.09 |  | 34 | 0.586 | 0.1 | 0 | 36 | 0.621 | 0.1 | 0 | 34 | 0.59 | 0.1 | 0
2СШ-10 | ф.10-978 | 8 | 0.138 | 0.03 |  | 9 | 0.151 | 0.03 | 0 | 10 | 0.177 | 0.04 | 0 | 12 | 0.203 | 0.04 | 0
| ф.10-979 | 11 | 0.193 | 0.04 |  | 15 | 0.253 | 0.05 | 0 | 20 | 0.354 | 0.07 | 0 | 24 | 0.412 | 0.08 | 0
| ф.10-982 | 34 | 0.594 | 0.12 |  | 37 | 0.647 | 0.13 | 0 | 34 | 0.597 | 0.12 | 0 | 38 | 0.665 | 0.14 | 0
| ф.10-983 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-984 | 80 | 1.389 | 0.28 |  | 86 | 1.481 | 0.3 | 0 | 98 | 1.694 | 0.35 | 0 | 102 | 1.768 | 0.36 | 0
| ф.10-986 | 6 | 0.1 | 0.02 |  | 10 | 0.175 | 0.04 | 0 | 9 | 0.148 | 0.03 | 0 | 12 | 0.207 | 0.04 | 0
| ф.10-987 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-988 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-990 | 1 | 0.022 | 0 |  | 1 | 0.023 | 0 | 0 | 1 | 0.023 | 0 | 0 | 2 | 0.038 | 0.01 | 0
| ф.10-992 | 22 | 0.376 | 0.08 |  | 22 | 0.376 | 0.08 | 0 | 21 | 0.359 | 0.07 | 0 | 21 | 0.36 | 0.07 | 0
| ф.10-994 | 29 | 0.5 | 0.1 |  | 36 | 0.629 | 0.13 | 0 | 38 | 0.656 | 0.13 | 0 | 47 | 0.816 | 0.17 | 0
| ф.10-996 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-998 | 28 | 0.493 | 0.1 |  | 33 | 0.577 | 0.12 | 0 | 33 | 0.576 | 0.12 | 0 | 38 | 0.658 | 0.13 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
ЛРТ | 1АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 14:00 I: 14; 18:00 I: 14
| 2АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 14:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 232; 7:00 I: 232; 14:00 I: 230; 18:00 I: 232
| 2сш-220 | 1:00 I: 232; 7:00 I: 232; 14:00 I: 231; 18:00 I: 232
| 1сш-110 | 1:00 I: 116; 7:00 I: 116; 14:00 I: 116; 18:00 I: 117
| 2сш-110 | 1:00 I: 116; 7:00 I: 116; 14:00 I: 116; 18:00 I: 117
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.2; 7:00 I: 10.2; 14:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.2
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.2; 7:00 I: 10.2; 14:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.2
ПС 220 кВ Строительная
ПС 220 кВ Строительная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1Т-220 | 36 | 14.073 | 2.031 | 0.14 | 38 | 14.706 | 2.042 | 0.154 | 43 | 16.577 | 3.022 | 0.197 | 38 | 14.79 | 2.85 | 0.157
| 2Т-220 | 13 | 5.314 | 0.356 | 0.019 | 14 | 5.605 | 0.292 | 0.021 | 16 | 6.166 | 0.572 | 0.026 | 11 | 4.509 | 0.467 | 0.014
| В-10-1Т | 622 | -11.076 | -1.686 |  | 659 | -11.628 | -1.695 | 0 | 751 | -13.29 | -2.532 | 0 | 656 | -11.559 | -2.412 | 0
| В-10-2Т | 285 | -5.271 | -0.345 |  | 303 | -5.562 | -0.279 | 0 | 335 | -6.126 | -0.57 | 0 | 243 | -4.473 | -0.447 | 0
| В-6-1Т | 268 | -2.997 | -0.349 | 0.004 | 284 | -3.078 | -0.351 | 0.004 | 300 | -3.287 | -0.495 | 0.005 | 294 | -3.231 | -0.443 | 0.005
| В-6-2Т | 4 | -0.043 | -0.011 | 0 | 4 | -0.043 | -0.013 | 0 | 4 | -0.04 | -0.002 | 0 | 4 | -0.036 | -0.02 | 0
1СШ-10 | ф.11-403 | 162 | 2.678 | 1.164 |  | 140 | 2.264 | 1.042 | 0 | 170 | 2.765 | 1.331 | 0 | 177 | 2.9 | 1.313 | 0
| ф.11-405 | 24 | 0.419 | 0.061 |  | 30 | 0.528 | 0.077 | 0 | 46 | 0.805 | 0.193 | 0 | 44 | 0.779 | 0.173 | 0
| ф.11-409 | 33 | 0.59 | 0.055 |  | 40 | 0.718 | 0.062 | 0 | 53 | 0.95 | 0.096 | 0 | 41 | 0.739 | 0.09 | 0
| ф.11-419 | 257 | 4.603 | 0.505 |  | 299 | 5.3 | 0.594 | 0 | 320 | 5.701 | 0.856 | 0 | 308 | 5.496 | 0.773 | 0
| ф.11-421 | 4 | 0.07 | -0.025 |  | 5 | 0.088 | -0.019 | 0 | 5 | 0.083 | -0.014 | 0 | 5 | 0.09 | -0.013 | 0
| ф.11-423 | 93 | 1.673 | 0.028 |  | 95 | 1.687 | 0.038 | 0 | 97 | 1.743 | 0.086 | 0 | 12 | 0.194 | 0.091 | 0
| ф.11-425 | 37 | 0.658 | 0.071 |  | 41 | 0.734 | 0.086 | 0 | 49 | 0.86 | 0.176 | 0 | 54 | 0.963 | 0.168 | 0
| ф.11-429 | 26 | 0.422 | -0.187 |  | 22 | 0.346 | -0.2 | 0 | 26 | 0.426 | -0.176 | 0 | 26 | 0.43 | -0.179 | 0
2СШ-10 | ф.11-408 | 74 | 1.364 | 0.058 |  | 84 | 1.536 | 0.073 | 0 | 91 | 1.658 | 0.143 | 0 | 97 | 1.802 | 0.101 | 0
| ф.11-410 | 75 | 1.382 | 0.115 |  | 77 | 1.409 | 0.001 | 0 | 99 | 1.799 | 0.192 | 0 | 86 | 1.597 | 0.132 | 0
| ф.11-414 | 22 | 0.398 | -0.045 |  | 24 | 0.44 | -0.044 | 0 | 27 | 0.49 | 0.02 | 0 | 26 | 0.474 | 0.012 | 0
| ф.11-416 | 106 | 1.955 | 0.204 |  | 110 | 2.002 | 0.23 | 0 | 108 | 1.977 | 0.214 | 0 | 25 | 0.405 | 0.23 | 0
| ф.11-418 | 10 | 0.194 | 0.006 |  | 11 | 0.197 | 0.008 | 0 | 12 | 0.226 | 0.011 | 0 | 11 | 0.206 | 0.011 | 0
1СШ-6 | ф.6-635 | 0 | 0 | -0.004 |  | 0 | 0.001 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0
| ф.6-637 | 1 | 0.015 | 0.003 |  | 1 | 0.016 | 0.003 | 0 | 1 | 0.013 | 0.005 | 0 | 2 | 0.019 | 0.005 | 0
| ф.6-639 | 81 | 0.843 | 0.358 |  | 81 | 0.813 | 0.346 | 0 | 83 | 0.829 | 0.387 | 0 | 82 | 0.827 | 0.38 | 0
| ф.6-645 | 190 | 2.143 | -0.055 |  | 207 | 2.254 | -0.037 | 0 | 221 | 2.45 | 0.135 | 0 | 215 | 2.388 | 0.048 | 0
2СШ-6 | ф.6-634 | 2 | 0.018 | 0.002 |  | 2 | 0.017 | 0.002 | 0 | 1 | 0.013 | -0.001 | 0 | 1 | 0.01 | 0.012 | 0
| ф.6-638 | 2 | 0.025 | 0.004 |  | 2 | 0.026 | 0.004 | 0 | 2 | 0.025 | 0.006 | 0 | 2 | 0.026 | 0.007 | 0
| ф.6-648 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АНЦАПФА | 1Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 14:00 I: 7; 18:00 I: 7
| 2Т | 1:00 I: 8; 7:00 I: 8; 14:00 I: 8; 18:00 I: 8
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 226.9; 7:00 I: 225.6; 14:00 I: 226.7; 18:00 I: 226.7
| 2сш-220 | 1:00 I: 232.4; 7:00 I: 230.2; 14:00 I: 230.2; 18:00 I: 232.4
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.4
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.7; 7:00 I: 10.6; 14:00 I: 10.6; 18:00 I: 10.7
| 1сш-6 | 1:00 I: 6.5; 7:00 I: 6.3; 14:00 I: 6.4; 18:00 I: 6.4
| 2сш-6 | 1:00 I: 6.5; 7:00 I: 6.4; 14:00 I: 6.4; 18:00 I: 6.5
ПС 220 кВ Татарская
ПС 220 кВ Татарская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ-125 | 109 | 45.65 | 4.554 | 0.004 | 153 | 63.316 | 5.83 | 0.007 | 155 | 64.372 | 7.436 | 0.007 | 165 | 68.508 | 7.854 | 0.008
| В-110-1АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-110-2АТ | 223 | -45.65 | -4.554 | 0 | 313 | -63.316 | -5.83 | 0 | 318 | -64.372 | -7.436 | 0 | 336 | -68.508 | -7.854 | 0
| В-110-1Т-40 | 36 | 6.645 | -3.159 | 0 | 45 | 8.679 | -3.134 | 0 | 41 | 7.572 | -3.569 | 0 | 57 | 11.154 | -3.704 | 0
| В 110 Т-2 | 32 | 6.06 | -2.632 | 0 | 40 | 7.749 | -2.644 | 0 | 44 | 8.55 | -2.967 | 0 | 38 | 7.311 | -2.738 | 0
| 1В-10-1Т | 149 | -2.631 | -0.981 | 0.02 | 208 | -3.741 | -0.942 | 0.039 | 115 | -1.947 | -0.906 | 0.012 | 311 | -5.64 | -1.389 | 0.087
| 2В-10-Т-2 | 157 | -2.592 | -1.38 | 0.008 | 176 | -2.973 | -1.329 | 0.01 | 181 | -3.078 | -1.41 | 0.011 | 195 | -3.357 | -1.419 | 0.013
| 3В-10-1Т | 248 | -4.014 | -2.25 | 0.052 | 294 | -4.938 | -2.304 | 0.073 | 335 | -5.625 | -2.769 | 0.094 | 323 | -5.514 | -2.49 | 0.088
| 4В-10-Т-2 | 196 | -3.468 | -1.272 | 0.012 | 268 | -4.776 | -1.347 | 0.022 | 305 | -5.472 | -1.596 | 0.028 | 223 | -3.954 | -1.347 | 0.015
1СШ-220 | ЛЭП 245 | 143 | -59.611 | 6.732 |  | 31 | -6.758 | -10.982 | 0 | 126 | -52.536 | -3.036 | 0 | 132 | -54.912 | -3.432 | 0
2СШ-220 | ЛЭП 246 | 45 | 14.282 | -12.487 |  | 138 | -57.288 | 1.426 | 0 | 36 | -11.88 | -9.266 | 0 | 40 | -13.702 | -9.583 | 0
1Ш-110 | ЛЭП З-13 | 17 | -2.785 | 1.954 |  | 60 | 11.603 | -3.643 | 0 | 11 | 1.967 | 1.122 | 0 | 10 | 1.61 | 1.122 | 0
| ЛЭП З-15 | 31 | 6.402 | 0.04 |  | 36 | -5.108 | 5.267 | 0 | 30 | 5.914 | 1.531 | 0 | 30 | 6.085 | 1.412 | 0
| ЛЭП З-25 | 42 | 8.162 | -3.069 |  | 52 | 10.153 | -2.904 | 0 | 51 | 9.966 | -2.629 | 0 | 55 | 11.055 | -2.486 | 0
| ЛЭП ТУ-1 | 16 | 3.234 | -0.594 |  | 21 | 4.321 | -0.317 | 0 | 18 | 3.683 | -0.488 | 0 | 22 | 4.55 | -0.295 | 0
2Ш-110 | ЛЭП З-14 | 12 | 0.066 | 2.442 |  | 81 | 16.249 | -2.68 | 0 | 32 | 6.323 | 1.742 | 0 | 25 | 4.976 | 1.584 | 0
| ЛЭП З-16 | 24 | 4.844 | -0.581 |  | 39 | -6.468 | 4.567 | 0 | 24 | 4.831 | 1.003 | 0 | 21 | 4.184 | 0.673 | 0
| ЛЭП З-26 | 52 | 10.692 | -1.346 |  | 65 | 13.266 | -0.871 | 0 | 64 | 12.896 | -0.845 | 0 | 70 | 14.362 | -0.66 | 0
| ЛЭП ТУ-2 | 12 | 2.347 | -1.016 |  | 15 | 2.955 | -0.906 | 0 | 14 | 2.719 | -0.939 | 0 | 16 | 3.278 | -0.823 | 0
1СШ-10 | ф.9 | 1 | 0.018 | 0.008 |  | 1 | 0.018 | 0.006 | 0 | 1 | 0.017 | 0.01 | 0 | 1 | 0.018 | 0.009 | 0
| ф.11 | 26 | 0.438 | 0.238 |  | 33 | 0.556 | 0.237 | 0 | 36 | 0.597 | 0.318 | 0 | 36 | 0.618 | 0.286 | 0
| ф.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.21 | 117 | 2.103 | 0.702 |  | 169 | 3.063 | 0.672 | 0 | 73 | 1.251 | 0.537 | 0 | 268 | 4.896 | 1.074 | 0
| ф.23 | 5 | 0.075 | 0.047 |  | 6 | 0.104 | 0.048 | 0 | 5 | 0.084 | 0.05 | 0 | 7 | 0.115 | 0.05 | 0
2СШ-10 | 4ТСН | 6 | 0.107 | 0.02 |  | 6 | 0.108 | 0.019 | 0 | 5 | 0.084 | 0.019 | 0 | 5 | 0.085 | 0.018 | 0
2 | ф.2 | 6 | 0.101 | 0.058 |  | 7 | 0.114 | 0.056 | 0 | 6 | 0.099 | 0.056 | 0 | 7 | 0.113 | 0.054 | 0
| ф.4 | 22 | 0.415 | 0.057 |  | 23 | 0.43 | 0.056 | 0 | 24 | 0.441 | 0.055 | 0 | 23 | 0.426 | 0.055 | 0
| ф.12 | 122 | 1.954 | 1.196 |  | 139 | 2.303 | 1.15 | 0 | 146 | 2.44 | 1.234 | 0 | 160 | 2.716 | 1.243 | 0
| ф.14 | 2 | 0.012 | 0.034 |  | 2 | 0.016 | 0.034 | 0 | 2 | 0.01 | 0.032 | 0 | 2 | 0.013 | 0.031 | 0
3СШ-10 | ЗТСН | 3 | 0.049 | 0.009 |  | 2 | 0.043 | 0.012 | 0 | 3 | 0.046 | 0.013 | 0 | 3 | 0.046 | 0.013 | 0
| ф.1 | 97 | 1.508 | 0.982 |  | 97 | 1.518 | 0.971 | 0 | 98 | 1.522 | 1.014 | 0 | 97 | 1.515 | 1.009 | 0
| ф.3 | 9 | 0.151 | 0.082 |  | 12 | 0.207 | 0.08 | 0 | 10 | 0.167 | 0.077 | 0 | 12 | 0.211 | 0.085 | 0
| ф.7 | 14 | 0.197 | 0.176 |  | 17 | 0.242 | 0.203 | 0 | 34 | 0.481 | 0.428 | 0 | 21 | 0.295 | 0.25 | 0
| ф.15 | 125 | 2.084 | 0.997 |  | 166 | 2.903 | 1.039 | 0 | 192 | 3.37 | 1.242 | 0 | 192 | 3.397 | 1.139 | 0
| ф.17 | 1 | 0.02 | -0.004 |  | 1 | 0.014 | -0.007 | 0 | 2 | 0.028 | -0.01 | 0 | 2 | 0.038 | -0.011 | 0
4СШ-10 | ф.5 | 11 | 0.188 | 0.077 |  | 22 | 0.383 | 0.137 | 0 | 12 | 0.209 | 0.067 | 0 | 21 | 0.366 | 0.138 | 0
| ф.8 | 5 | 0.098 | -0.002 |  | 6 | 0.102 | -0.005 | 0 | 6 | 0.103 | -0.006 | 0 | 5 | 0.101 | -0.003 | 0
| ф.10 | 33 | 0.586 | 0.188 |  | 42 | 0.734 | 0.233 | 0 | 36 | 0.65 | 0.203 | 0 | 43 | 0.773 | 0.228 | 0
| ф.16 | 7 | 0.119 | 0.06 |  | 7 | 0.126 | 0.057 | 0 | 7 | 0.125 | 0.062 | 0 | 8 | 0.142 | 0.058 | 0
| ф.20 | 30 | 0.499 | 0.255 |  | 36 | 0.618 | 0.252 | 0 | 33 | 0.555 | 0.254 | 0 | 37 | 0.653 | 0.252 | 0
| ф.24 | 111 | 1.974 | 0.687 |  | 156 | 2.808 | 0.663 | 0 | 211 | 3.825 | 1.005 | 0 | 108 | 1.917 | 0.66 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 4; 7:00 I: 4; 14:00 I: 4; 18:00 I: 4
| 2АТ | 1:00 I: 4; 7:00 I: 4; 14:00 I: 4; 18:00 I: 4
| 1Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 14:00 I: 7; 18:00 I: 7
| Т-2 | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 14:00 I: 7; 18:00 I: 7
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| СШ-245 | 1:00 I: 242; 7:00 I: 240; 14:00 I: 241; 18:00 I: 241.5
| СШ-246 | 1:00 I: 242; 7:00 I: 240; 14:00 I: 241; 18:00 I: 241.6
| 1сш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 117.6; 14:00 I: 117.7; 18:00 I: 118.5
| 2сш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 117.4; 14:00 I: 117.5; 18:00 I: 118.4
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.9; 7:00 I: 10.7; 14:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.7; 14:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.7; 7:00 I: 10.7; 14:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.9; 7:00 I: 10.7; 14:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
ПС 220 кВ Тулинская
| Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
ПС 220 кВ Тулинская | 1АТ-220 | 121 | -30.968 | 36.635 | 2.627 | 92 | 2.808 | 36.046 | 2.256 | 97 | 0.728 | 38.463 | 2.705 | 97 | 2.458 | 38.809 | 3.067
| В-110-1АТ | 269 | 42.35 | -34.21 | 0 | 177 | 10.89 | -33.792 | 0 | 201 | 19.03 | -35.574 | 0 | 198 | 17.006 | -36.432 | 0
| В-110-2Т | 45 | 8.844 | 2.072 |  | 62 | 12.038 | 3.194 | 0 | 57 | 10.982 | 3.115 | 0 | 76 | 14.916 | 3.709 | 0
| В-110-3Т | 25 | 4.349 | 2.594 |  | 46 | 8.369 | 3.98 | 0 | 49 | 8.903 | 4.224 | 0 | 45 | 8.527 | 3.485 | 0
| В-110-4Т | 36 | 6.593 | 3.188 |  | 42 | 7.702 | 3.412 | 0 | 45 | 8.138 | 3.762 | 0 | 44 | 8.23 | 3.577 | 0
| В-10-1АТ | 636 | -11.382 | -2.64 | 0.215 | 766 | -13.698 | -2.562 | 0.308 | 1104 | -19.758 | -3.528 | 0.639 | 1083 | -19.464 | -2.976 | 0.599
| В-10-2Т | 458 | -8.106 | -1.878 | 0.273 | 637 | -11.034 | -2.724 | 0.519 | 592 | -10.278 | -2.394 | 0.447 | 830 | -14.796 | -2.19 | 0.883
| В-10-3Т | 247 | -4.264 | -1.54 | 0.039 | 480 | -8.304 | -2.72 | 0.151 | 513 | -8.84 | -2.972 | 0.172 | 481 | -8.456 | -2.244 | 0.146
| В-10-4Т | 384 | -6.532 | -2.632 | 0.095 | 447 | -7.64 | -2.8 | 0.129 | 476 | -8.076 | -3.132 | 0.146 | 477 | -8.168 | -2.932 | 0.144
1СШ-220 | ЛЭП 257 | 128 | 31.328 | -40.172 |  | 99 | -2.86 | -39.072 | 0 | 110 | -0.704 | -43.252 | 0 | 107 | -2.42 | -42.68 | 0
2СШ-220 | ЛЭП 256 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.528 | 0
1Ш-110 | ЛЭП К-1 | 39 | -3.278 | 7.106 |  | 37 | 0.99 | 7.348 | 0 | 43 | 6.688 | 5.434 | 0 | 53 | 8.8 | 6.05 | 0
| ЛЭП К-15 | 43 | 6.292 | -6.16 |  | 41 | 4.444 | -7.04 | 0 | 46 | -7.15 | -5.742 | 0 | 47 | -7.106 | -6.38 | 0
| ЛЭП К-17 | 73 | 13.86 | -4.884 |  | 71 | 13.024 | -5.654 | 0 | 20 | 1.584 | -3.718 | 0 | 25 | 2.068 | -4.554 | 0
| КВЛ 110 кВ Тулинская – Вертковская с отпайкой на ПС Сварная | 168 | -33.422 | 6.191 |  | 145 | -28.684 | 5.557 | 0 | 133 | -26.506 | 3.366 | 0 | 121 | -24.196 | 4.356 | 0
| ЛЭП Ч-1 | 154 | -30.624 | 6.358 |  | 147 | -28.578 | 7.106 | 0 | 126 | -24.552 | 6.446 | 0 | 135 | -26.026 | 8.448 | 0
| ЛЭП Ч-3 | 103 | 19.624 | 6.908 |  | 140 | 26.763 | 8.701 | 0 | 175 | 33.792 | 9.669 | 0 | 145 | 28.347 | 8.085 | 0
2Ш-110 | ЛЭП К-2 | 47 | -6.6 | 6.842 |  | 37 | -2.618 | 7.018 | 0 | 28 | 2.948 | 4.796 | 0 | 33 | 4.202 | 5.258 | 0
| ЛЭП К-16 | 46 | 6.644 | -6.468 |  | 43 | 4.598 | -7.37 | 0 | 48 | -7.524 | -5.94 | 0 | 49 | -7.348 | -6.556 | 0
| ЛЭП К-18 | 71 | 13.442 | -5.236 |  | 69 | 12.452 | -6.006 | 0 | 21 | 0.528 | -4.246 | 0 | 25 | 0.99 | -5.06 | 0
| ЛЭП К-20 | 167 | -33.396 | 5.346 |  | 143 | -28.406 | 4.818 | 0 | 130 | -25.964 | 2.468 | 0 | 119 | -23.892 | 3.59 | 0
| ЛЭП Ч-2 | 159 | -31.834 | 5.544 |  | 152 | -29.854 | 6.292 | 0 | 130 | -25.542 | 5.72 | 0 | 141 | -27.588 | 7.59 | 0
| ЛЭП Ч-4 | 86 | 16.555 | 5.401 |  | 85 | 16.819 | 3.19 | 0 | 127 | 24.42 | 7.062 | 0 | 116 | 22.88 | 5.566 | 0
1CШ-10 | ф.11-252 | 23 | 0.402 | 0.119 |  | 21 | 0.364 | 0.104 | 0 | 26 | 0.449 | 0.136 | 0 | 22 | 0.391 | 0.114 | 0
| ф.11-254 | 3 | 0.002 | -0.051 |  | 3 | 0 | -0.051 | 0 | 46 | 0.835 | 0.128 | 0 | 45 | 0.802 | 0.115 | 0
| ф.11-255 | 75 | 1.175 | 0.706 |  | 56 | 0.894 | 0.481 | 0 | 77 | 1.226 | 0.686 | 0 | 73 | 1.153 | 0.659 | 0
| ф.11-257 | 41 | 0.742 | 0.162 |  | 46 | 0.821 | 0.17 | 0 | 46 | 0.824 | 0.148 | 0 | 56 | 1 | 0.17 | 0
| ф.11-267 | 29 | 0.522 | 0.121 |  | 37 | 0.664 | 0.114 | 0 | 53 | 0.942 | 0.202 | 0 | 54 | 0.948 | 0.242 | 0
| ф.11-268 | 3 | 0.05 | -0.012 |  | 3 | 0.06 | -0.014 | 0 | 4 | 0.08 | -0.013 | 0 | 6 | 0.102 | -0.015 | 0
| ф.11-269 | 18 | 0.322 | -0.108 |  | 22 | 0.385 | -0.092 | 0 | 27 | 0.482 | -0.102 | 0 | 36 | 0.65 | -0.101 | 0
| ф.11-270 | 88 | 1.577 | 0.348 |  | 128 | 2.282 | 0.413 | 0 | 151 | 2.712 | 0.391 | 0 | 180 | 3.254 | 0.416 | 0
| ф.11-271 | 12 | 0.209 | -0.038 |  | 14 | 0.255 | -0.034 | 0 | 17 | 0.305 | -0.034 | 0 | 18 | 0.323 | -0.035 | 0
| ф.11-272 | 38 | 0.667 | 0.233 |  | 46 | 0.798 | 0.227 | 0 | 49 | 0.856 | 0.236 | 0 | 55 | 0.983 | 0.226 | 0
| ф.11-273 | 184 | 3.222 | 1.037 |  | 248 | 4.361 | 1.134 | 0 | 280 | 4.968 | 1.141 | 0 | 338 | 6.035 | 1.206 | 0
| ф.11-274 | 45 | 0.812 | -0.114 |  | 55 | 0.991 | -0.106 | 0 | 65 | 1.177 | -0.11 | 0 | 86 | 1.553 | -0.143 | 0
| ф.11-276 | 95 | 1.715 | 0.275 |  | 104 | 1.867 | 0.272 | 0 | 107 | 1.925 | 0.232 | 0 | 129 | 2.339 | 0.254 | 0
2CШ-10 | ф.11-249 | 95 | 1.651 | 0.514 |  | 132 | 2.294 | 0.564 | 0 | 156 | 2.722 | 0.606 | 0 | 192 | 3.407 | 0.637 | 0
| ф.11-250 | 133 | 2.344 | 0.618 |  | 222 | 3.778 | 1.197 | 0 | 250 | 4.174 | 1.563 | 0 | 186 | 3.171 | 1.066 | 0
| ф.11-251 | 35 | 0.592 | 0.228 |  | 37 | 0.614 | 0.238 | 0 | 38 | 0.639 | 0.228 | 0 | 38 | 0.632 | 0.239 | 0
| ф.11-256 | 5 | 0.018 | -0.093 |  | 5 | 0.021 | -0.092 | 0 | 5 | 0.019 | -0.089 | 0 | 5 | 0.016 | -0.091 | 0
| ф.11-258 | 36 | 0.64 | -0.116 |  | 42 | 0.733 | -0.111 | 0 | 49 | 0.871 | -0.113 | 0 | 68 | 1.213 | -0.136 | 0
| ф.11-259 | 42 | 0.728 | 0.217 |  | 52 | 0.888 | 0.238 | 0 | 65 | 1.13 | 0.227 | 0 | 73 | 1.297 | 0.251 | 0
| ф.11-260 | 4 | 0.003 | -0.075 |  | 4 | 0.002 | -0.074 | 0 | 4 | 0.002 | -0.073 | 0 | 4 | 0.002 | -0.073 | 0
| ф.11-261 | 6 | 0 | -0.11 |  | 6 | 0.001 | -0.109 | 0 | 6 | 0.001 | -0.106 | 0 | 6 | 0.001 | -0.108 | 0
| ф.11-262 | 3 | 0.051 | -0.008 |  | 3 | 0.059 | -0.011 | 0 | 5 | 0.092 | -0.008 | 0 | 6 | 0.113 | -0.011 | 0
| ф.11-263 | 79 | 1.42 | 0.167 |  | 104 | 1.844 | 0.188 | 0 | 126 | 2.238 | 0.163 | 0 | 157 | 2.813 | 0.228 | 0
| ф.11-265 | 37 | 0.623 | 0.25 |  | 56 | 0.956 | 0.288 | 0 | 63 | 1.097 | 0.277 | 0 | 69 | 1.204 | 0.289 | 0
| ф.11-266 | 40 | 0.727 | 0.022 |  | 45 | 0.8 | 0.029 | 0 | 57 | 0.999 | 0.166 | 0 | 55 | 0.977 | 0.19 | 0
3Ш-10 | ф.10-51 | 35 | 0.635 | 0.109 |  | 45 | 0.808 | 0.13 | 0 | 53 | 0.96 | 0.128 | 0 | 67 | 1.205 | 0.168 | 0
| ф.10-58 | 13 | 0.133 | -0.209 |  | 14 | 0.144 | -0.214 | 0 | 15 | 0.167 | -0.205 | 0 | 18 | 0.241 | -0.21 | 0
| ф.10-60 | 98 | 1.727 | 0.496 |  | 157 | 2.785 | 0.617 | 0 | 197 | 3.498 | 0.75 | 0 | 206 | 3.673 | 0.707 | 0
| ф.10-65 | 3 | 0 | -0.049 |  | 3 | -0.001 | -0.047 | 0 | 3 | 0 | -0.047 | 0 | 3 | 0 | -0.047 | 0
| ф.10-66 | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.017 | 0 | 1 | 0 | -0.017 | 0 | 1 | 0 | -0.017 | 0
| ф.10-73 | 30 | 0.516 | 0.173 |  | 45 | 0.803 | 0.182 | 0 | 57 | 1.014 | 0.205 | 0 | 66 | 1.186 | 0.222 | 0
| ф.10-78 | 84 | 1.145 | 1.024 |  | 231 | 3.667 | 2.068 | 0 | 208 | 3.108 | 2.164 | 0 | 137 | 2.058 | 1.418 | 0
| 1ТСН | 12 | 0.222 | 0.019 |  | 12 | 0.221 | 0.019 | 0 | 12 | 0.212 | 0.018 | 0 | 12 | 0.216 | 0.019 | 0
4Ш-10 | ф.10-55 | 135 | 2.29 | 0.967 |  | 139 | 2.351 | 0.929 | 0 | 155 | 2.579 | 1.129 | 0 | 155 | 2.611 | 1.081 | 0
| ф.10-56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-57 | 24 | 0.437 | 0.035 |  | 30 | 0.539 | 0.04 | 0 | 29 | 0.517 | 0.047 | 0 | 30 | 0.547 | 0.042 | 0
| ф.10-59 | 5 | 0.032 | -0.081 |  | 5 | 0.032 | -0.082 | 0 | 5 | 0.042 | -0.077 | 0 | 5 | 0.037 | -0.08 | 0
| ф.10-62 | 14 | 0.212 | 0.139 |  | 12 | 0.187 | 0.118 | 0 | 22 | 0.347 | 0.212 | 0 | 20 | 0.323 | 0.173 | 0
| ф.10-64 | 51 | 0.635 | 0.688 |  | 75 | 1.108 | 0.781 | 0 | 71 | 1.033 | 0.774 | 0 | 67 | 0.983 | 0.728 | 0
| ф.10-67 | 11 | 0.095 | -0.187 |  | 12 | 0.112 | -0.192 | 0 | 13 | 0.145 | -0.191 | 0 | 15 | 0.19 | -0.194 | 0
| ф.10-68 | 12 | 0.217 | 0.056 |  | 13 | 0.238 | 0.055 | 0 | 17 | 0.308 | 0.046 | 0 | 14 | 0.251 | 0.062 | 0
| ф.10-69 | 60 | 1.07 | 0.296 |  | 72 | 1.266 | 0.35 | 0 | 70 | 1.223 | 0.334 | 0 | 75 | 1.33 | 0.313 | 0
| ф.10-70 | 10 | 0.179 | 0.058 |  | 12 | 0.212 | 0.07 | 0 | 22 | 0.366 | 0.162 | 0 | 16 | 0.278 | 0.07 | 0
| ф.10-72 | 78 | 1.255 | 0.673 |  | 91 | 1.484 | 0.738 | 0 | 86 | 1.396 | 0.698 | 0 | 92 | 1.494 | 0.74 | 0
| 2ТСН | 6 | 0.115 | 0.019 |  | 6 | 0.115 | 0.019 | 0 | 7 | 0.13 | 0.02 | 0 | 7 | 0.134 | 0.02 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 14:00 I: 7; 18:00 I: 7
| 2Т | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 14:00 I: 9; 18:00 I: 9
| 3Т | 1:00 I: 2; 7:00 I: 2; 14:00 I: 2; 18:00 I: 2
| 4Т | 1:00 I: 2; 7:00 I: 2; 14:00 I: 2; 18:00 I: 2
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 229; 7:00 I: 228; 14:00 I: 228; 18:00 I: 231
| 2сш-220 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 14:00 I: 228; 18:00 I: 231
| 1сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 115; 14:00 I: 115; 18:00 I: 117
| 2сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 116; 14:00 I: 116; 18:00 I: 117
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.4
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
ПС 220 кВ Урожай
ПС 220 кВ Урожай | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220 1АТ | 43 | 16.984 | -2.693 | 1.266 | 56 | 22.37 | -1.971 | 2.177 | 53 | 21.384 | -1.866 | 1.972 | 60 | 24.147 | -1.514 | 2.527
| В-220 2АТ | 42 | 16.878 | -1.637 | 1.2 | 56 | 22.246 | -0.07 | 2.101 | 53 | 21.261 | 0.616 | 1.888 | 60 | 24.006 | 0.704 | 2.491
| В-110-1АТ | 86 | -16.984 | 2.693 |  | 115 | -22.37 | 1.971 | 0 | 109 | -21.384 | 1.866 | 0 | 123 | -24.147 | 1.514 | 0
| В-110-2АТ | 84 | -16.878 | 1.637 |  | 113 | -22.246 | 0.07 | 0 | 107 | -21.261 | -0.616 | 0 | 121 | -24.006 | -0.704 | 0
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-2АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ 219 | 68 | -26.554 | 7.018 |  | 41 | 14.872 | -6.622 | 0 | 60 | -22.55 | 8.998 | 0 | 65 | -25.102 | 6.512 | 0
| ВЛ 220 кВ 221 | 30 | 1.144 | -12.188 |  | 122 | -48.796 | 0.022 | 0 | 37 | -12.078 | -8.668 | 0 | 39 | -13.398 | -7.942 | 0
| ВЛ 220 кВ 291 | 7 | 2.024 | 2.112 |  | 7 | 2.09 | 1.958 | 0 | 8 | 2.464 | 2.156 | 0 | 8 | 2.552 | 2.112 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 220 | 50 | -16.852 | 11.22 |  | 80 | 32.098 | -1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ 222 | 32 | -1.584 | -12.848 |  | 130 | -51.964 | -1.43 | 0 | 47 | -15.598 | -10.494 | 0 | 48 | -16.852 | -9.416 | 0
| ВЛ 220 кВ 292 | 24 | 7.414 | 6.38 |  | 22 | 6.842 | 5.5 | 0 | 18 | 4.642 | 5.566 | 0 | 16 | 4.136 | 5.038 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-23 | 51 | 10.067 | 1.672 |  | 71 | 13.781 | 2.341 | 0 | 70 | 13.429 | 3.133 | 0 | 78 | 15.048 | 3.291 | 0
| ВЛ 110 кВ УК-1 | 75 | 14.854 | 1.162 |  | 99 | 19.307 | 1.936 | 0 | 92 | 17.952 | 2.13 | 0 | 107 | 20.909 | 2.288 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-53 | 27 | 2.763 | -4.805 |  | 29 | 3.573 | -4.453 | 0 | 28 | 3.203 | -4.558 | 0 | 29 | 3.555 | -4.558 | 0
| ВЛ 110 кВ З-110 | 16 | 1.619 | -2.693 |  | 17 | 2.077 | -2.587 | 0 | 16 | 1.76 | -2.64 | 0 | 17 | 2.218 | -2.57 | 0
| ВЛ 110 кВ УК-2 | 25 | 4.594 | 2.059 |  | 32 | 5.984 | 2.2 | 0 | 35 | 6.406 | 2.658 | 0 | 35 | 6.547 | 2.464 | 0
1СШ-10 | ф.У-8 | 1 | 0.015 | 0.01 |  | 1 | 0.018 | 0.008 | 0 | 1 | 0.017 | 0.01 | 0 | 1 | 0.021 | 0.009 | 0
| 1ТСН | 2 | 0.032 | 0.001 |  | 2 | 0.032 | 0.001 | 0 | 2 | 0.037 | 0.002 | 0 | 2 | 0.036 | 0.001 | 0
2СШ-10 | ф.У-25 (приход нагрузки с ПС 110 кВ Карасукская) | 6 | -0.112 | -0.032 |  | 7 | -0.115 | -0.031 | 0 | 7 | -0.114 | -0.036 | 0 | 7 | -0.121 | -0.032 | 0
| 2ТСН | 4 | 0.062 | 0.015 |  | 4 | 0.062 | 0.015 | 0 | 3 | 0.058 | 0.019 | 0 | 4 | 0.062 | 0.015 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 14:00 I: 16; 18:00 I: 16
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 14:00 I: 16; 18:00 I: 16
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 232; 7:00 I: 231; 14:00 I: 232; 18:00 I: 231
| 2Ш-220 | 1:00 I: 235; 7:00 I: 233; 14:00 I: 235; 18:00 I: 232
| 1Ш-110 | 1:00 I: 115.1; 7:00 I: 113; 14:00 I: 114; 18:00 I: 114
| 2Ш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 114; 14:00 I: 115; 18:00 I: 115
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.4; 14:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.5
ПС 220 кВ Чулымская
ПС 220 кВ Чулымская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 69 | 27.591 | -3.855 | 0.158 | 76 | 30.708 | 0.334 | 0.192 | 84 | 33.843 | 0.313 | 0.234 | 85 | 34.611 | -0.259 | 0.24
| В-220-2АТ | 68 | 26.687 | -5.636 | 0.152 | 74 | 29.691 | -3.854 | 0.183 | 82 | 32.788 | -4.033 | 0.223 | 83 | 33.519 | -4.037 | 0.228
| В-110-1АТ | 127 | -26.29 | 1.32 |  | 142 | -29.392 | -2.926 | 0 | 158 | -32.538 | -2.86 | 0 | 161 | -33.286 | -2.376 | 0
| В-110-2АТ | 123 | -25.432 | 3.344 |  | 137 | -28.424 | 1.518 | 0 | 153 | -31.526 | 1.716 | 0 | 155 | -32.252 | 1.694 | 0
| В-6-3Т | 138 | -1.301 | -0.76 | 3.295 | 139 | -1.316 | -0.76 | 3.352 | 138 | -1.305 | -0.758 | 3.305 | 140 | -1.325 | -0.767 | 3.402
| В-6-2АТ | 131 | -1.255 | -0.695 | 2.987 | 132 | -1.267 | -0.695 | 3.031 | 132 | -1.262 | -0.695 | 3.012 | 133 | -1.267 | -0.702 | 3.045
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 241 | 189 | -69.564 | 30.8 |  | 62 | -17.732 | 17.908 | 0 | 139 | -49.236 | 26.708 | 0 | 146 | -53.108 | 26.4 | 0
| ВЛ 220 кВ 243 | 126 | 41.008 | -30.316 |  | 58 | -10.56 | -20.68 | 0 | 82 | 16.412 | -28.908 | 0 | 84 | 19.492 | -28.248 | 0
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 242 | 182 | -67.056 | 30.404 |  | 61 | -17.028 | 17.512 | 0 | 134 | -47.476 | 26.268 | 0 | 141 | -51.26 | 26.004 | 0
| ВЛ 220 кВ 244 | 128 | 41.404 | -30.58 |  | 62 | -14.96 | -20.02 | 0 | 80 | 13.728 | -29.26 | 0 | 81 | 16.764 | -28.6 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-21 | 45 | 7.9 | -4.851 |  | 55 | 10.672 | -4.369 | 0 | 52 | 9.946 | -4.184 | 0 | 58 | 11.299 | -4.132 | 0
| ВЛ 110 кВ З-3 | 33 | -1.32 | 6.798 |  | 26 | 4.237 | 3.458 | 0 | 28 | 0.779 | 5.702 | 0 | 29 | 1.848 | 5.782 | 0
| ВЛ 110 кВ З-5 | 76 | 15.167 | -4.726 |  | 48 | 9.913 | 0.832 | 0 | 81 | 16.434 | -2.442 | 0 | 77 | 15.761 | -2.508 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-4 | 32 | -0.541 | 6.626 |  | 30 | 5.108 | 3.656 | 0 | 29 | 1.61 | 5.663 | 0 | 31 | 2.6 | 5.782 | 0
| ВЛ 110 кВ З-20 | 43 | 7.326 | -5.28 |  | 54 | 10.111 | -4.95 | 0 | 51 | 9.451 | -4.706 | 0 | 56 | 10.718 | -4.778 | 0
| ВЛ 110 кВ З-6 | 112 | 23.113 | -2.27 |  | 87 | 17.688 | 3.67 | 0 | 125 | 25.753 | 1.742 | 0 | 112 | 23.245 | 0.211 | 0
1СШ-6 | Ф.6-150 | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0 | 0.004 | 0.001 | 0
| Ф.6-152 | 8 | 0.08 | 0.022 |  | 8 | 0.082 | 0.023 | 0 | 8 | 0.082 | 0.022 | 0 | 8 | 0.084 | 0.024 | 0
| Ф.6-154 | 3 | 0.026 | 0.012 |  | 3 | 0.032 | 0.012 | 0 | 3 | 0.025 | 0.012 | 0 | 3 | 0.028 | 0.012 | 0
| Ф.6-156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-158 | 113 | 1.021 | 0.698 |  | 114 | 1.028 | 0.699 | 0 | 113 | 1.02 | 0.696 | 0 | 114 | 1.03 | 0.703 | 0
| Ф.6-162 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-164 | 1 | 0.007 | 0.005 |  | 1 | 0.007 | 0.005 | 0 | 1 | 0.011 | 0.006 | 0 | 1 | 0.012 | 0.005 | 0
| 1ТСН | 15 | 0.162 | 0.015 |  | 15 | 0.162 | 0.015 | 0 | 15 | 0.162 | 0.015 | 0 | 15 | 0.163 | 0.015 | 0
2СШ-6 | Ф.6-149 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-151 | 1 | 0.015 | 0.001 |  | 2 | 0.018 | 0 | 0 | 2 | 0.024 | 0.003 | 0 | 1 | 0.016 | 0.001 | 0
| Ф.6-153 | 3 | 0.028 | 0.009 |  | 3 | 0.028 | 0.009 | 0 | 3 | 0.027 | 0.01 | 0 | 3 | 0.028 | 0.01 | 0
| Ф.6-155 | 114 | 1.04 | 0.675 |  | 114 | 1.051 | 0.675 | 0 | 113 | 1.039 | 0.672 | 0 | 115 | 1.052 | 0.68 | 0
| Ф.6-157 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-159 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-161 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2ТСН | 16 | 0.172 | 0.004 |  | 16 | 0.172 | 0.004 | 0 | 16 | 0.172 | 0.004 | 0 | 16 | 0.171 | 0.004 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 11; 7:00 I: 11; 14:00 I: 11; 18:00 I: 11
| 2АТ | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 14:00 I: 9; 18:00 I: 9
| 3Т | 1:00 I: 4; 7:00 I: 4; 14:00 I: 4; 18:00 I: 4
| ЛРТ 2АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 14:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1СШ-220 | 1:00 I: 233; 7:00 I: 233; 14:00 I: 233; 18:00 I: 235
| 2СШ-220 | 1:00 I: 233; 7:00 I: 233; 14:00 I: 233; 18:00 I: 235
| 1Ш-110 | 1:00 I: 120; 7:00 I: 120; 14:00 I: 119; 18:00 I: 120
| 2Ш-110 | 1:00 I: 120; 7:00 I: 120; 14:00 I: 119; 18:00 I: 120
| 1Ш-6 | 1:00 I: 6.3; 7:00 I: 6.3; 14:00 I: 6.3; 18:00 I: 6.3
| 2Ш-6 | 1:00 I: 6.3; 7:00 I: 6.3; 14:00 I: 6.3; 18:00 I: 6.3
ПС 220 кВ Южная
ПС 220 кВ Южная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 106 | 25.938 | 31.35 | 0.42 | 160 | 48.906 | 39.732 | 0.963 | 191 | 59.466 | 46.376 | 1.367 | 190 | 60.918 | 44.418 | 1.355
| 2АТ-220 | 108 | 27.478 | 30.976 | 0.435 | 143 | 43.582 | 34.386 | 0.768 | 177 | 55.726 | 41.492 | 1.181 | 187 | 60.104 | 43.164 | 1.317
| В-110-1АТ | 201 | -25.938 | -31.35 |  | 314 | -48.906 | -39.732 | 0 | 372 | -59.466 | -46.376 | 0 | 372 | -60.918 | -44.418 | 0
| В-110-2АТ | 204 | -27.478 | -30.976 |  | 276 | -43.582 | -34.386 | 0 | 343 | -55.726 | -41.492 | 0 | 365 | -60.104 | -43.164 | 0
| В-110-3Т | 29 | 4.844 | 3.365 |  | 30 | 5.056 | 3.1304 | 0 | 32 | 5.372 | 3.5252 | 0 | 35 | 5.953 | 3.8846 | 0
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-2АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-3Т | 322 | -4.835 | -2.992 | 0.373 | 322 | -5.048 | -2.7424 | 0.388 | 343 | -5.363 | -3.0832 | 0.442 | 379 | -5.957 | -3.3456 | 0.539
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 250 | 112 | -27.72 | -32.8416 |  | 149 | -43.877 | -37.4352 | 0 | 185 | -56.074 | -46.0152 | 0 | 196 | -60.509 | -48.18 | 0
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 249 | 110 | -26.189 | -33.132 |  | 167 | -49.315 | -43.428 | 0 | 200 | -59.928 | -51.5328 | 0 | 199 | -61.433 | -49.5264 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-11 | 70 | 12.778 | 6.0192 |  | 94 | 17.147 | 7.9596 | 0 | 78 | 10.388 | 11.88 | 0 | 86 | 13.464 | 11.1804 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-21 | 50 | 10.151 | -0.8184 |  | 63 | 12.566 | -0.3432 | 0 | 70 | 14.071 | 0.924 | 0 | 78 | 15.761 | 1.0428 | 0
| ВЛ 110 кВ ЮМ-1 | 16 | 2.724 | 1.7072 |  | 17 | 2.847 | 1.8172 | 0 | 22 | 3.595 | 2.7588 | 0 | 21 | 3.322 | 2.596 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-9 | 101 | -1.069 | 20.526 |  | 131 | 11.669 | 23.628 | 0 | 192 | 29.515 | 25.344 | 0 | 187 | 27.878 | 25.6476 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-10 | 104 | -1.782 | 20.9484 |  | 133 | 11.51 | 24.2088 | 0 | 193 | 29.555 | 25.5948 | 0 | 189 | 28.05 | 26.0832 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-12 | 79 | 14.15 | 7.5504 |  | 101 | 17.926 | 9.702 | 0 | 91 | 11.035 | 14.718 | 0 | 99 | 14.52 | 13.9788 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-22 | 52 | 10.27 | 1.9008 |  | 61 | 12.012 | 2.4552 | 0 | 47 | 9.385 | 1.65 | 0 | 52 | 10.309 | 1.782 | 0
| ВЛ 110 кВ ЮМ-2 | 9 | 1.575 | 0.902 |  | 11 | 1.976 | 1.0472 | 0 | 13 | 2.411 | 1.232 | 0 | 11 | 1.954 | 1.1704 | 0
1СШ-10 | ф.10-554 | 9 | 0.124 | 0.0892 |  | 13 | 0.17 | 0.1476 | 0 | 11 | 0.15 | 0.1288 | 0 | 10 | 0.149 | 0.0948 | 0
| ф.10-574 | 1 | -0.001 | -0.024 |  | 1 | -0.001 | -0.024 | 0 | 1 | -0.001 | -0.024 | 0 | 1 | -0.001 | -0.024 | 0
| ф.10-575 | 32 | 0.541 | 0.1836 |  | 42 | 0.723 | 0.2274 | 0 | 57 | 0.944 | 0.4038 | 0 | 55 | 0.926 | 0.354 | 0
| ф.10-578 | 33 | 0.444 | 0.3748 |  | 33 | 0.446 | 0.3872 | 0 | 13 | 0.2 | 0.11 | 0 | 33 | 0.453 | 0.3828 | 0
| 1ТСН | 4 | 0.065 | 0.0228 |  | 4 | 0.066 | 0.0234 | 0 | 3 | 0.042 | 0.0232 | 0 | 3 | 0.049 | 0.0231 | 0
2СШ-10 | ф.10-563 | 68 | 1.112 | 0.4476 |  | 73 | 1.225 | 0.4656 | 0 | 72 | 1.223 | 0.453 | 0 | 80 | 1.355 | 0.4746 | 0
| ф.10-564 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-568 | 23 | 0.403 | 0.0972 |  | 27 | 0.478 | 0.1076 | 0 | 26 | 0.458 | 0.1084 | 0 | 28 | 0.496 | 0.1184 | 0
| ф.10-584 | 144 | 1.844 | 1.7634 |  | 114 | 1.511 | 1.3566 | 0 | 148 | 1.918 | 1.8534 | 0 | 152 | 1.994 | 1.8708 | 0
| ф.10-585 | 15 | 0.265 | 0.057 |  | 23 | 0.397 | 0.0684 | 0 | 23 | 0.401 | 0.0654 | 0 | 28 | 0.504 | 0.0756 | 0
| 2ТСН | 3 | 0.052 | 0.0034 |  | 3 | 0.05 | 0.0037 | 0 | 3 | 0.046 | 0.0037 | 0 | 3 | 0.052 | 0.0036 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 10; 7:00 I: 10; 14:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 2АТ | 1:00 I: 10; 7:00 I: 10; 14:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 3Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 14:00 I: 7; 18:00 I: 7
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 222; 7:00 I: 227; 14:00 I: 228; 18:00 I: 229
| 2сш-220 | 1:00 I: 222; 7:00 I: 224; 14:00 I: 226; 18:00 I: 228
| 1сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 116; 14:00 I: 117; 18:00 I: 117
| 2сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 116; 14:00 I: 117; 18:00 I: 117
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.2; 7:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.4
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.2; 7:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.4