## нагрузки
Нагрузка на стороне 110 кВ за контрольные часы
по подстанциям АО "Электромагистраль" на 21.06.2023г.
Время Московское
ПС 220 кВ | №тр-ра | Sном |  | 0100 |  | 0700 |  | 1000 |  | 1800
|  |  |  | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар
Восточная | 2АТ | 220/110/10 | 200 | 5.48 | 0.686 | 6.546 | 0.75 | 8.048 | 1.214 | 8.508 | 0.904
| 3АТ | 220/110/10 | 200 | 7.55 | 2.648 | 8.572 | 2.764 | 10.842 | 3.308 | 11.406 | 3.084
| Сумма по ПС |  |  | 13.03 | 3.334 | 15.118 | 3.514 | 18.89 | 4.522 | 19.914 | 3.988
Дружная | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 3.046 | 1.344 | 3.098 | 1.224 | 3.293 | 1.37 | 3.288 | 1.379
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 2.15 | 0.693 | 2.229 | 0.651 | 2.498 | 0.867 | 2.358 | 0.803
| С-24 | 110 |  | 2.442 | -3.168 | 2.785 | -3.406 | 3.432 | -2.944 | 3.062 | -3.128
| Сумма по ПС |  |  | 5.196 | 2.037 | 5.327 | 1.875 | 5.791 | 2.237 | 5.646 | 2.182
Правобережная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 4.14 | 0.68 | 4.62 | 0.76 | 5.598 | 0.92 | 5.97 | 0.98
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 2.4 | 0.49 | 2.658 | 0.54 | 3.162 | 0.65 | 3.336 | 0.68
| ПМ-1 | 110 |  | 8.646 | 2.629 | 10.945 | 2.816 | 14.19 | 3.531 | 13.079 | 3.322
| ПМ-2 | 110 |  | 7.414 | 2.574 | 8.844 | 2.662 | 11.638 | 3.674 | 10.296 | 3.102
| ПЧ-1 | 110 |  | 3.445 | -1.577 | 4.58 | -1.459 | 6.442 | -1.003 | 5.887 | -1.148
| ПЧ-2 | 110 |  | 5.742 | -2 | 6.996 | -2 | 10.019 | -1.274 | 9.702 | -1.406
| Сумма по ПС |  |  | 6.54 | 1.17 | 7.278 | 1.3 | 8.76 | 1.57 | 9.306 | 1.66
Строительная | 1Т | 220/10/6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2Т | 220/10/6 | 40 | 10.881 | 3.632 | 11.387 | 3.221 | 14.411 | 4.958 | 13.165 | 4.408
| Сумма по ПС |  |  | 10.881 | 3.632 | 11.387 | 3.221 | 14.411 | 4.958 | 13.165 | 4.408
Татарская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1Т | 110/10 | 40 | 6.423 | 3.135 | 5.301 | 2.979 | 8.577 | 3.54 | 7.059 | 3.39
| Т-2 | 110/10 | 40 | 2.688 | 1.911 | 2.985 | 1.947 | 4.314 | 2.391 | 3.768 | 2.241
| ТУ-1 | 110 |  | 1.553 | -0.647 | 2.231 | -0.418 | 2.468 | -0.471 | 2.108 | -0.594
| ТУ-2 | 110 |  | 0.999 | -1.346 | 1.25 | -1.307 | 1.34 | -1.316 | 1.454 | -1.256
| Сумма по ПС |  |  | 9.111 | 5.046 | 8.286 | 4.926 | 12.891 | 5.931 | 10.827 | 5.631
Тулинская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 2.42 | 48.554 | 24.816 | 46.112 | 32.142 | 52.008 | 24.002 | 49.06
| 2Т | 110/10 | 40 | 16.883 | 8.356 | 20.381 | 9.108 | 24.592 | 10.93 | 25.819 | 10.85
| 3Т | 110/10 | 31.5 | 3.194 | 2.145 | 5.603 | 3.043 | 6.409 | 3.155 | 6.098 | 2.653
| 4Т | 110/10 | 31.5 | 5.174 | 2.528 | 5.947 | 2.653 | 6.798 | 3.201 | 6.428 | 2.633
| Ч-3 | 110 |  | 14.531 | 4.972 | 20.086 | 6.556 | 27.588 | 10.549 | 22.616 | 4.147
| Ч-4 | 110 |  | 14.872 | 6.611 | 16.995 | 6.479 | 19.261 | 6.413 | 17.127 | 4.752
| Сумма по ПС |  |  | 27.671 | 61.583 | 56.747 | 60.916 | 69.941 | 69.294 | 62.347 | 65.196
Урожай | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма по ПС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чулымская | 1АТ | 220/110/6 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/6 | 125 | 0.963 | 0.754 | 0.961 | 0.736 | 0.968 | 0.749 | 0.976 | 0.749
| З-20 | 110 |  | 2.996 | -5.98 | 4.627 | -5.914 | 5.273 | -5.518 | 4.838 | -5.597
| З-21 | 110 |  | 3.584 | -5.821 | 5.26 | -5.702 | 5.92 | -5.214 | 5.557 | -5.24
| Сумма по ПС |  |  | 0.963 | 0.754 | 0.961 | 0.736 | 0.968 | 0.749 | 0.976 | 0.749
Южная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3Т | 110/10 | 16 | 2.603 | 2.1744 | 2.883 | 1.9712 | 3.488 | 2.4 | 3.528 | 2.448
| Ю-21 | 110 |  | 5.9 | 2.4684 | 7.049 | 2.4288 | 8.065 | 3.5112 | 8.078 | 3.4848
| Ю-22 | 110 |  | 2.059 | -0.2772 | 2.732 | -0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЮМ-1 | 110 |  | 1.967 | 1.1792 | 2.31 | 1.4564 | 3.159 | 1.9888 | 2.675 | 1.6456
| ЮМ-2 | 110 |  | 1.826 | 1.606 | 1.848 | 1.5224 | 2.578 | 2.5872 | 2.341 | 2.2968
| Сумма по ПС |  |  | 2.603 | 2.1744 | 2.883 | 1.9712 | 3.488 | 2.4 | 3.528 | 2.448
| Заместитель главного инженера | [5 empty] | В.В. Жданов
по оперативной работе

## ПС
Ведомость почасовых замеров нагрузок и напряжений за 21.06.2023
ПС 220 кВ Восточная
| Присоединение | 1:00 |  |  |  | 7:00 |  |  |  | 10:00 |  |  |  | 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
ПС 220 кВ Восточная | В-220-2АТ | 95 | 37.886 | -5.23 | 0.848 | 140 | 55.892 | -6.098 | 1.833 | 236 | 94.31 | 8.122 | 5.196 | 223 | 89.732 | 3.366 | 4.635
| В-220-3АТ | 59 | 22.93 | -6.372 | 0.328 | 82 | 32.706 | -4.175 | 0.63 | 169 | 67.316 | 7.686 | 2.662 | 155 | 62.336 | 3.522 | 2.241
| В-110-2АТ | 163 | -32.406 | 5.896 | 0 | 252 | -49.346 | 6.82 | 0 | 434 | -86.262 | -6.952 | 0 | 408 | -81.224 | -2.508 | 0
| В-110-3АТ | 88 | -15.378 | 8.976 | 0 | 127 | -24.134 | 6.886 | 0 | 284 | -56.474 | -4.466 | 0 | 256 | -50.93 | -0.528 | 0
| 1В-10-3АТ | 346 | -5.748 | -2.264 | 0.04 | 384 | -6.416 | -2.208 | 0.048 | 502 | -8.34 | -2.764 | 0.081 | 506 | -8.492 | -2.488 | 0.081
| 3В-10-3АТ | 103 | -1.804 | -0.384 | 0.004 | 126 | -2.156 | -0.556 | 0.005 | 145 | -2.502 | -0.544 | 0.007 | 168 | -2.914 | -0.596 | 0.009
| 2В-10-2АТ | 231 | -4.08 | -0.58 | 0.018 | 281 | -4.876 | -0.612 | 0.025 | 351 | -6.12 | -1.036 | 0.04 | 356 | -6.188 | -0.72 | 0.04
| 4В-10-2АТ | 79 | -1.4 | -0.106 | 0.002 | 96 | -1.67 | -0.138 | 0.003 | 110 | -1.928 | -0.178 | 0.004 | 132 | -2.32 | -0.184 | 0.006
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | 89 | -33.22 | -13.288 | 0 | 64 | 13.42 | -21.868 | 0 | 112 | -44.704 | -4.488 | 0 | 148 | -59.62 | 1.628 | 0
| ВЛ 220 кВ 251 | 22 | 8.008 | 3.3 | 0 | 109 | -43.56 | 2.376 | 0 | 163 | -55.924 | -34.188 | 0 | 118 | -36.168 | -31.284 | 0
| ВЛ 220 кВ Б-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | 93 | -34.804 | -13.244 | 0 | 61 | 12.672 | -21.164 | 0 | 116 | -46.464 | -4.664 | 0 | 153 | -61.644 | -0.572 | 0
| ВЛ 220 кВ 252 | 22 | 8.008 | 3.344 | 0 | 109 | -43.692 | 0.836 | 0 | 164 | -56.188 | -34.1 | 0 | 119 | -36.344 | -31.328 | 0
| ВЛ 220 кВ 254 | 76 | -9.9 | 28.996 | 0 | 136 | -30.844 | 45.188 | 0 | 154 | 37.356 | 49.148 | 0 | 144 | 37.532 | 44.352 | 0
| ВЛ 220 кВ Б-2 | 2 | 0.528 | 0.792 | 0 | 9 | 3.036 | 1.848 | 0 | 9 | 3.124 | 1.98 | 0 | 9 | 3.036 | 1.892 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-1 | 60 | 11.968 | 2.596 | 0 | 64 | 12.518 | 1.936 | 0 | 52 | 10.032 | 2.178 | 0 | 66 | 12.936 | 2.486 | 0
| ВЛ 110 кВ К-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ К-9 | 67 | 13.09 | -3.74 | 0 | 54 | 10.164 | -3.014 | 0 | 118 | 23.32 | -2.354 | 0 | 122 | 23.914 | -3.762 | 0
| ВЛ 110 кВ К-33 | 62 | 12.386 | -2.42 | 0 | 69 | 13.486 | -2.31 | 0 | 139 | 27.72 | 0.22 | 0 | 132 | 26.136 | -1.848 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-2 | 59 | -2.86 | 11.638 | 0 | 51 | 9.306 | 4.18 | 0 | 94 | -13.75 | 12.474 | 0 | 121 | -18.392 | 15.466 | 0
| ВЛ 110 кВ К-8 | 52 | 9.636 | -4.07 | 0 | 55 | 10.296 | -3.74 | 0 | 118 | 23.166 | -1.562 | 0 | 113 | 22.198 | -3.19 | 0
| ВЛ 110 кВ К-10 | 65 | 12.386 | -4.224 | 0 | 47 | 8.712 | -3.63 | 0 | 111 | 21.802 | -2.332 | 0 | 115 | 22.594 | -3.674 | 0
| ВЛ 110 кВ К-34 | 56 | 10.846 | -3.52 | 0 | 60 | 11.55 | -3.3 | 0 | 130 | 25.564 | -1.518 | 0 | 123 | 24.2 | -3.322 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-6 | 15 | 2.191 | 2.059 | 0 | 15 | 2.138 | 1.98 | 0 | 15 | 2.138 | 1.927 | 0 | 14 | 2.086 | 1.954 | 0
3Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-23 | 80 | -14.806 | -6.468 | 0 | 91 | -17.27 | -4.796 | 0 | 30 | -4.62 | -3.85 | 0 | 45 | -7.128 | -5.346 | 0
| ВЛ 110 кВ 0ТСН | 3 | 0.374 | 0.352 | 0 | 2 | 0.352 | 0.33 | 0 | 3 | 0.418 | 0.308 | 0 | 5 | 0.374 | 0.968 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-3 | 14 | 1.874 | 2.006 | 0 | 30 | 4.858 | 3.432 | 0 | 13 | 1.848 | 1.901 | 0 | 32 | 5.148 | 3.617 | 0
| ВЛ 110 кВ К-11 | 5 | -0.902 | -0.484 | 0 | 18 | 3.52 | 0.506 | 0 | 39 | 7.458 | 2.156 | 0 | 32 | 6.204 | 1.43 | 0
| ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | 16 | 3.3 | 0.462 | 0 | 42 | 8.272 | 0.814 | 0 | 40 | 7.546 | 2.706 | 0 | 33 | 6.116 | 2.53 | 0
| КВЛ 110 кВ Мостовая III | 17 | 1.584 | -3.08 | 0 | 17 | 1.848 | -2.904 | 0 | 18 | 1.936 | -2.904 | 0 | 18 | 1.936 | -2.992 | 0
4Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-24 | 77 | -14.234 | -6.248 | 0 | 85 | -16.302 | -4.51 | 0 | 27 | -4.026 | -3.476 | 0 | 40 | -6.358 | -4.972 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-4 | 6 | 0.528 | 1.162 | 0 | 6 | 0.502 | 1.109 | 0 | 6 | 0.502 | 1.082 | 0 | 6 | 0.528 | 1.056 | 0
| ВЛ 110 кВ К-12 | 15 | -2.75 | -1.364 | 0 | 7 | 1.32 | -0.528 | 0 | 23 | 4.642 | 0.506 | 0 | 19 | 3.916 | -0.044 | 0
| ВЛ 110 кВ К-28 | 17 | 3.344 | 0.462 | 0 | 42 | 8.36 | 0.836 | 0 | 41 | 7.59 | 2.75 | 0 | 33 | 6.138 | 2.552 | 0
1СШ-10 | ф.10-601 | 3 | 0.05 | 0.01 | 0 | 3 | 0.058 | -0.002 | 0 | 6 | 0.109 | 0.017 | 0 | 7 | 0.115 | 0.03 | 0
| ф.10-605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-607 | 78 | 1.354 | 0.31 | 0 | 91 | 1.579 | 0.308 | 0 | 112 | 1.931 | 0.346 | 0 | 125 | 2.155 | 0.371 | 0
| ф.10-609 | 2 | 0 | -0.034 | 0 | 2 | 0 | -0.033 | 0 | 2 | 0 | -0.032 | 0 | 2 | 0 | -0.032 | 0
| ф.10-611 | 132 | 1.97 | 1.286 | 0 | 137 | 2.075 | 1.251 | 0 | 173 | 2.568 | 1.614 | 0 | 149 | 2.244 | 1.336 | 0
| ф.10-613 | 0 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0
| ф.10-615 | 19 | 0.328 | 0.038 | 0 | 16 | 0.286 | -0.009 | 0 | 32 | 0.554 | 0.037 | 0 | 20 | 0.354 | 0.011 | 0
| ф.10-617 | 37 | 0.649 | 0.136 | 0 | 45 | 0.79 | 0.142 | 0 | 63 | 1.092 | 0.184 | 0 | 75 | 1.29 | 0.215 | 0
| ф.10-621 | 9 | 0.143 | 0.066 | 0 | 8 | 0.136 | 0.04 | 0 | 19 | 0.316 | 0.109 | 0 | 11 | 0.191 | 0.04 | 0
| ф.10-623 | 74 | 1.248 | 0.453 | 0 | 89 | 1.483 | 0.501 | 0 | 105 | 1.757 | 0.506 | 0 | 124 | 2.109 | 0.538 | 0
2СШ-10 | ф.10-604 | 66 | 1.171 | -0.081 | 0 | 76 | 1.324 | -0.101 | 0 | 111 | 1.939 | 0.267 | 0 | 91 | 1.595 | 0.014 | 0
| ф.10-608 | 45 | 0.793 | 0.1 | 0 | 59 | 1.026 | 0.146 | 0 | 70 | 1.223 | 0.187 | 0 | 70 | 1.22 | 0.116 | 0
| ф.10-610 | 4 | 0.013 | -0.068 | 0 | 4 | 0.02 | -0.07 | 0 | 4 | 0.02 | -0.07 | 0 | 4 | 0.023 | -0.071 | 0
| ф.10-612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-614 | 48 | 0.829 | 0.193 | 0 | 60 | 1.025 | 0.2 | 0 | 72 | 1.242 | 0.239 | 0 | 72 | 1.231 | 0.232 | 0
| ф.10-616 | 1 | 0 | -0.018 | 0 | 1 | 0 | -0.018 | 0 | 2 | 0.01 | 0.027 | 0 | 1 | 0 | -0.018 | 0
| ф.10-618 | 8 | 0.149 | 0.007 | 0 | 10 | 0.171 | 0.008 | 0 | 10 | 0.18 | 0.006 | 0 | 14 | 0.239 | 0.007 | 0
| ф.10-620 | 65 | 1.094 | 0.365 | 0 | 77 | 1.286 | 0.386 | 0 | 87 | 1.485 | 0.366 | 0 | 108 | 1.854 | 0.403 | 0
3СШ-10 | ф.11-225 | 15 | 0.245 | 0.126 | 0 | 25 | 0.359 | 0.26 | 0 | 29 | 0.438 | 0.253 | 0 | 25 | 0.37 | 0.229 | 0
| ф.11-229 | 17 | 0.293 | 0.088 | 0 | 19 | 0.336 | 0.059 | 0 | 22 | 0.381 | 0.044 | 0 | 29 | 0.505 | 0.057 | 0
| ф.11-230 | 5 | 0.067 | -0.047 | 0 | 5 | 0.076 | -0.046 | 0 | 5 | 0.082 | -0.045 | 0 | 6 | 0.092 | -0.048 | 0
| ф.11-231 | 13 | 0.218 | 0.079 | 0 | 15 | 0.249 | 0.062 | 0 | 16 | 0.271 | 0.058 | 0 | 18 | 0.317 | 0.069 | 0
| ф.11-232 | 44 | 0.766 | 0.194 | 0 | 52 | 0.888 | 0.243 | 0 | 59 | 1.006 | 0.248 | 0 | 77 | 1.328 | 0.307 | 0
| ф.11-233 | 12 | 0.207 | 0.028 | 0 | 14 | 0.238 | 0.032 | 0 | 18 | 0.314 | 0.032 | 0 | 17 | 0.294 | 0.028 | 0
4СШ-10 | ф.11-226 | 1 | 0 | -0.017 | 0 | 1 | 0 | -0.016 | 0 | 1 | 0 | -0.016 | 0 | 1 | 0 | -0.016 | 0
| ф.11-227 | 2 | 0.037 | 0.004 | 0 | 3 | 0.051 | 0.002 | 0 | 4 | 0.068 | 0.006 | 0 | 4 | 0.063 | 0.004 | 0
| ф.11-235 | 16 | 0.283 | 0.077 | 0 | 21 | 0.365 | 0.067 | 0 | 25 | 0.441 | 0.078 | 0 | 27 | 0.476 | 0.071 | 0
| ф.11-236 | 44 | 0.77 | 0.165 | 0 | 52 | 0.888 | 0.181 | 0 | 58 | 1.014 | 0.19 | 0 | 74 | 1.282 | 0.211 | 0
| ф.11-237 | 6 | 0.112 | -0.013 | 0 | 8 | 0.133 | 0.018 | 0 | 8 | 0.143 | 0.013 | 0 | 10 | 0.184 | 0.016 | 0
| ф.11-238 | 4 | 0.058 | -0.036 | 0 | 4 | 0.058 | -0.035 | 0 | 4 | 0.062 | -0.034 | 0 | 5 | 0.073 | -0.034 | 0
| ф.11-239 | 9 | 0.108 | -0.124 | 0 | 10 | 0.137 | -0.116 | 0 | 11 | 0.162 | -0.093 | 0 | 13 | 0.211 | -0.108 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 1 | 0.008 | 0.007 | 0 | 1 | 0.007 | 0.007 | 0 | 1 | 0.016 | 0.009 | 0 | 2 | 0.04 | 0.011 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 2 | 0.03 | 0.021 | 0 | 2 | 0.024 | 0.016 | 0 | 2 | 0.024 | 0.017 | 0 | 2 | 0.029 | 0.02 | 0
3СШ-10 | 3ТСН | 0 | 0.006 | -0.002 | 0 | 0 | 0.007 | -0.002 | 0 | 0 | 0.006 | -0.002 | 0 | 0 | 0.007 | -0.002 | 0
4СШ-10 | 4ТСН | 2 | 0.031 | 0.031 | 0 | 3 | 0.033 | 0.031 | 0 | 3 | 0.037 | 0.032 | 0 | 2 | 0.029 | 0.031 | 0
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 10:00 I: 12; 18:00 I: 12
| 3АТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 10:00 I: 12; 18:00 I: 12
ЛРТ | 2АТ | 1:00 I: 17; 7:00 I: 17; 10:00 I: 17; 18:00 I: 17
| 3АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 10:00 I: 16; 18:00 I: 16
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1ш-220 | 1:00 I: 232; 7:00 I: 231; 10:00 I: 232; 18:00 I: 231
| 2ш-220 | 1:00 I: 232; 7:00 I: 232; 10:00 I: 232; 18:00 I: 233
| 1ш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 114; 10:00 I: 115; 18:00 I: 115
| 2ш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 115; 10:00 I: 114; 18:00 I: 115
| 3ш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 114; 10:00 I: 115; 18:00 I: 115
| 4ш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 115; 10:00 I: 115; 18:00 I: 116
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.1; 18:00 I: 10.1
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.1; 10:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.1
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.2
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.1; 10:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.2
ПС 220 кВ Дружная
ПС 220 кВ Дружная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 59 | 22.754 | -7.508 | 0.512 | 38 | 15.11 | -1.873 | 0.21 | 51 | 20.321 | -3.42 | 0.394 | 72 | 28.5 | -6.288 | 0.773
| В-220-2АТ | 59 | 22.702 | -7.646 | 0.512 | 37 | 15.099 | -1.986 | 0.209 | 51 | 20.305 | -3.569 | 0.394 | 72 | 28.454 | -6.469 | 0.77
| В-110-1АТ | 105 | -19.708 | 8.831 |  | 61 | -12.012 | 3.076 | 0 | 87 | -17.028 | 4.765 | 0 | 128 | -25.212 | 7.643 | 0
| В-110-2АТ | 108 | -20.552 | 8.329 |  | 64 | -12.87 | 2.627 | 0 | 90 | -17.807 | 4.422 | 0 | 131 | -26.096 | 7.26 | 0
| В-10-1АТ | 180 | -3.046 | -1.344 | 0.021 | 181 | -3.098 | -1.224 | 0.021 | 196 | -3.293 | -1.37 | 0.025 | 192 | -3.288 | -1.379 | 0.024
| В-10-2АТ | 127 | -2.15 | -0.693 | 0.01 | 128 | -2.229 | -0.651 | 0.01 | 147 | -2.498 | -0.867 | 0.014 | 138 | -2.358 | -0.803 | 0.012
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | 165 | -60.104 | 30.976 |  | 42 | 2.376 | 16.94 | 0 | 90 | -28.468 | 22.088 | 0 | 119 | -44.924 | 17.292 | 0
| ВЛ 220 кВ 241 | 198 | 67.144 | -45.188 |  | 106 | -27.72 | -32.648 | 0 | 103 | 9.02 | -40.26 | 0 | 32 | -0.132 | -12.892 | 0
| ВЛ 220 кВ 257 | 214 | -78.98 | 37.4 |  | 68 | -1.144 | 27.5 | 0 | 108 | -25.74 | 34.892 | 0 | 139 | -48.136 | 29.04 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 240 | 162 | -57.596 | 33.044 |  | 48 | 6.072 | 18.392 | 0 | 86 | -24.2 | 24.464 | 0 | 113 | -41.536 | 19.492 | 0
| ВЛ 220 кВ 242 | 232 | 84.348 | -43.56 |  | 73 | -9.592 | -27.896 | 0 | 116 | 28.952 | -36.212 | 0 | 221 | 78.056 | -43.912 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-1 | 78 | 14.467 | -6.996 |  | 34 | 6.666 | -1.888 | 0 | 58 | 11.286 | -3.643 | 0 | 95 | 18.652 | -6.125 | 0
| ВЛ 110 кВ З-17 | 29 | 5.98 | 0.937 |  | 39 | 7.946 | 1.069 | 0 | 40 | 8.092 | 1.505 | 0 | 40 | 8.092 | 1.28 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-2 | 81 | 13.108 | -10.441 |  | 21 | 1.201 | -4.132 | 0 | 46 | 6.125 | -6.996 | 0 | 87 | 14.929 | -9.847 | 0
| ВЛ 110 кВ З-18 | 23 | 4.105 | 2.35 |  | 32 | 6.164 | 2.323 | 0 | 31 | 5.755 | 2.548 | 0 | 34 | 6.402 | 2.627 | 0
| ВЛ 110 кВ С-24 | 19 | 2.442 | -3.168 |  | 22 | 2.785 | -3.406 | 0 | 22 | 3.432 | -2.944 | 0 | 21 | 3.062 | -3.128 | 0
1СШ-10 | ф.10-505 | 20 | 0.334 | 0.172 |  | 23 | 0.39 | 0.142 | 0 | 27 | 0.466 | 0.172 | 0 | 25 | 0.44 | 0.163 | 0
| ф.10-509 | 21 | 0.374 | 0.1 |  | 21 | 0.369 | 0.092 | 0 | 22 | 0.38 | 0.096 | 0 | 21 | 0.385 | 0.097 | 0
| ф.10-511 | 37 | 0.57 | 0.37 |  | 37 | 0.601 | 0.315 | 0 | 44 | 0.692 | 0.399 | 0 | 44 | 0.706 | 0.426 | 0
| ф.10-515 | 101 | 1.734 | 0.695 |  | 100 | 1.703 | 0.668 | 0 | 102 | 1.722 | 0.695 | 0 | 100 | 1.726 | 0.69 | 0
2СШ-10 | ф.10-514 | 28 | 0.477 | 0.163 |  | 33 | 0.587 | 0.156 | 0 | 39 | 0.66 | 0.232 | 0 | 41 | 0.695 | 0.244 | 0
| ф.10-510 | 99 | 1.679 | 0.556 |  | 95 | 1.647 | 0.522 | 0 | 109 | 1.842 | 0.664 | 0 | 98 | 1.669 | 0.587 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 3 | 0.037 | 0.038 |  | 3 | 0.034 | 0.036 | 0 | 3 | 0.034 | 0.037 | 0 | 2 | 0.031 | 0.031 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
ЛРТ |  | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
ЛРТ |  | 1:00 I: 17; 7:00 I: 15; 10:00 I: 15; 18:00 I: 16
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 236; 7:00 I: 234.3; 10:00 I: 231.4; 18:00 I: 234
| 2Ш-220 | 1:00 I: 236; 7:00 I: 234.7; 10:00 I: 231.5; 18:00 I: 234.4
| 1Ш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 117.9; 10:00 I: 117.4; 18:00 I: 119
| 2Ш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 117.9; 10:00 I: 117.5; 18:00 I: 119
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.7; 7:00 I: 10.6; 10:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.7
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.4
ПС 220 кВ Правобережная
ПС 220 кВ Правобережная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 67 | 14.018 | 22.991 | 0.61 | 109 | 37.554 | 21.519 | 1.618 | 143 | 49.312 | 28.871 | 2.821 | 125 | 43.304 | 26.217 | 2.139
| 2АТ-220 | 80 | 15.864 | 27.959 | 0.87 | 123 | 41.598 | 26.247 | 2.09 | 162 | 54.598 | 34.448 | 3.6 | 141 | 48.084 | 31.485 | 2.734
| В-110-1АТ | 121 | -9.878 | -22.352 | 0 | 196 | -32.934 | -20.812 | 0 | 261 | -43.714 | -28.028 | 0 | 223 | -37.334 | -25.322 | 0
| В-110-2АТ | 151 | -13.464 | -27.478 | 0 | 234 | -38.94 | -25.718 | 0 | 309 | -51.436 | -33.814 | 0 | 268 | -44.748 | -30.822 | 0
| В-10-1АТ | 237 | -4.14 | -0.68 | 0.041 | 270 | -4.62 | -0.76 | 0.053 | 328 | -5.598 | -0.92 | 0.077 | 342 | -5.97 | -0.98 | 0.085
| В-10-2АТ | 139 | -2.4 | -0.49 | 0.009 | 157 | -2.658 | -0.54 | 0.011 | 186 | -3.162 | -0.65 | 0.016 | 193 | -3.336 | -0.68 | 0.017
1СШ-220 | ЛЭП 238 | 75 | 5.72 | -29.876 |  | 153 | -55.748 | -25.08 | 0 | 89 | -26.488 | -23.628 | 0 | 59 | -15.268 | -18.216 | 0
2СШ-220 | ЛЭП 236 | 102 | -35.772 | -20.328 |  | 86 | -23.408 | -24.816 | 0 | 226 | -77.748 | -45.012 | 0 | 216 | -76.472 | -43.12 | 0
1Ш-110 | ЛЭП С-1 | 62 | -1.496 | 12.496 |  | 73 | 9.108 | 11.396 | 0 | 92 | 11.66 | 14.19 | 0 | 81 | 9.658 | 13.332 | 0
| ЛЭП С-5 | 63 | 1.964 | 12.54 |  | 88 | 12.936 | 11.88 | 0 | 115 | 16.83 | 15.411 | 0 | 95 | 13.497 | 13.844 | 0
| ЛЭП ПМ-1 | 45 | 8.646 | 2.629 |  | 57 | 10.945 | 2.816 | 0 | 73 | 14.19 | 3.531 | 0 | 67 | 13.079 | 3.322 | 0
| ЛЭП ПЧ-1 | 19 | 3.445 | -1.577 |  | 24 | 4.58 | -1.459 | 0 | 33 | 6.442 | -1.003 | 0 | 30 | 5.887 | -1.148 | 0
2Ш-110 | ЛЭП С-2 | 59 | -1.958 | 11.88 |  | 69 | 8.778 | 10.626 | 0 | 86 | 11 | 13.222 | 0 | 75 | 8.8 | 12.298 | 0
| ЛЭП С-6 | 56 | -0.215 | 11.319 |  | 72 | 9.933 | 10.478 | 0 | 98 | 13.58 | 13.943 | 0 | 84 | 11.402 | 12.672 | 0
| ЛЭП ПМ-2 | 39 | 7.414 | 2.574 |  | 46 | 8.844 | 2.662 | 0 | 61 | 11.638 | 3.674 | 0 | 53 | 10.296 | 3.102 | 0
| ЛЭП ПЧ-2 | 30 | 5.742 | -2 |  | 37 | 6.996 | -2 | 0 | 51 | 10.019 | -1.274 | 0 | 48 | 9.702 | -1.406 | 0
1СШ-10 | ф.10-959 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-960 | 9 | 0.149 | 0.02 |  | 9 | 0.148 | 0.02 | 0 | 9 | 0.16 | 0.03 | 0 | 9 | 0.163 | 0.03 | 0
| ф.10-961 | 22 | 0.392 | 0.06 |  | 26 | 0.452 | 0.07 | 0 | 35 | 0.602 | 0.1 | 0 | 39 | 0.686 | 0.11 | 0
| ф.10-962 | 14 | 0.242 | 0.04 |  | 17 | 0.287 | 0.05 | 0 | 26 | 0.448 | 0.07 | 0 | 24 | 0.413 | 0.07 | 0
| ф.10-963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-964 | 37 | 0.646 | 0.11 |  | 50 | 0.851 | 0.14 | 0 | 58 | 0.994 | 0.16 | 0 | 62 | 1.089 | 0.18 | 0
| ф.10-965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-966 | 18 | 0.316 | 0.05 |  | 18 | 0.313 | 0.05 | 0 | 18 | 0.311 | 0.05 | 0 | 18 | 0.316 | 0.05 | 0
| ф.10-968 | 10 | 0.167 | 0.03 |  | 15 | 0.256 | 0.04 | 0 | 20 | 0.342 | 0.06 | 0 | 17 | 0.295 | 0.05 | 0
| ф.10-970 | 36 | 0.622 | 0.1 |  | 40 | 0.69 | 0.11 | 0 | 44 | 0.746 | 0.12 | 0 | 52 | 0.903 | 0.15 | 0
| ф.10-972 | 59 | 1.037 | 0.17 |  | 63 | 1.074 | 0.18 | 0 | 77 | 1.314 | 0.22 | 0 | 80 | 1.394 | 0.23 | 0
| ф.10-974 | 22 | 0.39 | 0.06 |  | 22 | 0.37 | 0.06 | 0 | 25 | 0.425 | 0.07 | 0 | 26 | 0.458 | 0.08 | 0
| ф.10-976 | 8 | 0.146 | 0.02 |  | 9 | 0.15 | 0.02 | 0 | 13 | 0.214 | 0.04 | 0 | 12 | 0.214 | 0.04 | 0
2СШ-10 | ф.10-978 | 13 | 0.229 | 0.05 |  | 15 | 0.262 | 0.05 | 0 | 21 | 0.359 | 0.07 | 0 | 23 | 0.396 | 0.08 | 0
| ф.10-979 | 2 | 0.035 | 0.01 |  | 4 | 0.067 | 0.01 | 0 | 6 | 0.094 | 0.02 | 0 | 6 | 0.1 | 0.02 | 0
| ф.10-982 | 46 | 0.803 | 0.16 |  | 49 | 0.84 | 0.17 | 0 | 53 | 0.904 | 0.19 | 0 | 53 | 0.914 | 0.19 | 0
| ф.10-983 | 2 | 0.043 | 0.01 |  | 5 | 0.087 | 0.02 | 0 | 4 | 0.07 | 0.01 | 0 | 6 | 0.097 | 0.02 | 0
| ф.10-984 | 9 | 0.164 | 0.03 |  | 12 | 0.196 | 0.04 | 0 | 14 | 0.24 | 0.05 | 0 | 14 | 0.236 | 0.05 | 0
| ф.10-986 | 2 | 0.042 | 0.01 |  | 5 | 0.086 | 0.02 | 0 | 4 | 0.068 | 0.01 | 0 | 5 | 0.095 | 0.02 | 0
| ф.10-987 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-988 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-990 | 1 | 0.023 | 0 |  | 1 | 0.019 | 0 | 0 | 1 | 0.022 | 0 | 0 | 2 | 0.025 | 0.01 | 0
| ф.10-992 | 1 | 0.014 | 0 |  | 1 | 0.013 | 0 | 0 | 1 | 0.012 | 0 | 0 | 1 | 0.013 | 0 | 0
| ф.10-994 | 24 | 0.408 | 0.08 |  | 29 | 0.501 | 0.1 | 0 | 40 | 0.686 | 0.14 | 0 | 43 | 0.75 | 0.15 | 0
| ф.10-996 | 7 | 0.127 | 0.03 |  | 17 | 0.284 | 0.06 | 0 | 21 | 0.352 | 0.07 | 0 | 20 | 0.346 | 0.07 | 0
| ф.10-998 | 30 | 0.526 | 0.11 |  | 19 | 0.319 | 0.07 | 0 | 21 | 0.365 | 0.07 | 0 | 22 | 0.378 | 0.08 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 3 | 0.041 | 0.039 |  | 3 | 0.043 | 0.04 | 0 | 4 | 0.052 | 0.051 | 0 | 4 | 0.054 | 0.051 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
ЛРТ | 1АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
| 2АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 233; 7:00 I: 230; 10:00 I: 230; 18:00 I: 234
| 2сш-220 | 1:00 I: 233; 7:00 I: 230; 10:00 I: 230; 18:00 I: 235
| 1сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 115; 10:00 I: 115; 18:00 I: 117
| 2сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 115; 10:00 I: 115; 18:00 I: 117
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.2; 7:00 I: 10; 10:00 I: 10; 18:00 I: 10.2
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.2; 7:00 I: 10; 10:00 I: 10; 18:00 I: 10.2
ПС 220 кВ Строительная
ПС 220 кВ Строительная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1Т-220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2Т-220 | 28 | 10.881 | 3.632 | 0.084 | 29 | 11.387 | 3.221 | 0.089 | 37 | 14.411 | 4.957 | 0.149 | 35 | 13.165 | 4.407 | 0.129
| В-10-1Т | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-2Т | 561 | -10.008 | -3.171 |  | 581 | -10.503 | -2.784 | 0 | 763 | -13.425 | -4.443 | 0 | 704 | -12.189 | -3.897 | 0
| В-6-1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-6-2Т | 86 | -0.873 | -0.461 | 0 | 86 | -0.884 | -0.437 | 0 | 97 | -0.986 | -0.515 | 0.001 | 99 | -0.976 | -0.511 | 0.001
1СШ-10 | ф.11-403 | 173 | 2.814 | 1.592 |  | 155 | 2.508 | 1.456 | 0 | 180 | 2.935 | 1.568 | 0 | 181 | 2.833 | 1.675 | 0
| ф.11-405 | 20 | 0.328 | 0.163 |  | 19 | 0.321 | 0.157 | 0 | 24 | 0.403 | 0.191 | 0 | 25 | 0.421 | 0.193 | 0
| ф.11-409 | 27 | 0.458 | 0.195 |  | 28 | 0.514 | 0.119 | 0 | 38 | 0.679 | 0.161 | 0 | 29 | 0.509 | 0.153 | 0
| ф.11-419 | 155 | 2.756 | 0.902 |  | 173 | 3.128 | 0.817 | 0 | 249 | 4.296 | 1.698 | 0 | 228 | 3.929 | 1.321 | 0
| ф.11-421 | 1 | 0.018 | -0.018 |  | 2 | 0.034 | -0.027 | 0 | 3 | 0.043 | -0.031 | 0 | 3 | 0.041 | -0.03 | 0
| ф.11-423 | 4 | 0.072 | 0.038 |  | 5 | 0.079 | 0.031 | 0 | 7 | 0.122 | 0.054 | 0 | 6 | 0.108 | 0.048 | 0
| ф.11-425 | 23 | 0.368 | 0.205 |  | 24 | 0.421 | 0.181 | 0 | 32 | 0.527 | 0.265 | 0 | 37 | 0.617 | 0.256 | 0
| ф.11-429 | 17 | 0.008 | -0.31 |  | 16 | 0.006 | -0.302 | 0 | 15 | 0.034 | -0.278 | 0 | 16 | 0.037 | -0.285 | 0
2СШ-10 | ф.11-408 | 56 | 1.042 | 0.052 |  | 59 | 1.105 | 0.029 | 0 | 68 | 1.265 | 0.086 | 0 | 71 | 1.284 | 0.085 | 0
| ф.11-410 | 82 | 1.528 | 0.208 |  | 93 | 1.735 | 0.196 | 0 | 116 | 2.12 | 0.382 | 0 | 106 | 1.894 | 0.348 | 0
| ф.11-414 | 22 | 0.402 | -0.058 |  | 22 | 0.412 | -0.05 | 0 | 36 | 0.665 | 0.11 | 0 | 16 | 0.296 | -0.047 | 0
| ф.11-416 | 15 | 0.231 | 0.172 |  | 16 | 0.253 | 0.144 | 0 | 23 | 0.359 | 0.226 | 0 | 16 | 0.241 | 0.163 | 0
| ф.11-418 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1СШ-6 | ф.6-635 | 0 | 0 | -0.005 |  | 1 | 0 | -0.006 | 0 | 1 | 0 | -0.007 | 0 | 1 | 0 | -0.006 | 0
| ф.6-637 | 5 | 0.062 | 0.006 |  | 6 | 0.067 | 0.015 | 0 | 6 | 0.064 | 0.013 | 0 | 6 | 0.063 | 0.009 | 0
| ф.6-639 | 81 | 0.806 | 0.45 |  | 80 | 0.813 | 0.424 | 0 | 91 | 0.915 | 0.497 | 0 | 93 | 0.906 | 0.496 | 0
| ф.6-645 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2СШ-6 | ф.6-634 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.6-638 | 1 | 0.003 | 0.014 |  | 1 | 0.003 | 0.01 | 0 | 2 | 0.006 | 0.018 | 0 | 2 | 0.005 | 0.017 | 0
| ф.6-648 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АНЦАПФА | 1Т | 1:00 I: 8; 7:00 I: 8; 10:00 I: 8; 18:00 I: 8
| 2Т | 1:00 I: 11; 7:00 I: 11; 10:00 I: 11; 18:00 I: 11
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 10:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 2сш-220 | 1:00 I: 236.5; 7:00 I: 236.5; 10:00 I: 235.4; 18:00 I: 231
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.8; 10:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.5
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.8; 10:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.5
| 1сш-6 | 1:00 I: 6.6; 7:00 I: 6.6; 10:00 I: 6.6; 18:00 I: 6.4
| 2сш-6 | 1:00 I: 6.6; 7:00 I: 6.6; 10:00 I: 6.6; 18:00 I: 6.4
ПС 220 кВ Татарская
ПС 220 кВ Татарская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-125 | 55 | 22.88 | -4.114 | 0.001 | 57 | 23.386 | -5.918 | 0.001 | 77 | 32.252 | -3.344 | 0.002 | 66 | 27.346 | -4.73 | 0.001
| 2АТ-125 | 61 | 25.454 | -4.224 | 0.001 | 64 | 26.004 | -6.204 | 0.001 | 85 | 35.86 | -3.432 | 0.002 | 73 | 30.426 | -4.928 | 0.002
| В-110-1АТ | 113 | -22.88 | 4.114 | 0 | 118 | -23.386 | 5.918 | 0 | 157 | -32.252 | 3.344 | 0 | 136 | -27.346 | 4.73 | 0
| В-110-2АТ | 125 | -25.454 | 4.224 | 0 | 131 | -26.004 | 6.204 | 0 | 175 | -35.86 | 3.432 | 0 | 151 | -30.426 | 4.928 | 0
| В-110-1Т-40 | 35 | 6.423 | -3.068 | 0 | 30 | 5.301 | -2.93 | 0 | 45 | 8.577 | -3.428 | 0 | 38 | 7.059 | -3.312 | 0
| В 110 Т-2 | 16 | 2.688 | -1.906 | 0 | 17 | 2.985 | -1.941 | 0 | 24 | 4.314 | -2.379 | 0 | 21 | 3.768 | -2.232 | 0
| 1В-10-1Т | 199 | -3.609 | -0.903 | 0.036 | 122 | -2.178 | -0.708 | 0.013 | 276 | -5.028 | -1.206 | 0.069 | 192 | -3.435 | -1.017 | 0.033
| 2В-10-Т-2 | 92 | -1.332 | -1.092 | 0.003 | 88 | -1.362 | -0.936 | 0.003 | 117 | -1.848 | -1.176 | 0.005 | 118 | -1.839 | -1.209 | 0.005
| 3В-10-1Т | 192 | -2.814 | -2.232 | 0.031 | 206 | -3.123 | -2.271 | 0.036 | 227 | -3.549 | -2.334 | 0.043 | 232 | -3.624 | -2.373 | 0.045
| 4В-10-Т-2 | 85 | -1.356 | -0.819 | 0.002 | 102 | -1.623 | -1.011 | 0.003 | 147 | -2.466 | -1.215 | 0.007 | 117 | -1.929 | -1.032 | 0.004
1СШ-220 | ЛЭП 245 | 218 | -90.262 | 20.539 |  | 42 | 14.335 | -10.375 | 0 | 107 | -45.223 | 0.238 | 0 | 176 | -72.811 | 14.705 | 0
2СШ-220 | ЛЭП 246 | 105 | 42.346 | -14.071 |  | 161 | -64.786 | 20.249 | 0 | 56 | -23.153 | 4.277 | 0 | 40 | 15.233 | -7.55 | 0
1Ш-110 | ЛЭП З-13 | 38 | -6.046 | 4.95 |  | 74 | 13.86 | -5.993 | 0 | 21 | 4.25 | -0.792 | 0 | 18 | -2.64 | 2.468 | 0
| ЛЭП З-15 | 96 | 18.414 | -7.181 |  | 12 | -1.399 | 2.125 | 0 | 65 | 13.081 | -2.561 | 0 | 89 | 17.252 | -5.94 | 0
| ЛЭП З-25 | 27 | 3.608 | -4.356 |  | 30 | 4.213 | -4.576 | 0 | 32 | 5.225 | -4.136 | 0 | 31 | 4.873 | -4.125 | 0
| ЛЭП ТУ-1 | 8 | 1.553 | -0.647 |  | 11 | 2.231 | -0.418 | 0 | 12 | 2.468 | -0.471 | 0 | 11 | 2.108 | -0.594 | 0
2Ш-110 | ЛЭП З-14 | 31 | -1.795 | 6.032 |  | 86 | 16.922 | -5.003 | 0 | 49 | 9.94 | 1.241 | 0 | 18 | 1.28 | 3.406 | 0
| ЛЭП З-16 | 92 | 17.384 | -7.313 |  | 13 | -1.954 | 1.716 | 0 | 59 | 11.92 | -2.521 | 0 | 84 | 15.946 | -6.164 | 0
| ЛЭП З-26 | 30 | 5.069 | -3.498 |  | 34 | 5.993 | -3.577 | 0 | 37 | 7.009 | -2.957 | 0 | 36 | 6.653 | -2.957 | 0
| ЛЭП ТУ-2 | 8 | 0.999 | -1.346 |  | 9 | 1.25 | -1.307 | 0 | 9 | 1.34 | -1.316 | 0 | 9 | 1.454 | -1.256 | 0
1СШ-10 | ф.9 | 0 | 0.003 | 0.007 |  | 1 | 0.004 | 0.01 | 0 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 | 0.003 | 0.008 | 0
| ф.11 | 16 | 0.238 | 0.178 |  | 17 | 0.27 | 0.183 | 0 | 21 | 0.31 | 0.238 | 0 | 27 | 0.389 | 0.316 | 0
| ф.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.21 | 178 | 3.249 | 0.717 |  | 101 | 1.824 | 0.504 | 0 | 248 | 4.548 | 0.927 | 0 | 163 | 2.976 | 0.693 | 0
| ф.23 | 7 | 0.124 | 0.028 |  | 5 | 0.084 | 0.031 | 0 | 10 | 0.175 | 0.073 | 0 | 4 | 0.073 | 0.028 | 0
2СШ-10 | 4ТСН | 3 | 0.034 | 0.04 |  | 3 | 0.032 | 0.042 | 0 | 2 | 0.026 | 0.031 | 0 | 2 | 0.025 | 0.031 | 0
2 | ф.2 | 3 | 0.049 | 0.034 |  | 3 | 0.049 | 0.038 | 0 | 4 | 0.06 | 0.032 | 0 | 3 | 0.046 | 0.034 | 0
| ф.4 | 3 | 0.032 | 0.04 |  | 3 | 0.04 | 0.043 | 0 | 4 | 0.047 | 0.052 | 0 | 3 | 0.026 | 0.041 | 0
| ф.12 | 80 | 1.182 | 0.92 |  | 76 | 1.199 | 0.75 | 0 | 104 | 1.668 | 0.99 | 0 | 109 | 1.724 | 1.087 | 0
| ф.14 | 3 | 0.038 | 0.049 |  | 4 | 0.042 | 0.056 | 0 | 4 | 0.048 | 0.056 | 0 | 1 | 0.016 | 0.001 | 0
3СШ-10 | ЗТСН | 2 | 0.027 | 0.037 |  | 2 | 0.026 | 0.038 | 0 | 2 | 0.027 | 0.036 | 0 | 2 | 0.027 | 0.037 | 0
| ф.1 | 69 | 0.969 | 0.858 |  | 70 | 0.957 | 0.883 | 0 | 68 | 0.966 | 0.84 | 0 | 69 | 0.975 | 0.857 | 0
| ф.3 | 5 | 0.067 | 0.071 |  | 6 | 0.086 | 0.064 | 0 | 6 | 0.104 | 0.061 | 0 | 6 | 0.091 | 0.062 | 0
| ф.7 | 41 | 0.58 | 0.493 |  | 39 | 0.551 | 0.491 | 0 | 40 | 0.564 | 0.48 | 0 | 44 | 0.629 | 0.544 | 0
| ф.15 | 75 | 1.167 | 0.785 |  | 91 | 1.495 | 0.806 | 0 | 112 | 1.868 | 0.936 | 0 | 112 | 1.895 | 0.888 | 0
| ф.17 | 1 | 0.002 | -0.01 |  | 1 | 0.003 | -0.01 | 0 | 1 | 0.013 | -0.014 | 0 | 1 | 0.002 | -0.01 | 0
4СШ-10 | ф.5 | 5 | 0.08 | 0.058 |  | 16 | 0.26 | 0.129 | 0 | 12 | 0.209 | 0.104 | 0 | 15 | 0.251 | 0.124 | 0
| ф.8 | 3 | 0.065 | -0.005 |  | 4 | 0.068 | -0.005 | 0 | 4 | 0.069 | -0.006 | 0 | 4 | 0.069 | -0.005 | 0
| ф.10 | 13 | 0.203 | 0.145 |  | 23 | 0.352 | 0.232 | 0 | 22 | 0.34 | 0.224 | 0 | 21 | 0.338 | 0.206 | 0
| ф.16 | 5 | 0.065 | 0.057 |  | 5 | 0.066 | 0.06 | 0 | 11 | 0.172 | 0.11 | 0 | 5 | 0.064 | 0.059 | 0
| ф.20 | 24 | 0.402 | 0.204 |  | 27 | 0.453 | 0.214 | 0 | 33 | 0.544 | 0.281 | 0 | 29 | 0.496 | 0.222 | 0
| ф.24 | 35 | 0.543 | 0.354 |  | 30 | 0.426 | 0.375 | 0 | 66 | 1.131 | 0.492 | 0 | 44 | 0.711 | 0.417 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 3; 7:00 I: 3; 10:00 I: 3; 18:00 I: 3
| 2АТ | 1:00 I: 3; 7:00 I: 3; 10:00 I: 3; 18:00 I: 3
| 1Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 18:00 I: 7
| Т-2 | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 10:00 I: 6; 18:00 I: 6
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| СШ-245 | 1:00 I: 245; 7:00 I: 243; 10:00 I: 244; 18:00 I: 244
| СШ-246 | 1:00 I: 245; 7:00 I: 243; 10:00 I: 244; 18:00 I: 244
| 1сш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 118; 10:00 I: 118; 18:00 I: 118
| 2сш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 118; 10:00 I: 119; 18:00 I: 118
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.8; 10:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.8; 10:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.8; 10:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.8; 10:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
ПС 220 кВ Тулинская
| Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
ПС 220 кВ Тулинская | 1АТ-220 | 120 | 2.42 | 48.554 | 3.353 | 131 | 24.816 | 46.112 | 4.342 | 153 | 32.142 | 52.008 | 6.011 | 136 | 24.002 | 49.06 | 5.54
| В-110-1АТ | 240 | -2.42 | -48.554 | 0 | 261 | -24.816 | -46.112 | 0 | 304 | -32.142 | -52.008 | 0 | 272 | -24.002 | -49.06 | 0
| В-110-2Т | 93 | 16.883 | 8.356 |  | 111 | 20.381 | 9.108 | 0 | 134 | 24.592 | 10.93 | 0 | 139 | 25.819 | 10.85 | 0
| В-110-3Т | 19 | 3.194 | 2.145 |  | 32 | 5.603 | 3.043 | 0 | 36 | 6.409 | 3.155 | 0 | 33 | 6.098 | 2.653 | 0
| В-110-4Т | 28 | 5.174 | 2.528 |  | 32 | 5.947 | 2.653 | 0 | 37 | 6.798 | 3.201 | 0 | 35 | 6.428 | 2.633 | 0
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-2Т | 982 | -16.854 | -6.426 | 1.285 | 1162 | -20.328 | -6.474 | 1.829 | 1391 | -24.504 | -7.2 | 2.621 | 1436 | -25.71 | -6.852 | 2.844
| В-10-3Т | 180 | -3.1 | -1.12 | 0.021 | 326 | -5.52 | -1.984 | 0.067 | 363 | -6.332 | -2.088 | 0.087 | 339 | -6.02 | -1.576 | 0.075
| В-10-4Т | 300 | -5.12 | -2.04 | 0.058 | 342 | -5.896 | -2.148 | 0.077 | 395 | -6.748 | -2.66 | 0.102 | 366 | -6.376 | -2.104 | 0.088
1СШ-220 | ЛЭП 257 | 227 | 80.256 | -43.824 |  | 93 | 1.276 | -37.224 | 0 | 128 | 26.136 | -44 | 0 | 153 | 48.796 | -37.444 | 0
2СШ-220 | ЛЭП 256 | 205 | -82.456 | -8.096 |  | 73 | -26.532 | -12.276 | 0 | 150 | -58.696 | -12.452 | 0 | 186 | -72.952 | -15.312 | 0
1Ш-110 | ЛЭП К-1 | 46 | 7.568 | 5.588 |  | 24 | 4.642 | -1.562 | 0 | 79 | 15.202 | 4.708 | 0 | 52 | 7.26 | 7.502 | 0
| ЛЭП К-15 | 167 | -33.198 | -6.468 |  | 177 | -35.508 | -1.034 | 0 | 200 | -39.446 | -7.172 | 0 | 188 | -37.07 | -7.084 | 0
| ЛЭП К-17 | 153 | -30.536 | -5.456 |  | 161 | -32.274 | 0.748 | 0 | 178 | -35.31 | -5.544 | 0 | 166 | -32.868 | -5.566 | 0
| КВЛ 110 кВ Тулинская – Вертковская с отпайкой на ПС Сварная | 35 | 2.152 | 6.851 |  | 50 | 9.887 | 1.36 | 0 | 53 | 9.491 | 4.673 | 0 | 53 | 10.058 | 3.63 | 0
| ЛЭП Ч-1 | 157 | 29.106 | 12.694 |  | 173 | 32.846 | 11.242 | 0 | 143 | 25.476 | 13.442 | 0 | 154 | 27.346 | 14.652 | 0
| ЛЭП Ч-3 | 76 | 14.531 | 4.972 |  | 105 | 20.086 | 6.556 | 0 | 147 | 27.588 | 10.549 | 0 | 114 | 22.616 | 4.147 | 0
2Ш-110 | ЛЭП К-2 | 46 | 7.414 | 5.61 |  | 22 | 3.85 | -1.98 | 0 | 79 | 15.202 | 4.4 | 0 | 48 | 6.402 | 7.172 | 0
| ЛЭП К-16 | 170 | -33.704 | -6.732 |  | 180 | -36.212 | -1.166 | 0 | 204 | -40.414 | -7.282 | 0 | 192 | -37.906 | -7.194 | 0
| ЛЭП К-18 | 156 | -31.064 | -6.094 |  | 164 | -33 | 0.066 | 0 | 183 | -36.168 | -6.138 | 0 | 171 | -33.682 | -6.314 | 0
| ЛЭП К-20 | 36 | 2.218 | 6.97 |  | 52 | 10.375 | 1.69 | 0 | 56 | 10.098 | 4.871 | 0 | 57 | 10.705 | 3.96 | 0
| ЛЭП Ч-2 | 149 | 27.984 | 11.55 |  | 165 | 31.526 | 10.032 | 0 | 134 | 23.892 | 12.298 | 0 | 147 | 26.114 | 13.662 | 0
| ЛЭП Ч-4 | 80 | 14.872 | 6.611 |  | 91 | 16.995 | 6.479 | 0 | 101 | 19.261 | 6.413 | 0 | 88 | 17.127 | 4.752 | 0
1CШ-10 | ф.11-252 | 7 | 0 | -0.126 |  | 7 | 0 | -0.123 | 0 | 7 | 0 | -0.12 | 0 | 27 | 0.458 | 0.184 | 0
| ф.11-254 | 93 | 1.461 | 0.874 |  | 105 | 1.731 | 0.826 | 0 | 126 | 2.146 | 0.888 | 0 | 111 | 1.872 | 0.862 | 0
| ф.11-255 | 77 | 1.14 | 0.828 |  | 58 | 0.848 | 0.612 | 0 | 81 | 1.24 | 0.826 | 0 | 71 | 1.09 | 0.733 | 0
| ф.11-257 | 18 | 0.289 | 0.167 |  | 21 | 0.35 | 0.169 | 0 | 24 | 0.424 | 0.138 | 0 | 29 | 0.516 | 0.142 | 0
| ф.11-267 | 52 | 0.868 | 0.406 |  | 50 | 0.844 | 0.325 | 0 | 43 | 0.743 | 0.246 | 0 | 51 | 0.87 | 0.346 | 0
| ф.11-268 | 3 | 0.054 | -0.012 |  | 3 | 0.061 | -0.014 | 0 | 4 | 0.074 | -0.011 | 0 | 5 | 0.097 | -0.013 | 0
| ф.11-269 | 6 | 0.044 | -0.101 |  | 6 | 0.046 | -0.104 | 0 | 7 | 0.054 | -0.109 | 0 | 7 | 0.067 | -0.106 | 0
| ф.11-270 | 61 | 1.056 | 0.371 |  | 76 | 1.343 | 0.36 | 0 | 98 | 1.751 | 0.379 | 0 | 99 | 1.788 | 0.398 | 0
| ф.11-271 | 15 | 0.263 | -0.092 |  | 16 | 0.271 | -0.081 | 0 | 19 | 0.343 | -0.087 | 0 | 19 | 0.346 | -0.073 | 0
| ф.11-272 | 24 | 0.335 | 0.277 |  | 26 | 0.414 | 0.242 | 0 | 32 | 0.518 | 0.261 | 0 | 34 | 0.578 | 0.264 | 0
| ф.11-273 | 159 | 2.597 | 1.331 |  | 187 | 3.15 | 1.282 | 0 | 223 | 3.872 | 1.358 | 0 | 251 | 4.423 | 1.421 | 0
| ф.11-274 | 42 | 0.766 | -0.096 |  | 47 | 0.844 | -0.092 | 0 | 55 | 1.001 | -0.086 | 0 | 66 | 1.219 | -0.1 | 0
| ф.11-276 | 27 | 0.475 | 0.118 |  | 30 | 0.539 | 0.1 | 0 | 38 | 0.686 | 0.139 | 0 | 39 | 0.72 | -0.004 | 0
2CШ-10 | ф.11-249 | 68 | 1.16 | 0.481 |  | 85 | 1.472 | 0.493 | 0 | 96 | 1.688 | 0.493 | 0 | 107 | 1.909 | 0.533 | 0
| ф.11-250 | 87 | 1.466 | 0.624 |  | 166 | 2.778 | 1.264 | 0 | 196 | 3.202 | 1.651 | 0 | 169 | 2.859 | 1.261 | 0
| ф.11-251 | 54 | 0.886 | 0.446 |  | 60 | 0.982 | 0.514 | 0 | 74 | 1.211 | 0.618 | 0 | 37 | 0.62 | 0.272 | 0
| ф.11-256 | 5 | 0.01 | -0.096 |  | 5 | 0.01 | -0.096 | 0 | 5 | 0.017 | -0.094 | 0 | 5 | 0.009 | -0.094 | 0
| ф.11-258 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-259 | 33 | 0.529 | 0.29 |  | 35 | 0.592 | 0.269 | 0 | 46 | 0.805 | 0.276 | 0 | 51 | 0.913 | 0.269 | 0
| ф.11-260 | 4 | 0.002 | -0.081 |  | 4 | 0.002 | -0.079 | 0 | 4 | 0.002 | -0.077 | 0 | 4 | 0.002 | -0.077 | 0
| ф.11-261 | 21 | 0.352 | 0.138 |  | 21 | 0.39 | 0.053 | 0 | 25 | 0.457 | -0.046 | 0 | 32 | 0.59 | -0.006 | 0
| ф.11-262 | 2 | 0.031 | -0.006 |  | 2 | 0.034 | -0.008 | 0 | 3 | 0.053 | -0.005 | 0 | 3 | 0.059 | -0.005 | 0
| ф.11-263 | 84 | 1.433 | 0.583 |  | 96 | 1.688 | 0.504 | 0 | 112 | 2.01 | 0.426 | 0 | 131 | 2.383 | 0.488 | 0
| ф.11-265 | 53 | 0.874 | 0.414 |  | 63 | 1.081 | 0.385 | 0 | 76 | 1.33 | 0.446 | 0 | 81 | 1.439 | 0.404 | 0
| ф.11-266 | 41 | 0.743 | 0.16 |  | 46 | 0.843 | 0.128 | 0 | 47 | 0.862 | 0.106 | 0 | 49 | 0.888 | 0.164 | 0
3Ш-10 | ф.10-51 | 35 | 0.63 | 0.084 |  | 40 | 0.728 | 0.047 | 0 | 49 | 0.898 | 0.046 | 0 | 63 | 1.144 | 0.097 | 0
| ф.10-58 | 13 | 0.098 | -0.212 |  | 13 | 0.096 | -0.212 | 0 | 13 | 0.11 | -0.208 | 0 | 14 | 0.156 | -0.211 | 0
| ф.10-60 | 46 | 0.775 | 0.34 |  | 74 | 1.283 | 0.382 | 0 | 85 | 1.494 | 0.419 | 0 | 93 | 1.645 | 0.433 | 0
| ф.10-65 | 3 | 0 | -0.049 |  | 3 | -0.001 | -0.047 | 0 | 3 | 0 | -0.047 | 0 | 3 | 0 | -0.047 | 0
| ф.10-66 | 1 | 0 | -0.017 |  | 1 | 0 | -0.017 | 0 | 1 | 0 | -0.017 | 0 | 1 | 0 | -0.017 | 0
| ф.10-73 | 36 | 0.604 | 0.257 |  | 46 | 0.794 | 0.244 | 0 | 56 | 0.997 | 0.277 | 0 | 61 | 1.08 | 0.277 | 0
| ф.10-78 | 66 | 0.983 | 0.71 |  | 169 | 2.609 | 1.562 | 0 | 177 | 2.825 | 1.598 | 0 | 122 | 1.985 | 1.03 | 0
| 1ТСН | 3 | 0.031 | 0.037 |  | 2 | 0.028 | 0.031 | 0 | 2 | 0.026 | 0.03 | 0 | 3 | 0.032 | 0.035 | 0
4Ш-10 | ф.10-55 | 160 | 2.791 | 0.919 |  | 163 | 2.842 | 0.955 | 0 | 180 | 3.091 | 1.181 | 0 | 155 | 2.708 | 0.847 | 0
| ф.10-56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-57 | 15 | 0.27 | 0.052 |  | 19 | 0.353 | 0.05 | 0 | 21 | 0.382 | 0.094 | 0 | 23 | 0.418 | 0.079 | 0
| ф.10-59 | 4 | 0.018 | -0.068 |  | 4 | 0.019 | -0.069 | 0 | 4 | 0.034 | -0.064 | 0 | 4 | 0.028 | -0.068 | 0
| ф.10-62 | 14 | 0.224 | 0.124 |  | 16 | 0.256 | 0.139 | 0 | 25 | 0.392 | 0.242 | 0 | 21 | 0.338 | 0.176 | 0
| ф.10-64 | 17 | 0.158 | 0.259 |  | 30 | 0.45 | 0.325 | 0 | 28 | 0.418 | 0.314 | 0 | 28 | 0.414 | 0.301 | 0
| ф.10-67 | 38 | 0.697 | -0.058 |  | 40 | 0.719 | -0.114 | 0 | 48 | 0.884 | -0.106 | 0 | 60 | 1.09 | -0.112 | 0
| ф.10-68 | 11 | 0.155 | 0.124 |  | 11 | 0.17 | 0.091 | 0 | 14 | 0.228 | 0.136 | 0 | 12 | 0.181 | 0.116 | 0
| ф.10-69 | 9 | 0.108 | 0.113 |  | 9 | 0.134 | 0.103 | 0 | 9 | 0.144 | 0.098 | 0 | 10 | 0.156 | 0.104 | 0
| ф.10-70 | 45 | 0.622 | 0.551 |  | 58 | 0.874 | 0.608 | 0 | 70 | 1.076 | 0.688 | 0 | 58 | 0.886 | 0.594 | 0
| ф.10-72 | 3 | 0.05 | -0.031 |  | 4 | 0.06 | -0.028 | 0 | 5 | 0.085 | -0.018 | 0 | 8 | 0.136 | -0.032 | 0
| 2ТСН | 2 | 0.028 | 0.034 |  | 2 | 0.025 | 0.034 | 0 | 2 | 0.025 | 0.032 | 0 | 2 | 0.025 | 0.032 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 18:00 I: 7
| 2Т | 1:00 I: 10; 7:00 I: 9; 10:00 I: 9; 18:00 I: 9
| 3Т | 1:00 I: 2; 7:00 I: 2; 10:00 I: 2; 18:00 I: 2
| 4Т | 1:00 I: 2; 7:00 I: 2; 10:00 I: 2; 18:00 I: 2
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 233; 7:00 I: 230; 10:00 I: 231; 18:00 I: 232
| 2сш-220 | 1:00 I: 233; 7:00 I: 230; 10:00 I: 231; 18:00 I: 232
| 1сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 116; 10:00 I: 116; 18:00 I: 116
| 2сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 116; 10:00 I: 116; 18:00 I: 116
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.5; 10:00 I: 10.6; 18:00 I: 10.7
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.6; 10:00 I: 10.6; 18:00 I: 10.7
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.6; 18:00 I: 10.6
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.6; 10:00 I: 10.6; 18:00 I: 10.6
ПС 220 кВ Урожай
ПС 220 кВ Урожай | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220 1АТ | 22 | 7.568 | -4.016 | 0.32 | 28 | 10.666 | -3.808 | 0.559 | 31 | 12.056 | -3.368 | 0.648 | 29 | 11.51 | -3.209 | 0.596
| В-220 2АТ | 22 | 7.638 | -4.154 | 0.31 | 29 | 10.683 | -4.224 | 0.542 | 31 | 12.162 | -3.907 | 0.67 | 30 | 11.598 | -3.784 | 0.621
| В-110-1АТ | 43 | -7.568 | 4.013 |  | 58 | -10.666 | 3.802 | 0 | 62 | -12.056 | 3.362 | 0 | 60 | -11.51 | 3.203 | 0
| В-110-2АТ | 43 | -7.638 | 4.154 |  | 57 | -10.683 | 4.224 | 0 | 63 | -12.162 | 3.907 | 0 | 59 | -11.598 | 3.784 | 0
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0
| В-10-2АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ 219 | 106 | -39.776 | 13.904 |  | 59 | 22.462 | -7.48 | 0 | 17 | -5.918 | -3.41 | 0 | 71 | -28.336 | 5.038 | 0
| ВЛ 220 кВ 221 | 112 | 41.888 | -15.158 |  | 233 | -90.046 | 22.99 | 0 | 105 | -41.822 | 10.076 | 0 | 18 | 2.53 | -6.908 | 0
| ВЛ 220 кВ 291 | 1 | 0 | -0.44 |  | 1 | 0 | -0.462 | 0 | 1 | 0 | -0.462 | 0 | 1 | 0 | -0.462 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 220 | 88 | -31.416 | 15.312 |  | 90 | 35.288 | -6.05 | 0 | 22 | 8.536 | 3.102 | 0 | 44 | -15.224 | 9.196 | 0
| ВЛ 220 кВ 222 | 40 | 7.634 | -14.036 |  | 30 | 3.762 | -11.264 | 0 | 32 | 7.04 | -11.264 | 0 | 38 | 11.264 | -10.472 | 0
| ВЛ 220 кВ 292 | 20 | 6.248 | 5.104 |  | 21 | 6.886 | 5.038 | 0 | 24 | 7.766 | 6.028 | 0 | 20 | 6.358 | 4.84 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-23 | 22 | 4.4 | -0.528 |  | 32 | 6.23 | 0.282 | 0 | 38 | 7.48 | 1.514 | 0 | 34 | 6.723 | 1.302 | 0
| ВЛ 110 кВ УК-1 | 33 | 6.512 | -0.634 |  | 47 | 9.222 | 0.845 | 0 | 51 | 10.05 | 1.883 | 0 | 52 | 10.155 | 1.848 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-53 | 27 | 1.267 | -5.315 |  | 28 | 2.024 | -5.157 | 0 | 28 | 2.112 | -5.227 | 0 | 27 | 1.954 | -5.104 | 0
| ВЛ 110 кВ З-110 | 15 | 0.598 | -2.992 |  | 15 | 0.81 | -2.974 | 0 | 15 | 0.95 | -2.957 | 0 | 15 | 0.862 | -2.904 | 0
| ВЛ 110 кВ УК-2 | 14 | 2.358 | 1.531 |  | 17 | 3.027 | 1.584 | 0 | 20 | 3.626 | 1.971 | 0 | 19 | 3.397 | 1.742 | 0
1СШ-10 | ф.У-8 | 2 | 0.018 | 0.033 |  | 2 | 0.022 | 0.034 | 0 | 2 | 0.022 | 0.034 | 0 | 2 | 0.024 | 0.035 | 0
| 1ТСН | 0 | -0.005 | -0.004 |  | 0 | -0.005 | -0.004 | 0 | 0 | -0.005 | -0.004 | 0 | 0 | -0.005 | -0.004 | 0
2СШ-10 | ф.У-25 (приход нагрузки с ПС 110 кВ Карасукская) | 4 | -0.052 | -0.054 |  | 4 | -0.053 | -0.059 | 0 | 4 | -0.053 | -0.06 | 0 | 4 | -0.053 | -0.061 | 0
| 2ТСН | 2 | -0.026 | -0.016 |  | 2 | -0.024 | -0.019 | 0 | 2 | -0.023 | -0.019 | 0 | 2 | -0.022 | -0.019 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 10:00 I: 16; 18:00 I: 16
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 10:00 I: 16; 18:00 I: 16
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 230; 7:00 I: 230; 10:00 I: 236; 18:00 I: 235
| 2Ш-220 | 1:00 I: 237; 7:00 I: 237; 10:00 I: 237; 18:00 I: 239
| 1Ш-110 | 1:00 I: 114; 7:00 I: 113; 10:00 I: 115.8; 18:00 I: 115.5
| 2Ш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 116; 10:00 I: 116.7; 18:00 I: 119
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.4; 10:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.4
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.6; 10:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.7
ПС 220 кВ Чулымская
ПС 220 кВ Чулымская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-220-2АТ | 65 | 26.395 | -4.122 | 0.141 | 78 | 31.475 | 1.668 | 0.203 | 83 | 33.22 | -0.462 | 0.227 | 97 | 39.124 | -3.604 | 0.315
| В-110-1АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-110-2АТ | 123 | -25.432 | 2.772 |  | 149 | -30.514 | -3.058 | 0 | 158 | -32.252 | -1.034 | 0 | 185 | -38.148 | 2.156 | 0
| В-6-3Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-6-2АТ | 110 | -0.963 | -0.754 | 2.104 | 111 | -0.961 | -0.736 | 2.126 | 114 | -0.968 | -0.749 | 2.245 | 113 | -0.976 | -0.749 | 2.197
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 241 | 185 | -66.396 | 35.948 |  | 86 | 27.896 | 20.504 | 0 | 73 | -8.932 | 27.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ 243 | 185 | 66.308 | -35.948 |  | 86 | -27.852 | -20.372 | 0 | 73 | 8.932 | -27.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 242 | 223 | -83.6 | 37.224 |  | 46 | 9.724 | 15.62 | 0 | 95 | -28.908 | 24.992 | 0 | 212 | -77.176 | 37.048 | 0
| ВЛ 220 кВ 244 | 165 | 57.244 | -36.212 |  | 114 | -41.272 | -20.064 | 0 | 70 | -4.4 | -27.764 | 0 | 134 | 38.104 | -38.324 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-21 | 33 | 3.584 | -5.821 |  | 38 | 5.26 | -5.702 | 0 | 39 | 5.92 | -5.214 | 0 | 37 | 5.557 | -5.24 | 0
| ВЛ 110 кВ З-3 | 59 | -9.306 | 8.105 |  | 34 | 6.626 | 2.336 | 0 | 25 | 0.607 | 5.029 | 0 | 48 | -5.227 | 8.369 | 0
| ВЛ 110 кВ З-5 | 79 | 15.853 | -4.264 |  | 18 | 0.528 | 3.709 | 0 | 32 | 6.521 | -0.488 | 0 | 77 | 15.101 | -4.607 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-4 | 54 | -8.21 | 7.669 |  | 36 | 6.97 | 2.561 | 0 | 25 | 1.426 | 4.99 | 0 | 44 | -4.224 | 8.026 | 0
| ВЛ 110 кВ З-20 | 32 | 2.996 | -5.98 |  | 36 | 4.627 | -5.914 | 0 | 37 | 5.273 | -5.518 | 0 | 36 | 4.838 | -5.597 | 0
| ВЛ 110 кВ З-6 | 99 | 20.46 | -2.323 |  | 41 | 6.442 | 5.584 | 0 | 62 | 12.474 | 2.138 | 0 | 108 | 22.097 | -2.495 | 0
1СШ-6 | Ф.6-150 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-152 | 2 | 0.024 | 0.004 |  | 2 | 0.024 | 0.005 | 0 | 2 | 0.026 | 0.006 | 0 | 2 | 0.023 | 0.005 | 0
| Ф.6-154 | 2 | 0.012 | 0.014 |  | 2 | 0.01 | 0.013 | 0 | 2 | 0.013 | 0.015 | 0 | 2 | 0.013 | 0.013 | 0
| Ф.6-156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-158 | 101 | 0.882 | 0.687 |  | 102 | 0.88 | 0.673 | 0 | 104 | 0.884 | 0.679 | 0 | 102 | 0.882 | 0.671 | 0
| Ф.6-162 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-164 | 1 | 0.005 | 0.007 |  | 1 | 0.006 | 0.006 | 0 | 1 | 0.004 | 0.006 | 0 | 1 | 0.004 | 0.006 | 0
| 1ТСН | 1 | 0.004 | 0.01 |  | 1 | 0.004 | 0.01 | 0 | 1 | 0.004 | 0.01 | 0 | 2 | 0.013 | 0.012 | 0
2СШ-6 | Ф.6-149 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-151 | 1 | 0.008 | 0 |  | 1 | 0.009 | 0.001 | 0 | 1 | 0.009 | 0 | 0 | 2 | 0.012 | 0.013 | 0
| Ф.6-153 | 1 | 0.011 | 0.008 |  | 1 | 0.01 | 0.008 | 0 | 1 | 0.01 | 0.009 | 0 | 1 | 0.01 | 0.008 | 0
| Ф.6-155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-157 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-159 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-161 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2ТСН | 1 | 0.012 | 0.008 |  | 1 | 0.012 | 0.008 | 0 | 2 | 0.014 | 0.011 | 0 | 1 | 0.013 | 0.008 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 11; 7:00 I: 11; 10:00 I: 11; 18:00 I: 11
| 2АТ | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 10:00 I: 9; 18:00 I: 9
| 3Т | 1:00 I: 4; 7:00 I: 4; 10:00 I: 4; 18:00 I: 4
| ЛРТ 2АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 10:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1СШ-220 | 1:00 I: 236; 7:00 I: 233; 10:00 I: 232; 18:00 I: 233
| 2СШ-220 | 1:00 I: 237; 7:00 I: 233; 10:00 I: 232; 18:00 I: 233
| 1Ш-110 | 1:00 I: 120; 7:00 I: 119; 10:00 I: 118; 18:00 I: 119
| 2Ш-110 | 1:00 I: 120; 7:00 I: 119; 10:00 I: 118; 18:00 I: 119
| 1Ш-6 | 1:00 I: 6.4; 7:00 I: 6.3; 10:00 I: 6.2; 18:00 I: 6.3
| 2Ш-6 | 1:00 I: 6.4; 7:00 I: 6.3; 10:00 I: 6.2; 18:00 I: 6.3
ПС 220 кВ Южная
ПС 220 кВ Южная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 98 | 23.562 | 30.932 | 0.36 | 105 | 29.062 | 28.908 | 0.415 | 145 | 43.186 | 36.586 | 0.791 | 133 | 39.424 | 34.65 | 0.662
| 2АТ-220 | 127 | 34.936 | 36.916 | 0.605 | 146 | 43.582 | 37.62 | 0.797 | 197 | 60.654 | 47.432 | 1.451 | 183 | 56.892 | 45.43 | 1.253
| В-110-1АТ | 192 | -23.562 | -30.932 |  | 204 | -29.062 | -28.908 | 0 | 282 | -43.186 | -36.586 | 0 | 259 | -39.424 | -34.65 | 0
| В-110-2АТ | 251 | -34.936 | -36.916 |  | 287 | -43.582 | -37.62 | 0 | 383 | -60.654 | -47.432 | 0 | 359 | -56.892 | -45.43 | 0
| В-110-3Т | 17 | 2.614 | 2.3074 |  | 18 | 2.891 | 2.1142 | 0 | 22 | 3.498 | 2.61 | 0 | 22 | 3.524 | 2.661 | 0
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-2АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-3Т | 186 | -2.603 | -2.1744 | 0.133 | 198 | -2.883 | -1.9712 | 0.143 | 240 | -3.488 | -2.4 | 0.21 | 236 | -3.528 | -2.448 | 0.213
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 250 | 132 | -35.191 | -39.5472 |  | 152 | -43.877 | -40.8936 | 0 | 207 | -61.301 | -53.0904 | 0 | 192 | -57.499 | -50.5296 | 0
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 249 | 102 | -23.892 | -32.6832 |  | 109 | -29.383 | -30.8088 | 0 | 152 | -43.771 | -39.8904 | 0 | 139 | -39.97 | -37.5408 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-11 | 59 | 11.431 | 3.3396 |  | 57 | 11.18 | 2.8248 | 0 | 69 | 13.028 | 4.686 | 0 | 71 | 13.583 | 4.7784 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-21 | 32 | 5.9 | 2.4684 |  | 37 | 7.049 | 2.4288 | 0 | 44 | 8.065 | 3.5112 | 0 | 43 | 8.078 | 3.4848 | 0
| ВЛ 110 кВ ЮМ-1 | 11 | 1.967 | 1.1792 |  | 14 | 2.31 | 1.4564 | 0 | 19 | 3.159 | 1.9888 | 0 | 15 | 2.675 | 1.6456 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-9 | 136 | 9.94 | 25.7928 |  | 148 | 15.233 | 25.5948 | 0 | 200 | 26.717 | 30.1224 | 0 | 181 | 22.968 | 28.6176 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-10 | 138 | 9.887 | 26.2416 |  | 150 | 15.246 | 26.0172 | 0 | 204 | 27.126 | 30.624 | 0 | 182 | 23.047 | 28.842 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-12 | 68 | 12.962 | 4.818 |  | 74 | 14.203 | 4.5408 | 0 | 92 | 16.777 | 7.524 | 0 | 93 | 17.239 | 7.4316 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-22 | 10 | 2.059 | -0.2772 |  | 14 | 2.732 | -0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ ЮМ-2 | 12 | 1.826 | 1.606 |  | 12 | 1.848 | 1.5224 | 0 | 18 | 2.578 | 2.5872 | 0 | 16 | 2.341 | 2.2968 | 0
1СШ-10 | ф.10-554 | 7 | 0.087 | 0.092 |  | 8 | 0.108 | 0.088 | 0 | 8 | 0.102 | 0.0996 | 0 | 10 | 0.144 | 0.1184 | 0
| ф.10-574 | 1 | -0.001 | -0.0252 |  | 1 | -0.001 | -0.0246 | 0 | 1 | -0.001 | -0.0246 | 0 | 1 | -0.001 | -0.0246 | 0
| ф.10-575 | 27 | 0.433 | 0.2298 |  | 37 | 0.605 | 0.2634 | 0 | 48 | 0.738 | 0.42 | 0 | 45 | 0.694 | 0.4194 | 0
| ф.10-578 | 28 | 0.349 | 0.3824 |  | 26 | 0.322 | 0.3392 | 0 | 32 | 0.431 | 0.37 | 0 | 34 | 0.48 | 0.396 | 0
| 1ТСН | 4 | 0.052 | 0.0616 |  | 3 | 0.038 | 0.0461 | 0 | 3 | 0.037 | 0.0455 | 0 | 3 | 0.037 | 0.0456 | 0
2СШ-10 | ф.10-563 | 55 | 0.845 | 0.5196 |  | 57 | 0.883 | 0.4896 | 0 | 69 | 1.06 | 0.5946 | 0 | 69 | 1.106 | 0.5796 | 0
| ф.10-564 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-568 | 8 | 0.091 | 0.1032 |  | 10 | 0.144 | 0.098 | 0 | 12 | 0.178 | 0.1004 | 0 | 12 | 0.176 | 0.1176 | 0
| ф.10-584 | 50 | 0.554 | 0.7308 |  | 46 | 0.533 | 0.6078 | 0 | 55 | 0.638 | 0.732 | 0 | 52 | 0.599 | 0.7242 | 0
| ф.10-585 | 11 | 0.188 | 0.0558 |  | 14 | 0.242 | 0.042 | 0 | 17 | 0.302 | 0.0516 | 0 | 16 | 0.286 | 0.0588 | 0
| 2ТСН | 0 | 0.009 | 0.0012 |  | 1 | 0.012 | 0.001 | 0 | 1 | 0.012 | 0.0011 | 0 | 1 | 0.013 | 0.0014 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 10; 7:00 I: 10; 10:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 2АТ | 1:00 I: 10; 7:00 I: 10; 10:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 3Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 10:00 I: 7; 18:00 I: 7
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 10:00 I: 10:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 229; 7:00 I: 225; 10:00 I: 225; 18:00 I: 228
| 2сш-220 | 1:00 I: 231; 7:00 I: 228; 10:00 I: 226; 18:00 I: 230
| 1сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 116; 10:00 I: 116; 18:00 I: 117
| 2сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 116; 10:00 I: 116; 18:00 I: 117
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.5
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.2; 10:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.5