## нагрузки
Нагрузка на стороне 110 кВ за контрольные часы
по подстанциям АО "Электромагистраль" на 20.12.2023г.
Время Московское
ПС 220 кВ | №тр-ра | Sном |  | 0100 |  | 0700 |  | 1400 |  | 1800
|  |  |  | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар | Р, МВт | Q, МВар
Восточная | 2АТ | 220/110/10 | 200 | 10.82 | 1.698 | 12.65 | 1.904 | 14.868 | 2.392 | 16.14 | 2.096
| 3АТ | 220/110/10 | 200 | 8.18 | 1.718 | 9.92 | 1.918 | 11.784 | 2.086 | 13.094 | 1.984
| Сумма по ПС |  |  | 19 | 3.416 | 22.57 | 3.822 | 26.652 | 4.478 | 29.234 | 4.08
Дружная | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 3.65 | 1.17 | 3.77 | 1.16 | 3.55 | 1.14 | 3.67 | 1.17
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 3.67 | 0.76 | 3.77 | 0.71 | 3.72 | 0.78 | 3.9 | 0.81
| С-24 | 110 |  | 5.333 | -3.379 | 5.729 | -3.274
| Сумма по ПС |  |  | 7.32 | 1.93 | 7.54 | 1.87 | 7.27 | 1.92 | 7.57 | 1.98
Правобережная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 5.86 | 0.96 | 6.98 | 1.15 | 7.93 | 1.3 | 8.2 | 1.35
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 5.85 | 1.2 | 6.59 | 1.35 | 7.13 | 1.46 | 7.75 | 1.59
| ПМ-1 | 110 |  | 15.587 | 3.223 | 19.228 | 3.707 | 22.715 | 4.466 | 22.319 | 4.323
| ПМ-2 | 110 |  | 10.296 | 2.53 | 12.518 | 2.882 | 15.642 | 3.718 | 14.344 | 3.146
| ПЧ-1 | 110 |  | 2.68 | -1.934 | 3.795 | -1.855 | 5.194 | -1.769 | 4.91 | -1.742
| ПЧ-2 | 110 |  | 6.547 | -1.993 | 8.059 | -1.861 | 10.646 | -1.445 | 10.923 | -1.445
| Сумма по ПС |  |  | 11.71 | 2.16 | 13.57 | 2.5 | 15.06 | 2.76 | 15.95 | 2.94
Строительная | 1Т | 220/10/6 | 40 | 9.158 | 1.808 | 8.851 | 1.478 | 10.251 | 2.032 | 8.695 | 1.942
| 2Т | 220/10/6 | 40 | 10.846 | 1.872 | 11.983 | 1.998 | 13.171 | 2.752 | 11.245 | 2.49
| Сумма по ПС |  |  | 20.004 | 3.68 | 20.834 | 3.476 | 23.422 | 4.784 | 19.94 | 4.432
Татарская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1Т | 110/10 | 40 | 8.286 | 3.25 | 7.671 | 2.99 | 8.886 | 3.29 | 9.129 | 3.15
| Т-2 | 110/10 | 40 | 7.917 | 3.03 | 7.23 | 2.79 | 8.082 | 3.16 | 8.751 | 3.21
| ТУ-1 | 110 |  | 3.612 | -0.506 | 4.866 | -0.251 | 3.947 | -0.383 | 4.704 | -0.224
| ТУ-2 | 110 |  | 2.495 | -0.981 | 3.179 | -0.871 | 2.801 | -0.935 | 3.183 | -0.865
| Сумма по ПС |  |  | 16.203 | 6.28 | 14.901 | 5.78 | 16.968 | 6.45 | 17.88 | 6.36
Тулинская | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2Т | 110/10 | 63 | 26.334 | 7.788 | 33.356 | 10.573 | 38.702 | 13.53 | 42.187 | 13.886
| 3Т | 110/10 | 31.5 | 2.429 | 1.696 | 4.871 | 2.851 | 4.792 | 2.944 | 4.138 | 2.198
| 4Т | 110/10 | 31.5 | 5.828 | 1.907 | 6.752 | 2.006 | 6.91 | 2.369 | 6.851 | 2.053
| Ч-3 | 110 |  | 25.256 | 7.623 | 32.098 | 9.724 | 38.753 | 12.969 | 36.355 | 9.372
| Ч-4 | 110 |  | 11.462 | 2.453 | 15.719 | 3.289 | 18.788 | 4.499 | 19.096 | 4.862
| Сумма по ПС |  |  | 34.591 | 11.391 | 44.979 | 15.43 | 50.404 | 18.843 | 53.176 | 18.137
Урожай | 1АТ | 220/110/10 | 63 | 0.12 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.03
| 2АТ | 220/110/10 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма по ПС |  |  | 0.12 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.03
Чулымская | 1АТ | 220/110/6 | 125 | 3.35 | 0.79 | 1.35 | 0.78 | 1.35 | 0.78 | 1.34 | 0.78
| 2АТ | 220/110/6 | 125 | 1.2 | 0.7 | 1.19 | 0.69 | 1.19 | 0.69 | 1.18 | 0.69
| З-20 | 110 |  | 8.019 | -5.386 | 10.923 | -5.115 | 9.946 | -4.759 | 11.253 | -4.792
| З-21 | 110 |  | 8.316 | -5.009 | 11.062 | -4.567 | 9.986 | -4.429 | 11.345 | -4.217
| Сумма по ПС |  |  | 4.55 | 1.49 | 2.54 | 1.47 | 2.54 | 1.47 | 2.52 | 1.47
Южная | 1АТ | 220/110/10 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2АТ | 220/110/10 | 125 | 3.84 | 2.4 | 3.89 | 1.77 | 6.01 | 3.25 | 4.81 | 2.51
| 3Т | 110/10 | 16 | 1.31 | 0.7 | 1.56 | 0.77 | 0 | 0 | 1.6 | 0.74
| Ю-21 | 110 |  | 14.982 | 1.188 | 16.606 | 1.584 | 16.328 | 1.5708 | 17.833 | 1.8876
| Ю-22 | 110 |  | 10.164 | 1.8348 | 11.339 | 2.0328 | 10.85 | 2.1648 | 11.458 | 2.1252
| ЮМ-1 | 110 |  | 1.69 | 0.7832 | 2.301 | 1.2012 | 2.9 | 1.5752 | 2.622 | 1.3244
| ЮМ-2 | 110 |  | 2.328 | 1.7468 | 2.389 | 1.6016 | 3.423 | 2.7456 | 2.939 | 2.2088
| Сумма по ПС |  |  | 5.15 | 3.1 | 5.45 | 2.54 | 6.01 | 3.25 | 6.41 | 3.25
| Заместитель главного инженера | [5 empty] | В.В. Жданов
по оперативной работе

## ПС
Ведомость почасовых замеров нагрузок и напряжений за 20.12.2023
ПС 220 кВ Восточная
| Присоединение | 1:00 |  |  |  | 7:00 |  |  |  | 14:00 |  |  |  | 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
ПС 220 кВ Восточная | В-220-2АТ | 24 | 9.194 | -2.754 | 0.052 | 100 | 40.504 | -1.21 | 0.936 | 178 | 72.266 | 0.402 | 2.977 | 173 | 70.084 | 0.027 | 2.8
| В-220-3АТ | 44 | 17.994 | -0.066 | 0.183 | 103 | 41.756 | 1.188 | 0.995 | 160 | 64.65 | 5.134 | 2.397 | 154 | 62.132 | 5.779 | 2.219
| В-110-2АТ | 23 | 1.628 | 4.378 | 0 | 137 | -27.852 | 3.014 | 0 | 283 | -57.398 | 1.848 | 0 | 266 | -53.944 | 1.914 | 0
| В-110-3АТ | 50 | -9.812 | 1.738 | 0 | 160 | -31.834 | 0.66 | 0 | 266 | -52.866 | -3.146 | 0 | 247 | -49.038 | -3.916 | 0
| 1В-10-3АТ | 362 | -6.388 | -1.312 | 0.043 | 440 | -7.804 | -1.408 | 0.065 | 526 | -9.344 | -1.54 | 0.092 | 581 | -10.368 | -1.46 | 0.113
| 3В-10-3АТ | 102 | -1.794 | -0.406 | 0.003 | 121 | -2.118 | -0.51 | 0.005 | 139 | -2.44 | -0.546 | 0.006 | 154 | -2.726 | -0.524 | 0.008
| 2В-10-2АТ | 438 | -7.76 | -1.432 | 0.064 | 517 | -8.992 | -1.564 | 0.086 | 617 | -10.8 | -2.092 | 0.125 | 629 | -11.084 | -1.732 | 0.129
| 4В-10-2АТ | 171 | -3.062 | -0.266 | 0.01 | 206 | -3.66 | -0.34 | 0.014 | 229 | -4.068 | -0.3 | 0.017 | 284 | -5.056 | -0.364 | 0.026
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | 65 | 22.176 | -14.652 | 0 | 80 | 28.16 | -15.664 | 0 | 35 | -6.38 | -12.76 | 0 | 49 | -18.524 | -7.436 | 0
| ВЛ 220 кВ 251 | 310 | 123.684 | -24.816 | 0 | 133 | 44.484 | -30.536 | 0 | 114 | 19.844 | -41.624 | 0 | 120 | 28.204 | -39.512 | 0
| ВЛ 220 кВ Б-1 | 360 | -146.036 | 12.012 | 0 | 370 | -149.688 | 10.824 | 0 | 382 | -154.66 | 5.544 | 0 | 377 | -152.284 | -10.384 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | 61 | 20.988 | -13.332 | 0 | 75 | 27.016 | -14.344 | 0 | 35 | -7.876 | -11.748 | 0 | 52 | -20.196 | -6.556 | 0
| ВЛ 220 кВ 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 220 кВ 254 | 311 | 113.388 | 56.144 | 0 | 356 | 128.304 | 65.736 | 0 | 456 | 168.52 | 76.208 | 0 | 490 | 184.536 | 73.48 | 0
| ВЛ 220 кВ Б-2 | 402 | -162.668 | -16.412 | 0 | 403 | -161.7 | -22.308 | 0 | 397 | -158.048 | -30.624 | 0 | 389 | -155.672 | -24.992 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-1 | 173 | 34.694 | 2.904 | 0 | 178 | 36.212 | 4.378 | 0 | 102 | 19.998 | 5.148 | 0 | 90 | 17.292 | 5.83 | 0
| ВЛ 110 кВ К-7 | 222 | 44.528 | -2.068 | 0 | 267 | 54.494 | 0.638 | 0 | 335 | 67.76 | 4.95 | 0 | 333 | 67.364 | 2.794 | 0
| ВЛ 110 кВ К-9 | 229 | 45.826 | -3.388 | 0 | 258 | 52.69 | -1.892 | 0 | 308 | 62.326 | 0.704 | 0 | 312 | 63.294 | -1.408 | 0
| ВЛ 110 кВ К-33 | 244 | 48.972 | -0.022 | 0 | 293 | 59.884 | 2.574 | 0 | 370 | 74.58 | 7.7 | 0 | 365 | 73.788 | 5.676 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-5 | 733 | -147.202 | -4.686 | 0 | 758 | -154.506 | -11.154 | 0 | 809 | -162.646 | -20.284 | 0 | 808 | -162.91 | -17.402 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ В-2 | 194 | 39.028 | 5.346 | 0 | 194 | 38.478 | 6.204 | 0 | 122 | 23.54 | 7.128 | 0 | 125 | 23.54 | 8.58 | 0
| ВЛ 110 кВ К-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ К-10 | 218 | 44.176 | -2.684 | 0 | 255 | 51.216 | -0.682 | 0 | 311 | 62.348 | 2.354 | 0 | 312 | 62.634 | 1.144 | 0
| ВЛ 110 кВ К-34 | 232 | 46.992 | -2.948 | 0 | 288 | 57.838 | -0.484 | 0 | 362 | 72.578 | 3.608 | 0 | 357 | 71.742 | 1.386 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-6 | 781 | -158.294 | 2.957 | 0 | 837 | -168.062 | -1.954 | 0 | 812 | -162.65 | -13.517 | 0 | 809 | -162.36 | -9.346 | 0
3Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-23 | 238 | 47.718 | -0.704 | 0 | 288 | 57.376 | 1.54 | 0 | 349 | 69.014 | 8.096 | 0 | 340 | 67.606 | 3.102 | 0
| ВЛ 110 кВ 0ТСН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-3 | 716 | -143.748 | 7.59 | 0 | 788 | -156.882 | 3.498 | 0 | 799 | -158.961 | -7.821 | 0 | 795 | -158.235 | -4.752 | 0
| ВЛ 110 кВ К-11 | 345 | 69.322 | -2.068 | 0 | 385 | 76.67 | -0.44 | 0 | 391 | 77.814 | 4.598 | 0 | 394 | 78.386 | 2.618 | 0
| ВЛ 110 кВ Восточная – Барышевская I цепь с отпайкой на ПС Сады Гиганта | 187 | 37.576 | 2.508 | 0 | 215 | 42.724 | 4.048 | 0 | 202 | 39.776 | 5.896 | 0 | 194 | 38.302 | 5.038 | 0
| КВЛ 110 кВ Мостовая III | 18 | 1.76 | -3.08 | 0 | 18 | 2.112 | -2.992 | 0 | 18 | 2.112 | -2.992 | 0 | 19 | 2.024 | -3.08 | 0
4Ш-110 | ВЛ 110 кВ К-24 | 235 | 47.696 | -0.132 | 0 | 287 | 57.156 | 2.244 | 0 | 346 | 68.288 | 8.668 | 0 | 337 | 67.034 | 3.674 | 0
| ВЛ 110 кВ Б-4 | 762 | -154.308 | -3.194 | 0 | 812 | -161.594 | -8.316 | 0 | 795 | -157.08 | -19.853 | 0 | 792 | -157.74 | -5.465 | 0
| ВЛ 110 кВ К-12 | 335 | 67.804 | -4.708 | 0 | 370 | 73.612 | -4.51 | 0 | 373 | 74.316 | 0.154 | 0 | 375 | 74.602 | -2.222 | 0
| ВЛ 110 кВ К-28 | 180 | 36.476 | 2.486 | 0 | 208 | 41.272 | 3.96 | 0 | 195 | 38.368 | 5.874 | 0 | 192 | 37.84 | 5.082 | 0
1СШ-10 | ф.10-601 | 1 | 0 | -0.014 | 0 | 1 | 0 | -0.014 | 0 | 1 | 0 | -0.014 | 0 | 1 | 0 | -0.014 | 0
| ф.10-605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-607 | 144 | 2.558 | 0.445 | 0 | 174 | 3.09 | 0.51 | 0 | 206 | 3.672 | 0.558 | 0 | 224 | 4.002 | 0.542 | 0
| ф.10-609 | 8 | 0.148 | 0.015 | 0 | 9 | 0.168 | 0.013 | 0 | 11 | 0.198 | 0.015 | 0 | 14 | 0.248 | 0.01 | 0
| ф.10-611 | 29 | 0.469 | 0.22 | 0 | 29 | 0.515 | 0.128 | 0 | 51 | 0.865 | 0.293 | 0 | 36 | 0.622 | 0.18 | 0
| ф.10-613 | 0 | 0.008 | 0.001 | 0 | 1 | 0.009 | 0.001 | 0 | 1 | 0.011 | 0 | 0 | 1 | 0.014 | 0.001 | 0
| ф.10-615 | 5 | 0.062 | -0.062 | 0 | 6 | 0.093 | -0.06 | 0 | 5 | 0.068 | -0.066 | 0 | 6 | 0.101 | -0.059 | 0
| ф.10-617 | 77 | 1.378 | 0.19 | 0 | 96 | 1.722 | 0.234 | 0 | 117 | 2.091 | 0.232 | 0 | 130 | 2.326 | 0.241 | 0
| ф.10-621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-623 | 93 | 1.595 | 0.501 | 0 | 118 | 2.045 | 0.586 | 0 | 130 | 2.282 | 0.523 | 0 | 164 | 2.896 | 0.57 | 0
2СШ-10 | ф.10-604 | 121 | 2.168 | 0.147 | 0 | 140 | 2.473 | 0.113 | 0 | 185 | 3.256 | 0.527 | 0 | 164 | 2.919 | 0.248 | 0
| ф.10-608 | 42 | 0.744 | 0.11 | 0 | 52 | 0.918 | 0.129 | 0 | 59 | 1.034 | 0.146 | 0 | 61 | 1.082 | 0.121 | 0
| ф.10-610 | 28 | 0.508 | 0.037 | 0 | 27 | 0.471 | 0.005 | 0 | 33 | 0.593 | 0.037 | 0 | 36 | 0.644 | 0.044 | 0
| ф.10-612 | 56 | 0.905 | 0.434 | 0 | 65 | 1.039 | 0.478 | 0 | 80 | 1.274 | 0.63 | 0 | 66 | 1.058 | 0.529 | 0
| ф.10-614 | 74 | 1.325 | 0.203 | 0 | 91 | 1.598 | 0.238 | 0 | 103 | 1.829 | 0.247 | 0 | 112 | 1.988 | 0.254 | 0
| ф.10-616 | 7 | 0.135 | -0.003 | 0 | 8 | 0.145 | -0.004 | 0 | 11 | 0.202 | -0.005 | 0 | 9 | 0.156 | -0.007 | 0
| ф.10-618 | 7 | 0.121 | -0.022 | 0 | 7 | 0.121 | -0.02 | 0 | 8 | 0.132 | -0.022 | 0 | 10 | 0.17 | -0.025 | 0
| ф.10-620 | 96 | 1.651 | 0.517 | 0 | 119 | 2.022 | 0.594 | 0 | 131 | 2.286 | 0.512 | 0 | 164 | 2.874 | 0.565 | 0
3СШ-10 | ф.11-225 | 22 | 0.345 | 0.177 | 0 | 24 | 0.39 | 0.171 | 0 | 32 | 0.533 | 0.24 | 0 | 21 | 0.344 | 0.167 | 0
| ф.11-229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.11-230 | 8 | 0.146 | -0.04 | 0 | 9 | 0.164 | -0.04 | 0 | 9 | 0.148 | -0.041 | 0 | 10 | 0.18 | -0.042 | 0
| ф.11-231 | 25 | 0.44 | 0.111 | 0 | 29 | 0.515 | 0.103 | 0 | 32 | 0.565 | 0.096 | 0 | 37 | 0.666 | 0.096 | 0
| ф.11-232 | 45 | 0.782 | 0.184 | 0 | 57 | 0.976 | 0.296 | 0 | 64 | 1.122 | 0.269 | 0 | 83 | 1.466 | 0.318 | 0
| ф.11-233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4СШ-10 | ф.11-226 | 1 | 0 | -0.017 | 0 | 1 | 0 | -0.017 | 0 | 1 | 0 | -0.017 | 0 | 1 | 0 | -0.017 | 0
| ф.11-227 | 9 | 0.154 | 0.008 | 0 | 9 | 0.164 | 0.008 | 0 | 9 | 0.152 | 0.007 | 0 | 9 | 0.154 | 0.006 | 0
| ф.11-235 | 18 | 0.314 | 0.08 | 0 | 25 | 0.434 | 0.07 | 0 | 29 | 0.512 | 0.056 | 0 | 32 | 0.573 | 0.062 | 0
| ф.11-236 | 70 | 1.221 | 0.298 | 0 | 87 | 1.509 | 0.342 | 0 | 100 | 1.757 | 0.342 | 0 | 133 | 2.333 | 0.382 | 0
| ф.11-237 | 11 | 0.193 | -0.009 | 0 | 13 | 0.226 | 0.016 | 0 | 13 | 0.238 | 0.008 | 0 | 18 | 0.319 | 0.028 | 0
| ф.11-238 | 8 | 0.139 | -0.03 | 0 | 8 | 0.144 | -0.029 | 0 | 9 | 0.153 | -0.03 | 0 | 10 | 0.18 | -0.031 | 0
| ф.11-239 | 44 | 0.789 | -0.116 | 0 | 53 | 0.933 | -0.096 | 0 | 57 | 1.016 | -0.098 | 0 | 71 | 1.259 | -0.084 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 10 | 0.171 | 0.007 | 0 | 9 | 0.167 | 0.007 | 0 | 9 | 0.165 | 0.007 | 0 | 9 | 0.165 | 0.007 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 11 | 0.204 | 0.007 | 0 | 11 | 0.202 | 0.007 | 0 | 11 | 0.195 | 0.007 | 0 | 11 | 0.196 | 0.006 | 0
3СШ-10 | 3ТСН | 4 | 0.08 | -0.002 | 0 | 4 | 0.071 | -0.002 | 0 | 4 | 0.071 | -0.001 | 0 | 4 | 0.072 | -0.002 | 0
4СШ-10 | 4ТСН | 14 | 0.244 | 0.022 | 0 | 14 | 0.243 | 0.022 | 0 | 13 | 0.234 | 0.021 | 0 | 13 | 0.232 | 0.021 | 0
АНЦАПФА | 2АТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 14:00 I: 12; 18:00 I: 12
| 3АТ | 1:00 I: 12; 7:00 I: 12; 14:00 I: 12; 18:00 I: 12
ЛРТ | 2АТ | 1:00 I: 17; 7:00 I: 17; 14:00 I: 17; 18:00 I: 17
| 3АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 14:00 I: 16; 18:00 I: 16
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1ш-220 | 1:00 I: 235; 7:00 I: 235; 14:00 I: 234; 18:00 I: 234
| 2ш-220 | 1:00 I: 235; 7:00 I: 234; 14:00 I: 234; 18:00 I: 234
| 1ш-110 | 1:00 I: 116; 7:00 I: 118; 14:00 I: 117; 18:00 I: 117
| 2ш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 116; 14:00 I: 116; 18:00 I: 116
| 3ш-110 | 1:00 I: 116; 7:00 I: 115; 14:00 I: 115; 18:00 I: 115
| 4ш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 115; 14:00 I: 115; 18:00 I: 115
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.4; 14:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.4
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.2; 14:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.3
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.4; 14:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.4
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.3
ПС 220 кВ Дружная
ПС 220 кВ Дружная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 61 | 24.885 | -2.632 | 0.557 | 48 | 19.666 | -0.586 | 0.344 | 50 | 20.461 | -1.095 | 0.376 | 61 | 25.157 | -1.292 | 0.56
| В-220-2АТ | 61 | 24.911 | -2.778 | 0.555 | 48 | 19.677 | -0.771 | 0.345 | 50 | 20.468 | -1.255 | 0.374 | 61 | 25.182 | -1.469 | 0.563
| В-110-1АТ | 105 | -21.239 | 3.775 |  | 78 | -15.893 | 1.716 | 0 | 83 | -16.909 | 2.204 | 0 | 105 | -21.49 | 2.429 | 0
| В-110-2АТ | 104 | -21.239 | 3.511 |  | 78 | -15.906 | 1.452 | 0 | 82 | -16.751 | 2.006 | 0 | 104 | -21.278 | 2.244 | 0
| В-10-1АТ | 207 | -3.646 | -1.171 | 0.028 | 215 | -3.773 | -1.16 | 0.03 | 203 | -3.552 | -1.136 | 0.027 | 210 | -3.667 | -1.165 | 0.028
| В-10-2АТ | 204 | -3.672 | -0.76 | 0.027 | 211 | -3.771 | -0.709 | 0.028 | 209 | -3.717 | -0.779 | 0.028 | 219 | -3.904 | -0.805 | 0.03
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Дружная I цепь с отпайкой на ПС Тепличная | 157 | -60.852 | 21.252 |  | 85 | -31.46 | 14.696 | 0 | 107 | -41.096 | 15.136 | 0 | 145 | -56.804 | 17.644 | 0
| ВЛ 220 кВ 241 | 144 | 48.884 | -32.692 |  | 60 | 2.772 | -24.596 | 0 | 76 | 14.916 | -27.368 | 0 | 109 | 32.78 | -30.668 | 0
| ВЛ 220 кВ 257 | 97 | -33.176 | 21.56 |  | 41 | 7.128 | 15.312 | 0 | 51 | 0.88 | 20.768 | 0 | 59 | -9.02 | 22.308 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 240 | 138 | -51.04 | 24.024 |  | 65 | -20.196 | 17.292 | 0 | 85 | -29.436 | 17.996 | 0 | 127 | -48.4 | 19.976 | 0
| ВЛ 220 кВ 242 | 138 | 46.684 | -31.768 |  | 58 | 2.508 | -23.716 | 0 | 74 | 14.08 | -26.532 | 0 | 105 | 31.284 | -29.7 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-1 | 79 | 16.104 | -1.954 |  | 55 | 11.378 | 0.211 | 0 | 62 | 12.646 | -0.515 | 0 | 79 | 16.223 | -1.003 | 0
| ВЛ 110 кВ З-17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-2 | 53 | 9.319 | -5.795 |  | 20 | 2.284 | -3.445 | 0 | 31 | 4.752 | -4.224 | 0 | 39 | 6.178 | -5.122 | 0
| ВЛ 110 кВ З-18 | 58 | 11.563 | 3.353 |  | 62 | 12.289 | 3.524 | 0 | 54 | 10.573 | 3.326 | 0 | 73 | 14.375 | 4.158 | 0
| ВЛ 110 кВ С-24 | 31 | 5.333 | -3.379 |  | 32 | 5.729 | -3.274 | 0 | 31 | 5.557 | -3.168 | 0 | 32 | 5.848 | -3.208 | 0
1СШ-10 | ф.10-505 | 17 | 0.308 | 0.038 |  | 18 | 0.336 | 0.035 | 0 | 15 | 0.276 | 0.028 | 0 | 18 | 0.335 | 0.034 | 0
| ф.10-509 | 20 | 0.366 | 0.082 |  | 20 | 0.367 | 0.078 | 0 | 21 | 0.375 | 0.077 | 0 | 21 | 0.37 | 0.079 | 0
| ф.10-511 | 58 | 1.044 | 0.287 |  | 63 | 1.131 | 0.279 | 0 | 58 | 1.02 | 0.277 | 0 | 61 | 1.073 | 0.293 | 0
| ф.10-515 | 98 | 1.66 | 0.747 |  | 100 | 1.67 | 0.751 | 0 | 97 | 1.614 | 0.738 | 0 | 99 | 1.659 | 0.746 | 0
2СШ-10 | ф.10-514 | 89 | 1.618 | 0.25 |  | 101 | 1.822 | 0.264 | 0 | 94 | 1.69 | 0.272 | 0 | 100 | 1.808 | 0.267 | 0
| ф.10-510 | 112 | 1.984 | 0.542 |  | 107 | 1.887 | 0.48 | 0 | 112 | 1.97 | 0.542 | 0 | 116 | 2.038 | 0.567 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 14 | 0.266 | 0.032 |  | 14 | 0.264 | 0.032 | 0 | 14 | 0.263 | 0.032 | 0 | 12 | 0.227 | 0.028 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 4 | 0.081 | -0.014 |  | 4 | 0.074 | -0.014 | 0 | 4 | 0.07 | -0.014 | 0 | 4 | 0.071 | -0.01 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
ЛРТ | 2АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
АНЦАПФА | 1ЛРТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 14:00 I: 14; 18:00 I: 14
ЛРТ | 2ЛРТ | 1:00 I: 15; 7:00 I: 15; 14:00 I: 15; 18:00 I: 15
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 236.4; 7:00 I: 236.5; 14:00 I: 235.6; 18:00 I: 237.3
| 2Ш-220 | 1:00 I: 237.3; 7:00 I: 236.5; 14:00 I: 236.4; 18:00 I: 237.1
| 1Ш-110 | 1:00 I: 119.1; 7:00 I: 118.7; 14:00 I: 118.3; 18:00 I: 118.6
| 2Ш-110 | 1:00 I: 119.1; 7:00 I: 118.8; 14:00 I: 118.3; 18:00 I: 118.7
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.7; 7:00 I: 10.6; 14:00 I: 10.6; 18:00 I: 10.6
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
ПС 220 кВ Правобережная
ПС 220 кВ Правобережная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 63 | -1.536 | 25.674 | 0.543 | 88 | 24.672 | 25.498 | 1.051 | 115 | 38.116 | 27.11 | 1.826 | 107 | 34.184 | 27.063 | 1.573
| 2АТ-220 | 77 | -1.058 | 31.375 | 0.809 | 103 | 27.692 | 31.224 | 1.454 | 133 | 42.526 | 33.104 | 2.424 | 124 | 38.26 | 33.045 | 2.115
| В-110-1АТ | 127 | 7.392 | -24.794 | 0 | 149 | -17.688 | -24.464 | 0 | 196 | -30.184 | -25.96 | 0 | 179 | -25.982 | -25.872 | 0
| В-110-2АТ | 153 | 6.908 | -30.228 | 0 | 182 | -21.098 | -29.942 | 0 | 235 | -35.398 | -31.724 | 0 | 215 | -30.514 | -31.548 | 0
| В-10-1АТ | 333 | -5.856 | -0.96 | 0.08 | 401 | -6.984 | -1.15 | 0.116 | 451 | -7.932 | -1.3 | 0.15 | 466 | -8.202 | -1.35 | 0.159
| В-10-2АТ | 335 | -5.85 | -1.2 | 0.053 | 381 | -6.594 | -1.35 | 0.068 | 408 | -7.128 | -1.46 | 0.08 | 443 | -7.746 | -1.59 | 0.093
1СШ-220 | ЛЭП 238 | 51 | -11.44 | -17.512 |  | 95 | -36.696 | -11.836 | 0 | 71 | -25.872 | -12.936 | 0 | 51 | -14.828 | -14.52 | 0
2СШ-220 | ЛЭП 236 | 99 | 13.992 | -37.972 |  | 117 | -15.796 | -44.88 | 0 | 182 | -55.044 | -49.324 | 0 | 183 | -57.948 | -46.772 | 0
1Ш-110 | ЛЭП С-1 | 95 | -13.288 | 14.102 |  | 68 | -1.848 | 13.662 | 0 | 69 | 1.914 | 13.75 | 0 | 68 | -0.132 | 13.904 | 0
| ЛЭП С-5 | 82 | -8.514 | 14.438 |  | 74 | 3.383 | 14.586 | 0 | 88 | 8.663 | 15.626 | 0 | 79 | 5.874 | 15.048 | 0
| ЛЭП ПМ-1 | 78 | 15.587 | 3.223 |  | 97 | 19.228 | 3.707 | 0 | 114 | 22.715 | 4.466 | 0 | 111 | 22.319 | 4.323 | 0
| ЛЭП ПЧ-1 | 16 | 2.68 | -1.934 |  | 21 | 3.795 | -1.855 | 0 | 27 | 5.194 | -1.769 | 0 | 25 | 4.91 | -1.742 | 0
2Ш-110 | ЛЭП С-2 | 100 | -15.73 | 12.87 |  | 64 | -4.752 | 11.968 | 0 | 59 | -1.408 | 11.836 | 0 | 62 | -2.728 | 12.32 | 0
| ЛЭП С-6 | 83 | -11.88 | 12.029 |  | 57 | -1.485 | 11.418 | 0 | 58 | 2.31 | 11.468 | 0 | 58 | 1.106 | 11.847 | 0
| ЛЭП ПМ-2 | 52 | 10.296 | 2.53 |  | 64 | 12.518 | 2.882 | 0 | 79 | 15.642 | 3.718 | 0 | 72 | 14.344 | 3.146 | 0
| ЛЭП ПЧ-2 | 34 | 6.547 | -1.993 |  | 41 | 8.059 | -1.861 | 0 | 53 | 10.646 | -1.445 | 0 | 54 | 10.923 | -1.445 | 0
1СШ-10 | ф.10-959 | 27 | 0.481 | 0.08 |  | 31 | 0.545 | 0.09 | 0 | 31 | 0.538 | 0.09 | 0 | 35 | 0.619 | 0.1 | 0
| ф.10-960 | 0 | -0.001 | 0 |  | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0
| ф.10-961 | 22 | 0.381 | 0.06 |  | 27 | 0.472 | 0.08 | 0 | 38 | 0.66 | 0.11 | 0 | 38 | 0.677 | 0.11 | 0
| ф.10-962 | 35 | 0.614 | 0.1 |  | 41 | 0.708 | 0.12 | 0 | 53 | 0.928 | 0.15 | 0 | 55 | 0.974 | 0.16 | 0
| ф.10-963 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-964 | 113 | 1.982 | 0.33 |  | 141 | 2.463 | 0.4 | 0 | 152 | 2.675 | 0.44 | 0 | 157 | 2.762 | 0.45 | 0
| ф.10-965 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-966 | 6 | 0.098 | 0.02 |  | 7 | 0.114 | 0.02 | 0 | 6 | 0.112 | 0.02 | 0 | 8 | 0.142 | 0.02 | 0
| ф.10-968 | 25 | 0.444 | 0.07 |  | 43 | 0.743 | 0.12 | 0 | 49 | 0.863 | 0.14 | 0 | 44 | 0.774 | 0.13 | 0
| ф.10-970 | 27 | 0.484 | 0.08 |  | 31 | 0.545 | 0.09 | 0 | 35 | 0.623 | 0.1 | 0 | 38 | 0.666 | 0.11 | 0
| ф.10-972 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-974 | 41 | 0.713 | 0.12 |  | 41 | 0.719 | 0.12 | 0 | 47 | 0.833 | 0.14 | 0 | 54 | 0.951 | 0.16 | 0
| ф.10-976 | 29 | 0.505 | 0.08 |  | 29 | 0.505 | 0.08 | 0 | 30 | 0.522 | 0.09 | 0 | 29 | 0.509 | 0.08 | 0
2СШ-10 | ф.10-978 | 29 | 0.513 | 0.11 |  | 34 | 0.582 | 0.12 | 0 | 37 | 0.641 | 0.13 | 0 | 41 | 0.708 | 0.15 | 0
| ф.10-979 | 26 | 0.457 | 0.09 |  | 35 | 0.602 | 0.12 | 0 | 41 | 0.717 | 0.15 | 0 | 47 | 0.816 | 0.17 | 0
| ф.10-982 | 23 | 0.406 | 0.08 |  | 27 | 0.462 | 0.09 | 0 | 28 | 0.481 | 0.1 | 0 | 28 | 0.481 | 0.1 | 0
| ф.10-983 | 5 | 0.089 | 0.02 |  | 10 | 0.178 | 0.04 | 0 | 8 | 0.14 | 0.03 | 0 | 12 | 0.205 | 0.04 | 0
| ф.10-984 | 146 | 2.558 | 0.52 |  | 159 | 2.755 | 0.56 | 0 | 171 | 2.993 | 0.61 | 0 | 183 | 3.196 | 0.66 | 0
| ф.10-986 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0
| ф.10-987 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-988 | 13 | 0.23 | 0.05 |  | 13 | 0.23 | 0.05 | 0 | 15 | 0.269 | 0.06 | 0 | 17 | 0.299 | 0.06 | 0
| ф.10-990 | 3 | 0.049 | 0.01 |  | 3 | 0.05 | 0.01 | 0 | 3 | 0.048 | 0.01 | 0 | 3 | 0.05 | 0.01 | 0
| ф.10-992 | 22 | 0.385 | 0.08 |  | 22 | 0.384 | 0.08 | 0 | 22 | 0.383 | 0.08 | 0 | 22 | 0.385 | 0.08 | 0
| ф.10-994 | 38 | 0.658 | 0.13 |  | 47 | 0.812 | 0.17 | 0 | 50 | 0.881 | 0.18 | 0 | 58 | 1.017 | 0.21 | 0
| ф.10-996 | 1 | 0.017 | 0 |  | 1 | 0.016 | 0 | 0 | 1 | 0.016 | 0 | 0 | 1 | 0.016 | 0 | 0
| ф.10-998 | 27 | 0.47 | 0.1 |  | 29 | 0.506 | 0.1 | 0 | 31 | 0.54 | 0.11 | 0 | 32 | 0.565 | 0.12 | 0
1СШ-10 | 1ТСН | 5 | 0.09 | 0.015 |  | 5 | 0.091 | 0.015 | 0 | 5 | 0.09 | 0.015 | 0 | 3 | 0.044 | 0.015 | 0
2СШ-10 | 2ТСН | 3 | 0.054 | 0.019 |  | 3 | 0.055 | 0.019 | 0 | 4 | 0.057 | 0.026 | 0 | 3 | 0.053 | 0.019 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2АТ | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
ЛРТ | 1АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 14:00 I: 14; 18:00 I: 14
| 2АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 14:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 236; 7:00 I: 234; 14:00 I: 234; 18:00 I: 235
| 2сш-220 | 1:00 I: 236; 7:00 I: 235; 14:00 I: 235; 18:00 I: 235
| 1сш-110 | 1:00 I: 118; 7:00 I: 117; 14:00 I: 117; 18:00 I: 118
| 2сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 116; 14:00 I: 117; 18:00 I: 118
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.2; 14:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.3
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.3; 7:00 I: 10.2; 14:00 I: 10.3; 18:00 I: 10.3
ПС 220 кВ Строительная
ПС 220 кВ Строительная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1Т-220 | 25 | 9.158 | 1.803 | 0.066 | 24 | 8.851 | 1.473 | 0.059 | 28 | 10.251 | 2.026 | 0.082 | 24 | 8.695 | 1.936 | 0.061
| 2Т-220 | 29 | 10.846 | 1.872 | 0.088 | 32 | 11.983 | 1.998 | 0.107 | 35 | 13.171 | 2.752 | 0.129 | 30 | 11.245 | 2.49 | 0.096
| В-10-1Т | 339 | -5.922 | -1.473 |  | 323 | -5.742 | -1.221 | 0 | 391 | -6.831 | -1.683 | 0 | 313 | -5.334 | -1.659 | 0
| В-10-2Т | 595 | -10.761 | -1.845 |  | 657 | -11.898 | -1.971 | 0 | 722 | -13.095 | -2.73 | 0 | 623 | -11.169 | -2.463 | 0
| В-6-1Т | 298 | -3.236 | -0.335 | 0.005 | 286 | -3.109 | -0.257 | 0.005 | 315 | -3.42 | -0.349 | 0.006 | 309 | -3.361 | -0.283 | 0.006
| В-6-2Т | 8 | -0.085 | -0.027 | 0 | 8 | -0.085 | -0.027 | 0 | 7 | -0.076 | -0.022 | 0 | 7 | -0.076 | -0.027 | 0
1СШ-10 | ф.11-403 | 173 | 2.8 | 1.355 |  | 145 | 2.401 | 1.086 | 0 | 183 | 2.99 | 1.375 | 0 | 181 | 2.946 | 1.333 | 0
| ф.11-405 | 28 | 0.499 | 0.065 |  | 29 | 0.515 | 0.07 | 0 | 48 | 0.844 | 0.184 | 0 | 48 | 0.847 | 0.175 | 0
| ф.11-409 | 14 | 0.245 | 0.022 |  | 21 | 0.38 | 0.001 | 0 | 25 | 0.448 | 0.034 | 0 | 23 | 0.404 | 0.053 | 0
| ф.11-419 | 6 | 0 | -0.106 |  | 6 | 0 | -0.106 | 0 | 6 | 0.001 | -0.104 | 0 | 6 | 0.001 | -0.103 | 0
| ф.11-421 | 4 | 0.065 | -0.01 |  | 5 | 0.087 | 0.01 | 0 | 4 | 0.08 | 0.01 | 0 | 5 | 0.085 | 0.011 | 0
| ф.11-423 | 92 | 1.646 | 0.086 |  | 91 | 1.66 | 0.093 | 0 | 94 | 1.69 | 0.103 | 0 | 12 | 0.206 | 0.082 | 0
| ф.11-425 | 39 | 0.699 | 0.106 |  | 41 | 0.731 | 0.116 | 0 | 46 | 0.814 | 0.138 | 0 | 49 | 0.871 | 0.141 | 0
| ф.11-429 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2СШ-10 | ф.11-408 | 81 | 1.478 | 0.132 |  | 88 | 1.607 | 0.111 | 0 | 87 | 1.616 | 0.107 | 0 | 100 | 1.826 | 0.141 | 0
| ф.11-410 | 367 | 6.574 | 1.445 |  | 414 | 7.442 | 1.585 | 0 | 478 | 8.564 | 2.296 | 0 | 448 | 7.978 | 2.004 | 0
| ф.11-414 | 42 | 0.766 | 0.11 |  | 47 | 0.854 | 0.1 | 0 | 51 | 0.939 | 0.141 | 0 | 52 | 0.948 | 0.129 | 0
| ф.11-416 | 108 | 1.979 | 0.217 |  | 111 | 2.034 | 0.231 | 0 | 109 | 2.015 | 0.219 | 0 | 28 | 0.445 | 0.244 | 0
| ф.11-418 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1СШ-6 | ф.6-635 | 0 | 0 | -0.001 |  | 0 | 0 | -0.002 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | 0 | 0 | -0.001 | -0.004 | 0
| ф.6-637 | 9 | 0.099 | 0.008 |  | 9 | 0.098 | 0.006 | 0 | 8 | 0.09 | 0.004 | 0 | 8 | 0.09 | 0.006 | 0
| ф.6-639 | 88 | 0.899 | 0.345 |  | 75 | 0.762 | 0.293 | 0 | 85 | 0.864 | 0.324 | 0 | 78 | 0.804 | 0.288 | 0
| ф.6-645 | 205 | 2.242 | -0.04 |  | 207 | 2.252 | -0.078 | 0 | 226 | 2.469 | 0.004 | 0 | 226 | 2.47 | -0.046 | 0
2СШ-6 | ф.6-634 | 2 | 0.012 | 0.014 |  | 2 | 0.012 | 0.014 | 0 | 1 | 0.004 | 0.007 | 0 | 2 | 0.011 | 0.014 | 0
| ф.6-638 | 7 | 0.073 | 0.014 |  | 7 | 0.072 | 0.013 | 0 | 6 | 0.073 | 0.013 | 0 | 6 | 0.064 | 0.013 | 0
| ф.6-648 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АНЦАПФА | 1Т | 1:00 I: 6; 7:00 I: 6; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
| 2Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 14:00 I: 7; 18:00 I: 7
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 217.4; 7:00 I: 219.5; 14:00 I: 217.4; 18:00 I: 215.3
| 2сш-220 | 1:00 I: 221.5; 7:00 I: 221.5; 14:00 I: 223.6; 18:00 I: 221.5
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.3
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.6; 14:00 I: 10.7; 18:00 I: 10.6
| 1сш-6 | 1:00 I: 6.3; 7:00 I: 6.3; 14:00 I: 6.3; 18:00 I: 6.3
| 2сш-6 | 1:00 I: 6.6; 7:00 I: 6.4; 14:00 I: 6.6; 18:00 I: 6.6
ПС 220 кВ Татарская
ПС 220 кВ Татарская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-125 | 80 | 33.528 | -2.398 | 0.002 | 94 | 38.918 | -2.772 | 0.003 | 98 | 40.524 | -2.398 | 0.003 | 98 | 40.722 | -2.222 | 0.003
| 2АТ-125 | 88 | 37.312 | -2.442 | 0.002 | 104 | 43.34 | -2.816 | 0.003 | 109 | 45.1 | -2.464 | 0.004 | 109 | 45.342 | -2.266 | 0.004
| В-110-1АТ | 166 | -33.528 | 2.398 | 0 | 194 | -38.918 | 2.772 | 0 | 202 | -40.524 | 2.398 | 0 | 203 | -40.722 | 2.222 | 0
| В-110-2АТ | 185 | -37.312 | 2.442 | 0 | 216 | -43.34 | 2.816 | 0 | 225 | -45.1 | 2.464 | 0 | 226 | -45.342 | 2.266 | 0
| В-110-1Т-40 | 44 | 8.286 | -3.245 | 0 | 41 | 7.671 | -2.989 | 0 | 47 | 8.886 | -3.294 | 0 | 48 | 9.129 | -3.151 | 0
| В 110 Т-2 | 42 | 7.917 | -3.029 | 0 | 39 | 7.23 | -2.792 | 0 | 43 | 8.082 | -3.16 | 0 | 46 | 8.751 | -3.209 | 0
| 1В-10-1Т | 234 | -4.212 | -1.161 | 0.049 | 162 | -2.88 | -0.849 | 0.024 | 220 | -3.966 | -1.086 | 0.043 | 219 | -3.969 | -0.987 | 0.043
| 2В-10-Т-2 | 181 | -2.943 | -1.689 | 0.011 | 200 | -3.345 | -1.596 | 0.013 | 215 | -3.585 | -1.815 | 0.016 | 229 | -3.867 | -1.833 | 0.018
| 3В-10-1Т | 247 | -4.074 | -2.184 | 0.051 | 285 | -4.791 | -2.232 | 0.068 | 291 | -4.92 | -2.322 | 0.071 | 302 | -5.16 | -2.283 | 0.076
| 4В-10-Т-2 | 276 | -4.974 | -1.374 | 0.023 | 220 | -3.885 | -1.224 | 0.015 | 251 | -4.497 | -1.38 | 0.019 | 272 | -4.884 | -1.416 | 0.022
1СШ-220 | ЛЭП 245 | 106 | -44.352 | -4.62 |  | 46 | -0.132 | -19.166 | 0 | 68 | -24.763 | -13.649 | 0 | 98 | -39.838 | -8.923 | 0
2СШ-220 | ЛЭП 246 | 65 | -26.875 | 5.676 |  | 206 | -83.318 | 20.407 | 0 | 152 | -61.697 | 13.86 | 0 | 115 | -46.886 | 8.844 | 0
1Ш-110 | ЛЭП З-13 | 32 | 6.468 | -0.317 |  | 97 | 18.942 | -4.356 | 0 | 64 | 12.619 | -2.561 | 0 | 46 | 9.082 | -1.584 | 0
| ЛЭП З-15 | 43 | 8.567 | -1.848 |  | 10 | -0.924 | 1.742 | 0 | 36 | 7.194 | -1.162 | 0 | 44 | 8.554 | -2.204 | 0
| ЛЭП З-25 | 46 | 8.613 | -3.553 |  | 56 | 10.659 | -3.289 | 0 | 53 | 10.329 | -2.783 | 0 | 59 | 11.594 | -2.629 | 0
| ЛЭП ТУ-1 | 18 | 3.612 | -0.506 |  | 24 | 4.866 | -0.251 | 0 | 20 | 3.947 | -0.383 | 0 | 23 | 4.704 | -0.224 | 0
2Ш-110 | ЛЭП З-14 | 34 | 6.811 | -0.488 |  | 95 | 18.52 | -4.58 | 0 | 64 | 12.5 | -2.693 | 0 | 46 | 9.055 | -1.624 | 0
| ЛЭП З-16 | 35 | 6.785 | -2.191 |  | 11 | -1.769 | 1.307 | 0 | 30 | 5.821 | -1.32 | 0 | 37 | 7.075 | -2.455 | 0
| ЛЭП З-26 | 57 | 11.339 | -1.861 |  | 70 | 13.966 | -1.201 | 0 | 67 | 13.504 | -0.858 | 0 | 75 | 15.035 | -0.607 | 0
| ЛЭП ТУ-2 | 13 | 2.495 | -0.981 |  | 16 | 3.179 | -0.871 | 0 | 15 | 2.801 | -0.935 | 0 | 16 | 3.183 | -0.865 | 0
1СШ-10 | ф.9 | 3 | 0.064 | 0.005 |  | 3 | 0.062 | 0.006 | 0 | 3 | 0.062 | 0 | 0 | 3 | 0.061 | 0.001 | 0
| ф.11 | 29 | 0.469 | 0.273 |  | 30 | 0.506 | 0.222 | 0 | 31 | 0.522 | 0.266 | 0 | 34 | 0.576 | 0.262 | 0
| ф.13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.21 | 198 | 3.609 | 0.852 |  | 123 | 2.211 | 0.585 | 0 | 182 | 3.315 | 0.801 | 0 | 178 | 3.255 | 0.711 | 0
| ф.23 | 5 | 0.076 | 0.055 |  | 6 | 0.105 | 0.053 | 0 | 4 | 0.07 | 0.033 | 0 | 5 | 0.083 | 0.028 | 0
2СШ-10 | 4ТСН | 4 | 0.077 | 0.019 |  | 4 | 0.079 | 0.019 | 0 | 4 | 0.074 | 0.018 | 0 | 4 | 0.078 | 0.018 | 0
2 | ф.2 | 7 | 0.116 | 0.063 |  | 8 | 0.135 | 0.061 | 0 | 8 | 0.132 | 0.059 | 0 | 8 | 0.13 | 0.058 | 0
| ф.4 | 32 | 0.576 | 0.146 |  | 36 | 0.644 | 0.142 | 0 | 33 | 0.611 | 0.131 | 0 | 34 | 0.612 | 0.136 | 0
| ф.12 | 138 | 2.161 | 1.411 |  | 151 | 2.471 | 1.324 | 0 | 169 | 2.755 | 1.556 | 0 | 182 | 3.029 | 1.57 | 0
| ф.14 | 2 | 0.011 | 0.035 |  | 2 | 0.011 | 0.034 | 0 | 2 | 0.01 | 0.032 | 0 | 2 | 0.012 | 0.032 | 0
3СШ-10 | ЗТСН | 8 | 0.143 | 0.02 |  | 8 | 0.142 | 0.019 | 0 | 3 | 0.058 | 0.017 | 0 | 3 | 0.057 | 0.017 | 0
| ф.1 | 96 | 1.492 | 0.994 |  | 96 | 1.494 | 0.982 | 0 | 95 | 1.47 | 0.985 | 0 | 95 | 1.49 | 0.974 | 0
| ф.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.7 | 16 | 0.252 | 0.174 |  | 21 | 0.319 | 0.215 | 0 | 20 | 0.313 | 0.206 | 0 | 21 | 0.319 | 0.23 | 0
| ф.15 | 104 | 1.762 | 0.817 |  | 133 | 2.314 | 0.844 | 0 | 141 | 2.467 | 0.936 | 0 | 149 | 2.646 | 0.888 | 0
| ф.17 | 24 | 0.416 | 0.178 |  | 29 | 0.513 | 0.171 | 0 | 34 | 0.604 | 0.182 | 0 | 35 | 0.637 | 0.174 | 0
4СШ-10 | ф.5 | 12 | 0.208 | 0.091 |  | 21 | 0.357 | 0.148 | 0 | 16 | 0.278 | 0.124 | 0 | 20 | 0.341 | 0.142 | 0
| ф.8 | 5 | 0.094 | -0.006 |  | 5 | 0.096 | -0.003 | 0 | 5 | 0.095 | -0.005 | 0 | 5 | 0.096 | -0.006 | 0
| ф.10 | 30 | 0.525 | 0.178 |  | 41 | 0.72 | 0.236 | 0 | 34 | 0.596 | 0.214 | 0 | 44 | 0.777 | 0.263 | 0
| ф.16 | 8 | 0.13 | 0.054 |  | 8 | 0.133 | 0.052 | 0 | 9 | 0.148 | 0.066 | 0 | 9 | 0.166 | 0.062 | 0
| ф.20 | 28 | 0.475 | 0.236 |  | 35 | 0.602 | 0.247 | 0 | 14 | 0.226 | 0.115 | 0 | 39 | 0.678 | 0.285 | 0
| ф.24 | 194 | 3.537 | 0.819 |  | 110 | 1.974 | 0.534 | 0 | 174 | 3.147 | 0.858 | 0 | 155 | 2.82 | 0.666 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 3; 7:00 I: 3; 14:00 I: 3; 18:00 I: 3
| 2АТ | 1:00 I: 3; 7:00 I: 3; 14:00 I: 3; 18:00 I: 3
| 1Т | 1:00 I: 8; 7:00 I: 8; 14:00 I: 8; 18:00 I: 8
| Т-2 | 1:00 I: 8; 7:00 I: 8; 14:00 I: 8; 18:00 I: 8
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| СШ-245 | 1:00 I: 244; 7:00 I: 240; 14:00 I: 240; 18:00 I: 240
| СШ-246 | 1:00 I: 244; 7:00 I: 240; 14:00 I: 240; 18:00 I: 240
| 1сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 116; 14:00 I: 116; 18:00 I: 116
| 2сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 116; 14:00 I: 116; 18:00 I: 116
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.7; 14:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.7; 14:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.7; 14:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.8; 7:00 I: 10.7; 14:00 I: 10.8; 18:00 I: 10.8
ПС 220 кВ Тулинская
| Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
ПС 220 кВ Тулинская | 1АТ-220 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 4.802 | 0 | 0 | 0 | 6.446 | 0 | 0 | 0 | 7.393
| В-110-1АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-110-2Т | 136 | 26.334 | 7.788 |  | 176 | 33.356 | 10.573 | 0 | 206 | 38.702 | 13.53 | 0 | 221 | 42.187 | 13.886 | 0
| В-110-3Т | 15 | 2.429 | 1.696 |  | 28 | 4.871 | 2.851 | 0 | 28 | 4.792 | 2.944 | 0 | 23 | 4.138 | 2.198 | 0
| В-110-4Т | 30 | 5.828 | 1.907 |  | 35 | 6.752 | 2.006 | 0 | 37 | 6.91 | 2.369 | 0 | 36 | 6.851 | 2.053 | 0
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-2Т | 1482 | -26.226 | -5.028 | 2.816 | 1856 | -33.204 | -6.054 | 4.657 | 2158 | -38.52 | -7.476 | 6.294 | 2338 | -41.97 | -6.834 | 7.264
| В-10-3Т | 133 | -2.332 | -0.704 | 0.011 | 282 | -4.788 | -1.82 | 0.052 | 281 | -4.708 | -1.972 | 0.052 | 230 | -4.052 | -1.22 | 0.035
| В-10-4Т | 324 | -5.772 | -1.404 | 0.068 | 377 | -6.696 | -1.468 | 0.093 | 391 | -6.864 | -1.832 | 0.1 | 379 | -6.796 | -1.516 | 0.094
1СШ-220 | ЛЭП 257 | 127 | 42.812 | -28.776 |  | 59 | 1.892 | -23.76 | 0 | 75 | 9.592 | -28.424 | 0 | 86 | 18.04 | -30.052 | 0
2СШ-220 | ЛЭП 256 | 126 | -42.46 | 28.468 |  | 59 | -1.892 | 23.54 | 0 | 74 | -9.548 | 28.16 | 0 | 86 | -17.908 | 29.788 | 0
1Ш-110 | ЛЭП К-1 | 10 | -1.408 | -1.342 |  | 16 | 1.694 | -2.794 | 0 | 47 | 8.272 | -4.334 | 0 | 62 | 11.638 | -4.356 | 0
| ЛЭП К-15 | 60 | 7.392 | -9.68 |  | 47 | 0.814 | -9.328 | 0 | 53 | -6.006 | -8.602 | 0 | 58 | -7.26 | -9.152 | 0
| ЛЭП К-17 | 88 | 15.796 | -8.272 |  | 63 | 9.79 | -7.744 | 0 | 37 | 2.926 | -6.688 | 0 | 38 | 2.002 | -7.326 | 0
| КВЛ 110 кВ Тулинская – Вертковская с отпайкой на ПС Сварная | 127 | -25.502 | 2.97 |  | 97 | -19.232 | 2.35 | 0 | 67 | -13.279 | -0.013 | 0 | 64 | -12.844 | 0.95 | 0
| ЛЭП Ч-1 | 151 | -29.81 | 7.128 |  | 185 | -36.498 | 4.994 | 0 | 217 | -43.032 | 3.124 | 0 | 222 | -44.308 | 5.522 | 0
| ЛЭП Ч-3 | 130 | 25.256 | 7.623 |  | 168 | 32.098 | 9.724 | 0 | 205 | 38.753 | 12.969 | 0 | 187 | 36.355 | 9.372 | 0
2Ш-110 | ЛЭП К-2 | 22 | -4.158 | -1.452 |  | 19 | -1.562 | -3.344 | 0 | 36 | 4.994 | -5.038 | 0 | 46 | 7.634 | -5.28 | 0
| ЛЭП К-16 | 63 | 7.678 | -10.23 |  | 49 | 0.44 | -9.79 | 0 | 56 | -6.666 | -8.976 | 0 | 62 | -8.096 | -9.548 | 0
| ЛЭП К-18 | 87 | 14.806 | -9.724 |  | 62 | 8.448 | -9.086 | 0 | 41 | 1.914 | -7.964 | 0 | 43 | 0.792 | -8.668 | 0
| ЛЭП К-20 | 125 | -25.238 | 2.442 |  | 95 | -18.876 | 1.901 | 0 | 64 | -12.764 | -0.449 | 0 | 62 | -12.5 | 0.436 | 0
| ЛЭП Ч-2 | 155 | -30.712 | 6.974 |  | 190 | -37.598 | 4.796 | 0 | 222 | -44.176 | 3.19 | 0 | 228 | -45.54 | 5.434 | 0
| ЛЭП Ч-4 | 58 | 11.462 | 2.453 |  | 81 | 15.719 | 3.289 | 0 | 97 | 18.788 | 4.499 | 0 | 98 | 19.096 | 4.862 | 0
1CШ-10 | ф.11-252 | 32 | 0.544 | 0.197 |  | 26 | 0.455 | 0.157 | 0 | 29 | 0.498 | 0.189 | 0 | 27 | 0.464 | 0.165 | 0
| ф.11-254 | 45 | 0.811 | 0.067 |  | 55 | 0.995 | 0.08 | 0 | 84 | 1.504 | 0.213 | 0 | 74 | 1.341 | 0.147 | 0
| ф.11-255 | 60 | 0.939 | 0.532 |  | 66 | 1.067 | 0.561 | 0 | 63 | 1.017 | 0.529 | 0 | 66 | 1.056 | 0.563 | 0
| ф.11-257 | 32 | 0.577 | 0.078 |  | 36 | 0.653 | 0.07 | 0 | 41 | 0.743 | 0.104 | 0 | 50 | 0.906 | 0.095 | 0
| ф.11-267 | 46 | 0.806 | 0.154 |  | 49 | 0.87 | 0.195 | 0 | 50 | 0.886 | 0.17 | 0 | 51 | 0.914 | 0.201 | 0
| ф.11-268 | 4 | 0.066 | -0.014 |  | 4 | 0.08 | -0.017 | 0 | 5 | 0.095 | -0.016 | 0 | 7 | 0.135 | -0.018 | 0
| ф.11-269 | 38 | 0.688 | -0.059 |  | 47 | 0.848 | -0.008 | 0 | 55 | 0.995 | -0.053 | 0 | 71 | 1.292 | -0.01 | 0
| ф.11-270 | 118 | 2.099 | 0.332 |  | 158 | 2.854 | 0.384 | 0 | 192 | 3.458 | 0.424 | 0 | 220 | 3.976 | 0.485 | 0
| ф.11-271 | 14 | 0.253 | -0.031 |  | 16 | 0.29 | -0.029 | 0 | 18 | 0.331 | -0.026 | 0 | 19 | 0.35 | -0.024 | 0
| ф.11-272 | 159 | 2.744 | 0.841 |  | 182 | 3.181 | 0.916 | 0 | 187 | 3.253 | 0.987 | 0 | 191 | 3.337 | 0.953 | 0
| ф.11-273 | 143 | 2.492 | 0.673 |  | 192 | 3.402 | 0.76 | 0 | 214 | 3.797 | 0.829 | 0 | 244 | 4.352 | 0.86 | 0
| ф.11-274 | 22 | 0.353 | -0.161 |  | 23 | 0.379 | -0.162 | 0 | 26 | 0.442 | -0.155 | 0 | 33 | 0.581 | -0.154 | 0
| ф.11-276 | 84 | 1.506 | 0.071 |  | 87 | 1.588 | -0.031 | 0 | 96 | 1.742 | 0.176 | 0 | 105 | 1.914 | 0.089 | 0
2CШ-10 | ф.11-249 | 110 | 1.916 | 0.516 |  | 141 | 2.507 | 0.535 | 0 | 162 | 2.892 | 0.586 | 0 | 203 | 3.638 | 0.635 | 0
| ф.11-250 | 95 | 1.653 | 0.458 |  | 162 | 2.717 | 1.117 | 0 | 242 | 3.992 | 1.862 | 0 | 177 | 3.046 | 1.038 | 0
| ф.11-251 | 37 | 0.623 | 0.216 |  | 37 | 0.642 | 0.206 | 0 | 42 | 0.717 | 0.26 | 0 | 44 | 0.754 | 0.291 | 0
| ф.11-256 | 5 | 0.02 | -0.094 |  | 5 | 0.021 | -0.093 | 0 | 5 | 0.026 | -0.094 | 0 | 5 | 0.02 | -0.093 | 0
| ф.11-258 | 52 | 0.92 | -0.134 |  | 57 | 1.036 | -0.131 | 0 | 64 | 1.153 | -0.128 | 0 | 84 | 1.526 | -0.149 | 0
| ф.11-259 | 96 | 1.681 | 0.398 |  | 123 | 2.202 | 0.415 | 0 | 158 | 2.837 | 0.491 | 0 | 171 | 3.076 | 0.512 | 0
| ф.11-260 | 4 | 0.002 | -0.076 |  | 4 | 0.003 | -0.074 | 0 | 4 | 0.003 | -0.075 | 0 | 4 | 0.002 | -0.076 | 0
| ф.11-261 | 23 | 0.406 | -0.083 |  | 27 | 0.478 | -0.089 | 0 | 33 | 0.588 | -0.088 | 0 | 40 | 0.726 | -0.103 | 0
| ф.11-262 | 2 | 0.041 | -0.006 |  | 3 | 0.046 | -0.008 | 0 | 4 | 0.064 | -0.008 | 0 | 4 | 0.081 | -0.008 | 0
| ф.11-263 | 96 | 1.71 | 0.278 |  | 123 | 2.224 | 0.296 | 0 | 141 | 2.538 | 0.318 | 0 | 169 | 3.043 | 0.379 | 0
| ф.11-265 | 137 | 2.393 | 0.632 |  | 207 | 3.674 | 0.788 | 0 | 220 | 3.925 | 0.821 | 0 | 247 | 4.408 | 0.839 | 0
| ф.11-266 | 58 | 1.012 | 0.222 |  | 57 | 1.018 | 0.182 | 0 | 58 | 1.052 | 0.14 | 0 | 59 | 1.06 | 0.195 | 0
3Ш-10 | ф.10-51 | 12 | 0.216 | -0.071 |  | 18 | 0.311 | -0.073 | 0 | 21 | 0.378 | -0.085 | 0 | 27 | 0.488 | -0.072 | 0
| ф.10-58 | 37 | 0.653 | -0.169 |  | 39 | 0.686 | -0.173 | 0 | 44 | 0.787 | -0.17 | 0 | 59 | 1.07 | -0.18 | 0
| ф.10-60 | 2 | 0.001 | -0.044 |  | 2 | 0 | -0.042 | 0 | 2 | 0 | -0.042 | 0 | 2 | 0 | -0.044 | 0
| ф.10-65 | 3 | 0 | -0.049 |  | 3 | 0 | -0.047 | 0 | 3 | 0.001 | -0.047 | 0 | 3 | 0 | -0.047 | 0
| ф.10-66 | 7 | 0.095 | 0.085 |  | 10 | 0.156 | 0.106 | 0 | 22 | 0.331 | 0.227 | 0 | 20 | 0.299 | 0.202 | 0
| ф.10-73 | 2 | -0.001 | -0.042 |  | 2 | 0 | -0.042 | 0 | 2 | 0 | -0.042 | 0 | 2 | 0 | -0.042 | 0
| ф.10-78 | 85 | 1.246 | 0.931 |  | 225 | 3.528 | 2.059 | 0 | 208 | 3.162 | 2.092 | 0 | 138 | 2.14 | 1.342 | 0
| 1ТСН | 13 | 0.234 | -0.02 |  | 12 | 0.212 | -0.006 | 0 | 6 | 0.108 | -0.017 | 0 | 6 | 0.114 | -0.019 | 0
4Ш-10 | ф.10-55 | 142 | 2.584 | 0.364 |  | 142 | 2.56 | 0.348 | 0 | 148 | 2.636 | 0.524 | 0 | 147 | 2.672 | 0.351 | 0
| ф.10-56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-57 | 28 | 0.517 | 0.07 |  | 35 | 0.626 | 0.061 | 0 | 31 | 0.566 | 0.065 | 0 | 33 | 0.594 | 0.066 | 0
| ф.10-59 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-62 | 1 | 0 | -0.016 |  | 1 | 0.001 | -0.017 | 0 | 1 | 0 | -0.016 | 0 | 1 | 0 | -0.016 | 0
| ф.10-64 | 54 | 0.713 | 0.694 |  | 91 | 1.451 | 0.809 | 0 | 82 | 1.243 | 0.81 | 0 | 78 | 1.206 | 0.764 | 0
| ф.10-67 | 12 | 0.106 | -0.19 |  | 13 | 0.125 | -0.192 | 0 | 13 | 0.148 | -0.192 | 0 | 15 | 0.19 | -0.197 | 0
| ф.10-68 | 15 | 0.272 | 0.054 |  | 17 | 0.298 | 0.036 | 0 | 23 | 0.403 | 0.084 | 0 | 19 | 0.338 | 0.079 | 0
| ф.10-69 | 35 | 0.624 | 0.175 |  | 37 | 0.643 | 0.172 | 0 | 38 | 0.666 | 0.17 | 0 | 39 | 0.685 | 0.176 | 0
| ф.10-70 | 8 | 0.134 | 0.04 |  | 11 | 0.192 | 0.044 | 0 | 14 | 0.244 | 0.1 | 0 | 11 | 0.191 | 0.038 | 0
| ф.10-72 | 42 | 0.732 | 0.236 |  | 42 | 0.728 | 0.221 | 0 | 51 | 0.884 | 0.29 | 0 | 49 | 0.863 | 0.264 | 0
| 2ТСН | 5 | 0.097 | 0.023 |  | 5 | 0.082 | 0.016 | 0 | 5 | 0.082 | 0.022 | 0 | 4 | 0.068 | 0.02 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 14:00 I: 7; 18:00 I: 7
| 2Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 9; 14:00 I: 9; 18:00 I: 8
| 3Т | 1:00 I: 2; 7:00 I: 2; 14:00 I: 2; 18:00 I: 2
4Т | bar: 1:00 I; 7:00 I; 14:00 I; 18:00 I
| 1ЛРТ | 1:00 I: 17; 7:00 I: 17; 14:00 I: 17; 18:00 I: 17
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 235; 7:00 I: 232; 14:00 I: 232; 18:00 I: 234
| 2сш-220 | 1:00 I: 234; 7:00 I: 232; 14:00 I: 232; 18:00 I: 234
| 1сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 115; 14:00 I: 115; 18:00 I: 116
| 2сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 115; 14:00 I: 115; 18:00 I: 116
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5
| 3сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.6
| 4сш-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.6
ПС 220 кВ Урожай
ПС 220 кВ Урожай | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220 1АТ | 45 | 18.21 | -2.751 | 1.38 | 59 | 23.234 | -2.17 | 2.372 | 54 | 21.82 | 0.488 | 2.039 | 61 | 24.396 | -0.677 | 2.55
| В-220 2АТ | 44 | 18.11 | -0.246 | 1.28 | 58 | 23.091 | 0.37 | 2.245 | 54 | 21.683 | 1.197 | 1.985 | 60 | 24.27 | 1.267 | 2.529
| В-110-1АТ | 91 | -18.093 | 2.781 |  | 118 | -23.144 | 2.2 | 0 | 110 | -21.736 | -0.458 | 0 | 122 | -24.306 | 0.704 | 0
| В-110-2АТ | 89 | -18.11 | 0.246 |  | 112 | -23.091 | -0.37 | 0 | 109 | -21.683 | -1.197 | 0 | 120 | -24.27 | -1.267 | 0
| В-10-1АТ | 7 | -0.117 | -0.03 | 0 | 5 | -0.09 | -0.03 | 0 | 5 | -0.084 | -0.03 | 0 | 5 | -0.09 | -0.027 | 0
| В-10-2АТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1Ш-220 | ВЛ 220 кВ 219 | 24 | 1.628 | -9.856 |  | 105 | 33.352 | -25.3 | 0 | 75 | 21.582 | -20.79 | 0 | 48 | 4.158 | -18.942 | 0
| ВЛ 220 кВ 221 | 68 | -26.928 | 7.304 |  | 179 | -68.772 | 18.568 | 0 | 140 | -54.758 | 13.508 | 0 | 103 | -39.512 | 12.012 | 0
| ВЛ 220 кВ 291 | 8 | 2.266 | 2.156 |  | 7 | 1.958 | 1.826 | 0 | 28 | 8.624 | 7.502 | 0 | 8 | 2.398 | 2.024 | 0
2Ш-220 | ВЛ 220 кВ 220 | 35 | 12.826 | -6.622 |  | 143 | 53.262 | -20.042 | 0 | 107 | 40.59 | -13.684 | 0 | 64 | 22.594 | -11.99 | 0
| ВЛ 220 кВ 222 | 76 | -31.152 | 3.74 |  | 191 | -74.382 | 16.258 | 0 | 151 | -59.774 | 10.802 | 0 | 121 | -48.202 | 7.172 | 0
| ВЛ 220 кВ 292 | 17 | 4.774 | 4.884 |  | 28 | 8.228 | 7.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9.636 | 6.644 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-23 | 57 | 11.282 | 1.672 |  | 76 | 14.837 | 2.235 | 0 | 74 | 14.238 | 3.326 | 0 | 80 | 15.611 | 3.379 | 0
| ВЛ 110 кВ УК-1 | 77 | 15.242 | 2.182 |  | 98 | 19.237 | 2.411 | 0 | 91 | 17.794 | 2.763 | 0 | 104 | 20.416 | 2.869 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-53 | 29 | 2.992 | -5.122 |  | 30 | 3.89 | -4.752 | 0 | 30 | 3.344 | -4.875 | 0 | 32 | 3.96 | -4.963 | 0
| ВЛ 110 кВ З-110 | 16 | 1.795 | -2.781 |  | 17 | 2.182 | -2.658 | 0 | 16 | 1.848 | -2.71 | 0 | 17 | 2.218 | -2.658 | 0
| ВЛ 110 кВ УК-2 | 26 | 4.928 | 2.165 |  | 32 | 6.178 | 2.218 | 0 | 34 | 6.283 | 2.763 | 0 | 34 | 6.494 | 2.499 | 0
1СШ-10 | ф.У-8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1ТСН | 3 | -0.06 | -0.006 |  | 2 | -0.042 | -0.005 | 0 | 2 | -0.043 | -0.005 | 0 | 2 | -0.043 | -0.005 | 0
2СШ-10 | ф.У-25 (приход нагрузки с ПС 110 кВ Карасукская) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2ТСН | 3 | -0.055 | -0.015 |  | 3 | -0.045 | -0.014 | 0 | 3 | -0.041 | -0.017 | 0 | 3 | -0.045 | -0.014 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 14:00 I: 16; 18:00 I: 16
| 2АТ | 1:00 I: 16; 7:00 I: 16; 14:00 I: 16; 18:00 I: 16
| ЛРТ-1 | 1:00 I: 20; 7:00 I: 20; 14:00 I: 20; 18:00 I: 20
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1Ш-220 | 1:00 I: 238; 7:00 I: 230; 14:00 I: 232; 18:00 I: 232
| 2Ш-220 | 1:00 I: 243; 7:00 I: 234; 14:00 I: 234; 18:00 I: 235
| 1Ш-110 | 1:00 I: 116; 7:00 I: 113.7; 14:00 I: 114.6; 18:00 I: 115
| 2Ш-110 | 1:00 I: 118; 7:00 I: 119; 14:00 I: 115; 18:00 I: 117
| 1СШ-10 | 1:00 I: 10.6; 7:00 I: 10.3; 14:00 I: 10.4; 18:00 I: 10.4
| 2СШ-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.2; 14:00 I: 10.2; 18:00 I: 10.3
ПС 220 кВ Чулымская
ПС 220 кВ Чулымская | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| В-220-1АТ | 79 | 32.123 | 1.813 | 0.206 | 83 | 33.488 | 3.381 | 0.227 | 84 | 33.883 | 3.565 | 0.233 | 87 | 35.263 | 2.62 | 0.249
| В-220-2АТ | 76 | 31.007 | -0.349 | 0.19 | 79 | 32.364 | 1.265 | 0.209 | 80 | 32.741 | 1.412 | 0.213 | 83 | 34.074 | 0.51 | 0.229
| В-110-1АТ | 151 | -30.778 | -4.554 |  | 159 | -32.142 | -6.226 | 0 | 161 | -32.538 | -6.402 | 0 | 165 | -33.924 | -5.324 | 0
| В-110-2АТ | 145 | -29.81 | -1.738 |  | 152 | -31.174 | -3.322 | 0 | 154 | -31.548 | -3.476 | 0 | 159 | -32.89 | -2.464 | 0
| В-6-3Т | 143 | -1.345 | -0.79 | 3.531 | 145 | -1.346 | -0.779 | 3.624 | 145 | -1.345 | -0.776 | 3.613 | 142 | -1.339 | -0.779 | 3.483
| В-6-2АТ | 127 | -1.197 | -0.697 | 2.784 | 126 | -1.19 | -0.691 | 2.748 | 126 | -1.193 | -0.688 | 2.752 | 124 | -1.184 | -0.693 | 2.647
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 241 | 129 | -48.4 | 21.252 |  | 29 | -2.772 | 11.44 | 0 | 51 | -14.872 | 14.696 | 0 | 91 | -32.472 | 18.48 | 0
| ВЛ 220 кВ 243 | 75 | 16.808 | -25.52 |  | 80 | -27.192 | -17.952 | 0 | 65 | -16.104 | -21.164 | 0 | 58 | -0.704 | -23.804 | 0
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 242 | 124 | -46.596 | 20.988 |  | 28 | -2.552 | 11.132 | 0 | 50 | -14.256 | 14.388 | 0 | 88 | -31.24 | 18.128 | 0
| ВЛ 220 кВ 244 | 72 | 14.96 | -25.608 |  | 92 | -33.22 | -17.248 | 0 | 73 | -21.384 | -20.812 | 0 | 59 | -5.016 | -23.716 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-21 | 47 | 8.316 | -5.009 |  | 58 | 11.062 | -4.567 | 0 | 53 | 9.986 | -4.429 | 0 | 58 | 11.345 | -4.217 | 0
| ВЛ 110 кВ З-3 | 24 | 1.571 | 4.66 |  | 33 | 6.521 | 2.02 | 0 | 28 | 4.924 | 2.944 | 0 | 27 | 4.158 | 3.868 | 0
| ВЛ 110 кВ З-5 | 87 | 17.701 | 2.693 |  | 64 | 11.59 | 6.455 | 0 | 70 | 13.358 | 5.24 | 0 | 73 | 14.863 | 3.472 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ З-4 | 32 | 3.947 | 5.267 |  | 45 | 8.712 | 2.944 | 0 | 42 | 7.722 | 3.973 | 0 | 38 | 6.31 | 4.58 | 0
| ВЛ 110 кВ З-20 | 47 | 8.019 | -5.386 |  | 59 | 10.923 | -5.115 | 0 | 53 | 9.946 | -4.759 | 0 | 59 | 11.253 | -4.792 | 0
| ВЛ 110 кВ З-6 | 103 | 20.988 | 3.696 |  | 79 | 14.48 | 7.22 | 0 | 93 | 18.097 | 6.389 | 0 | 93 | 18.85 | 4.448 | 0
1СШ-6 | Ф.6-150 | 1 | 0.006 | -0.001 |  | 1 | 0.006 | -0.001 | 0 | 1 | 0.006 | -0.001 | 0 | 1 | 0.006 | -0.001 | 0
| Ф.6-152 | 7 | 0.07 | 0.021 |  | 7 | 0.07 | 0.019 | 0 | 7 | 0.074 | 0.021 | 0 | 7 | 0.07 | 0.021 | 0
| Ф.6-154 | 3 | 0.027 | 0.015 |  | 3 | 0.03 | 0.014 | 0 | 3 | 0.028 | 0.014 | 0 | 2 | 0.023 | 0.014 | 0
| Ф.6-156 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-158 | 114 | 1.024 | 0.711 |  | 116 | 1.024 | 0.704 | 0 | 115 | 1.023 | 0.699 | 0 | 114 | 1.023 | 0.703 | 0
| Ф.6-162 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-164 | 1 | 0.008 | 0.006 |  | 1 | 0.008 | 0.006 | 0 | 1 | 0.01 | 0.006 | 0 | 1 | 0.01 | 0.006 | 0
| 1ТСН | 19 | 0.207 | 0.027 |  | 19 | 0.205 | 0.026 | 0 | 19 | 0.201 | 0.026 | 0 | 19 | 0.203 | 0.026 | 0
2СШ-6 | Ф.6-149 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-151 | 5 | 0.054 | 0.019 |  | 5 | 0.056 | 0.019 | 0 | 6 | 0.061 | 0.021 | 0 | 5 | 0.054 | 0.023 | 0
| Ф.6-153 | 3 | 0.027 | 0.005 |  | 2 | 0.018 | 0.006 | 0 | 2 | 0.018 | 0.006 | 0 | 2 | 0.018 | 0.006 | 0
| Ф.6-155 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-157 | 111 | 1 | 0.674 |  | 110 | 1.001 | 0.667 | 0 | 110 | 1 | 0.661 | 0 | 108 | 1 | 0.666 | 0
| Ф.6-159 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф.6-161 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2ТСН | 10 | 0.114 | -0.009 |  | 10 | 0.113 | -0.009 | 0 | 10 | 0.112 | -0.009 | 0 | 10 | 0.111 | -0.009 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 11; 7:00 I: 11; 14:00 I: 11; 18:00 I: 11
| 2АТ | 1:00 I: 9; 7:00 I: 9; 14:00 I: 9; 18:00 I: 9
| 3Т | 1:00 I: 4; 7:00 I: 4; 14:00 I: 4; 18:00 I: 4
| ЛРТ 2АТ | 1:00 I: 14; 7:00 I: 14; 14:00 I: 14; 18:00 I: 14
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1СШ-220 | 1:00 I: 236; 7:00 I: 235; 14:00 I: 235; 18:00 I: 236
| 2СШ-220 | 1:00 I: 237; 7:00 I: 236; 14:00 I: 236; 18:00 I: 237
| 1Ш-110 | 1:00 I: 119; 7:00 I: 119; 14:00 I: 119; 18:00 I: 120
| 2Ш-110 | 1:00 I: 120; 7:00 I: 119; 14:00 I: 119; 18:00 I: 120
| 1Ш-6 | 1:00 I: 6.3; 7:00 I: 6.2; 14:00 I: 6.2; 18:00 I: 6.3
| 2Ш-6 | 1:00 I: 6.3; 7:00 I: 6.3; 14:00 I: 6.3; 18:00 I: 6.4
ПС 220 кВ Южная
ПС 220 кВ Южная | Присоединение | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
|  | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ | I | P | Q | ΔQ
| 1АТ-220 | 188 | 48.95 | 56.738 | 1.327 | 232 | 72.534 | 56.782 | 2.023 | 263 | 83.402 | 62.722 | 2.596 | 258 | 82.896 | 61.05 | 2.504
| 2АТ-220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-110-1АТ | 370 | -48.95 | -56.738 |  | 458 | -72.534 | -56.782 | 0 | 519 | -83.402 | -62.722 | 0 | 508 | -82.896 | -61.05 | 0
| В-110-2АТ | 24 | 3.916 | 2.794 |  | 22 | 3.96 | 2.134 | 0 | 36 | 6.072 | 3.784 | 0 | 28 | 4.884 | 2.926 | 0
| В-110-3Т | 7 | 1.333 | 0.7236 |  | 9 | 1.571 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.61 | 0.78 | 0
| В-10-1АТ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| В-10-2АТ | 251 | -3.836 | -2.4036 |  | 235 | -3.89 | -1.77 | 0.032 | 375 | -6.006 | -3.246 | 0.081 | 298 | -4.807 | -2.5068 | 0.05
| В-10-3Т | 82 | -1.314 | -0.6976 | 0.026 | 95 | -1.555 | -0.768 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | -1.603 | -0.744 | 0.036
2СШ-220 | ВЛ 220 кВ 250 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1СШ-220 | ВЛ 220 кВ 249 | 200 | -49.817 | -62.3568 |  | 248 | -73.735 | -64.8648 | 0 | 282 | -84.691 | -72.9432 | 0 | 277 | -84.216 | -71.0424 | 0
1Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-11 | 82 | 15.55 | 5.6232 |  | 92 | 17.846 | 4.5672 | 0 | 86 | 15.616 | 7.326 | 0 | 86 | 16.038 | 6.8376 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-21 | 74 | 14.982 | 1.188 |  | 83 | 16.606 | 1.584 | 0 | 82 | 16.328 | 1.5708 | 0 | 88 | 17.833 | 1.8876 | 0
| ВЛ 110 кВ ЮМ-1 | 9 | 1.69 | 0.7832 |  | 13 | 2.301 | 1.2012 | 0 | 16 | 2.9 | 1.5752 | 0 | 14 | 2.622 | 1.3244 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-9 | 95 | -8.012 | 17.6088 |  | 92 | -0.686 | 18.5592 | 0 | 93 | 6.706 | 17.4372 | 0 | 89 | 4.924 | 17.2656 | 0
2Ш-110 | ВЛ 110 кВ Ю-10 | 98 | -9.755 | 17.3316 |  | 91 | -2.495 | 18.0972 | 0 | 86 | 4.871 | 16.6584 | 0 | 85 | 3.366 | 16.83 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-12 | 92 | 17.16 | 7.062 |  | 105 | 20.183 | 6.0588 | 0 | 97 | 17.147 | 9.24 | 0 | 98 | 17.754 | 8.6724 | 0
| ВЛ 110 кВ Ю-22 | 51 | 10.164 | 1.8348 |  | 57 | 11.339 | 2.0328 | 0 | 55 | 10.85 | 2.1648 | 0 | 58 | 11.458 | 2.1252 | 0
| ВЛ 110 кВ ЮМ-2 | 14 | 2.328 | 1.7468 |  | 14 | 2.389 | 1.6016 | 0 | 22 | 3.423 | 2.7456 | 0 | 18 | 2.939 | 2.2088 | 0
1СШ-10 | ф.10-554 | 8 | 0.12 | 0.0884 |  | 10 | 0.148 | 0.1168 | 0 | 10 | 0.142 | 0.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-574 | 1 | -0.001 | -0.024 |  | 1 | -0.001 | -0.024 | 0 | 1 | -0.001 | -0.0234 | 0 | 1 | -0.001 | -0.024 | 0
| ф.10-575 | 36 | 0.618 | 0.2226 |  | 47 | 0.809 | 0.267 | 0 | 58 | 0.979 | 0.3678 | 0 | 57 | 0.976 | 0.3606 | 0
| ф.10-578 | 32 | 0.442 | 0.3856 |  | 33 | 0.469 | 0.384 | 0 | 32 | 0.456 | 0.35 | 0 | 34 | 0.496 | 0.3784 | 0
| 1ТСН | 8 | 0.135 | 0.0262 |  | 7 | 0.133 | 0.0259 | 0 | 7 | 0.129 | 0.0287 | 0 | 8 | 0.136 | 0.0347 | 0
2СШ-10 | ф.10-563 | 53 | 0.878 | 0.384 |  | 80 | 1.352 | 0.5346 | 0 | 71 | 1.197 | 0.4926 | 0 | 89 | 1.514 | 0.5688 | 0
| ф.10-564 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф.10-568 | 22 | 0.39 | 0.108 |  | 28 | 0.499 | 0.1044 | 0 | 24 | 0.423 | 0.098 | 0 | 36 | 0.627 | 0.1976 | 0
| ф.10-584 | 159 | 2.179 | 1.8672 |  | 104 | 1.543 | 1.0968 | 0 | 153 | 2.134 | 1.773 | 0 | 146 | 2.042 | 1.6872 | 0
| ф.10-585 | 16 | 0.279 | 0.0402 |  | 21 | 0.386 | 0.036 | 0 | 25 | 0.453 | 0.0414 | 0 | 29 | 0.528 | 0.0516 | 0
| 2ТСН | 7 | 0.12 | 0.0022 |  | 7 | 0.121 | 0.002 | 0 | 6 | 0.109 | 0.0017 | 0 | 6 | 0.11 | 0.0021 | 0
АНЦАПФА | 1АТ | 1:00 I: 10; 7:00 I: 10; 14:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 2АТ | 1:00 I: 10; 7:00 I: 10; 14:00 I: 10; 18:00 I: 10
| 3Т | 1:00 I: 7; 7:00 I: 7; 14:00 I: 7; 18:00 I: 7
| 2ЛРТ | 1:00 I: 7; 7:00 I: 6; 14:00 I: 6; 18:00 I: 6
| U/час | 1:00 I: 1:00; 7:00 I: 7:00; 14:00 I: 14:00; 18:00 I: 18:00
| 1сш-220 | 1:00 I: 230; 7:00 I: 229; 14:00 I: 229; 18:00 I: 230
| 2сш-220 | 1:00 I: 0; 7:00 I: 0; 14:00 I: 0; 18:00 I: 0
| 1сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 116; 14:00 I: 116; 18:00 I: 117
| 2сш-110 | 1:00 I: 117; 7:00 I: 116; 14:00 I: 116; 18:00 I: 117
| 1сш-10 | 1:00 I: 10.5; 7:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.6
| 2сш-10 | 1:00 I: 10.4; 7:00 I: 10.5; 14:00 I: 10.5; 18:00 I: 10.5