## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ март 2024 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Аварийная готовность | Март 2024
[17 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[17 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | КР | Замена грозозащитного тросса в пролёте опор №253 - 291. Замена гирлянд изоляторов оп. №157 - 291 в количестве 402 шт. | с отключением |  | 19.03.24 | 31.03.24 | 12 дн 12 ч | 18.03.24 | 07.04.24 | 20 дн 9 ч |  |  |  | Разрешить с 11.03.24 по 31.03.24 из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 2Ш-500 ПС 500 кВ Заря С включением в работу с 14.03 до 18.03 для обеспечения надежности в период проведения выборов | 08:00
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | КР | Замена грозозащитного тросса в пролёте опор №253 - 291. Замена гирлянд изоляторов оп. №157 - 291 в количестве 402 шт. | с отключением |  | 11.03.24 | 13.03.24 | 2 дн 12 ч | 18.03.24 | 07.04.24 | 20 дн 9 ч | 11.03.24 | 31.03.24 | 20 дн | Разрешить с 11.03.24 по 31.03.24 из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом 2Ш-500 ПС 500 кВ Заря С включением в работу с 14.03 до 18.03 для обеспечения надежности в период проведения выборов | 08:00
Объект: ПС 220 кВ Восточная
11 | В-220-2АТ | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 19.03.24 | 29.03.24 | 11 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн | Сокращение срока ремонта для обеспечения надежного электроснабжения потребителей электроэнергии в дни выборов Президента РФ с 14.03.24 до 18.03.24 | 04:00
12 | В-110-2АТ | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 19.03.24 | 29.03.24 | 11 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн | Сокращение срока ремонта для обеспечения надежного электроснабжения потребителей электроэнергии в дни выборов Президента РФ с 14.03.24 до 18.03.24 | 04:00
3 | 2АТ-200 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 19.03.24 | 29.03.24 | 11 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн | Сокращение срока ремонта для обеспечения надежного электроснабжения потребителей электроэнергии в дни выборов Президента РФ с 14.03.24 до 18.03.24 | 04:00
13 | 2ОВ-110 | РЕК | Замена устройст РЗА 2ОВ-110 | с отключением |  | 11.03.24 | 05.04.24 | 26 дн | 11.03.24 | 05.04.24 | 26 дн |  |  |  |  | ВЗ
12 | В-Б-3 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн | 04.03.24 | 07.03.24 | 4 дн | Через ОВ | 03:00
13 | 1ОВ-110 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Дружная
11 | ОВ-220 | РЕК | Замена устройст РЗА ОВ-220. | с отключением |  | 19.03.24 | 12.04.24 | 25 дн | 18.03.24 | 12.04.24 | 26 дн |  |  |  | Сокращение срока ремонта для обеспечения надежного электроснабжения потребителей электроэнергии в дни выборов Президента РФ с 14.03.24 до 18.03.24 | ВЗ
9 | В-241 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн | 11.03.24 | 14.03.24 | 4 дн | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Сокращение срока ремонта для обеспечения надежного электроснабжения потребителей электроэнергии в дни выборов Президента РФ с 14.03.24 до 18.03.24. Через ОВ | 03:00
11 | В-220-1АТ | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 19.03.24 | 29.03.24 | 11 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн | Сокращение срока ремонта для обеспечения надежного электроснабжения потребителей электроэнергии в дни выборов Президента РФ с 14.03.24 до 18.03.24 | 04:00
12 | В-110-1АТ | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 19.03.24 | 29.03.24 | 11 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн | Сокращение срока ремонта для обеспечения надежного электроснабжения потребителей электроэнергии в дни выборов Президента РФ с 14.03.24 до 18.03.24 | 04:00
0 | 1АТ-63 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 19.03.24 | 29.03.24 | 11 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн | 18.03.24 | 29.03.24 | 12 дн | Сокращение срока ремонта для обеспечения надежного электроснабжения потребителей электроэнергии в дни выборов Президента РФ с 14.03.24 до 18.03.24 | 04:00
9 | В-240 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 04:00
12 | В-З-2 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
11 | В-236 | РЕК | Замена разъединителей ЛР-236, Р-2ТН-220, ШР-236, ШР-220-2АТ, 2СР-220, ТТ 220 2АТ. | с отключением | с включением ремонтной перемычки | 06.03.24 | 21.04.24 | 47 дн | 04.03.24 | 31.05.24 | 89 дн |  |  |  | Изменение срока в соответствии с КСГ (письмо НРДУ №Р39-б3-I-19-466 от 16.02.24) С включением РП | ВЗ
11 | СВ-220 | РЕК | Замена разъединителя 2СР-220 и устройств РЗА СВ-220. | с отключением |  | 04.03.24 | 27.04.24 | 55 дн | 04.03.24 | 31.05.24 | 89 дн |  |  |  | Изменение срока в соответствии с КСГ (письмо НРДУ №Р39-б3-I-19-466 от 16.02.24) | ВЗ
0 | 2АТ-125 | ЗРР | ЗРР 2АТ-125 110/10 кВ на период проведения работ по реконструкции оборудования ячейки В-236. | без отключения | не в транзите | 05.03.24 | 27.04.24 | 54 дн | 05.03.24 | 31.05.24 | 88 дн |  |  |  | Изменение срока в соответствии с КСГ (письмо НРДУ №Р39-б3-I-19-466 от 16.02.24) После отсоединения шлейфов со стороны ШР-220-2АТ. | ВЗ
1 | 2СШ-220 | РЕК | Замена разъединителей ШР-236, ШР-220-2АТ, 2СР-220. | с отключением |  | 04.03.24 | 27.04.24 | 55 дн | 04.03.24 | 31.05.24 | 89 дн |  |  |  | Изменение срока в соответствии с КСГ (письмо НРДУ №Р39-б3-I-19-466 от 16.02.24) | ВЗ
12 | В-С-6 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 19.03.24 | 22.03.24 | 4 дн | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | Сокращение срока ремонта для обеспечения надежного электроснабжения потребителей электроэнергии в дни выборов Президента РФ с 14.03.24 до 18.03.24 Через ОВ | 03:00
12 | В-С-5 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн | 11.03.24 | 14.03.24 | 4 дн | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Сокращение срока ремонта для обеспечения надежного электроснабжения потребителей электроэнергии в дни выборов Президента РФ с 14.03.24 до 18.03.24 Через ОВ | 03:00
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Правобережная (236) | ТР | Отсоединение шлейфов от разъединителей ЛР-236, Р-2ТН-220 для последующей реконструкции оборудования ячейки выключателя В-236. | с отключением |  | 04.03.24 | 05.03.24 | 2 дн | 04.03.24 | 05.03.24 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
0 | 2АТ-125 | ТР | Отсоединение шлейфов со стороны ШР-220-2АТ для последующей реконструкции оборудования ячейки В-236. | с отключением |  | 04.03.24 | 05.03.24 | 2 дн | 04.03.24 | 05.03.24 | 2 дн |  |  |  |  | 04:00
12 | ОВ-110 | ВКЛ | для ТО УРЗА КСЗ ПМ-1 | без отключения |  | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн |  | 03:00
12 | ШСВ-110 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением |  | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн |  | 03:00
13 | В-ПМ-1 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн |  | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Татарская
0 | ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская II цепь с отпайками (З-14) | ТР | Текущий ремонт ЛР З-14. | с отключением |  | 20.03.24 | 20.03.24 | 1 дн | 18.03.24 | 18.03.24 | 1 дн | 18.03.24 | 18.03.24 | 1 дн | Сокращение срока ремонта для обеспечения надежного электроснабжения потребителей электроэнергии в дни выборов Президента РФ с 14.03.24 до 18.03.24 | 04:00
10 | В З-14 | ТР | Текущий ремонт ЛР З-14. | с отключением |  | 19.03.24 | 19.03.24 | 1 дн | 18.03.24 | 18.03.24 | 1 дн | 18.03.24 | 18.03.24 | 1 дн | Перенос срока ремонта для обеспечения надежного электроснабжения потребителей электроэнергии в дни выборов Президента РФ с 14.03.24 до 18.03.24 | 04:00
10 | В З-16 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 19.03.24 | 22.03.24 | 4 дн | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | Сокращение срока ремонта для обеспечения надежного электроснабжения потребителей электроэнергии в дни выборов Президента РФ с 14.03.24 до 18.03.24 Через ОВ | 03:00
10 | В З-15 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн | 11.03.24 | 14.03.24 | 4 дн | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Сокращение срока ремонта для обеспечения надежного электроснабжения потребителей электроэнергии в дни выборов Президента РФ с 14.03.24 до 18.03.24 Через ОВ | 03:00
0 | ВЛ 110 кВ Чаны – Татарская I цепь с отпайками (З-13) | ТР | Текущий ремонт ЛР 110 Чаны I цепь. | с отключением |  | 11.03.24 | 11.03.24 | 1 дн | 11.03.24 | 11.03.24 | 1 дн | 11.03.24 | 11.03.24 | 1 дн |  | 04:00
10 | В 110 Чаны I цепь | ТР | Текущий ремонт ЛР 110 Чаны I цепь. | с отключением |  | 11.03.24 | 11.03.24 | 1 дн | 11.03.24 | 11.03.24 | 1 дн | 11.03.24 | 11.03.24 | 1 дн |  | 04:00
0 | 2В-245 | ИСП | Испытания 2В-245 | с отключением |  | 27.03.24 | 28.03.24 | 2 дн | 27.03.24 | 28.03.24 | 2 дн | 27.03.24 | 28.03.24 | 2 дн |  | 01:00
0 | ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) | ЗРР | ЗРР ВЛ 220 кВ Татарская – Барабинская (245) с питанием со стороны ПС 500 кВ Барабинская для ТО УРЗА 1В-245, 2В-245. | без отключения | не в транзите | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн |  | 03:00
0 | 1В-245 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА КСЗ 245 | с отключением |  | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн |  | 03:00
0 | 2В-245 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА КСЗ 245 | с отключением |  | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн |  | 03:00
10 | В 110 Чаны I цепь | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | 26.02.24 | 01.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
12 | В-К-16 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 11.03.24 | 13.03.24 | 3 дн | 11.03.24 | 14.03.24 | 4 дн | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Сокращение срока ремонта для обеспечения надежного электроснабжения потребителей электроэнергии в дни выборов Президента РФ с 14.03.24 до 18.03.24 Через ОВ | 03:00
12 | В-К-17 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 19.03.24 | 22.03.24 | 4 дн | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | Сокращение срока ремонта для обеспечения надежного электроснабжения потребителей электроэнергии в дни выборов Президента РФ с 14.03.24 до 18.03.24. Через ОВ | 03:00
12 | В-К-18 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
12 | В-К-15 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
Объект: ПС 220 кВ Урожай
12 | В УК-1 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00
12 | В З-23 | ВПр | ВПр для ТО УРЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн | Через ОВ | 03:00