## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ июль 2025 (Утв)
№ | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Состояние оборудования по заявке | Условия производства работ | Аварийная готовность | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Годовой. Время ремонта. Начало | Годовой. Время ремонта. Конец | Годовой. Время ремонта. Количество дней | Учтенная в годовом графике | Прочие примечания
Объект: АО «Электромагистраль»
0 | ВЛ 220 кВ Урожай – Районная (221) | КР | Замена изоляции на оп. 62 | с отключением |  | 02:00 | 01.07.2025 00:00 | 02.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 01.07.2025 00:00 | 03.07.2025 24:00 | 3 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Разрешить до 02.07.2025 из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Светлая - Световская
0 | КВЛ 220 кВ Восход – Татарская | КР | Замена гирлянд изоляторов. | с отключением |  | 04:00 | 16.07.2025 06:00 | 20.07.2025 18:00 | 4 дн 12 ч | 01.07.2025 06:00 | 06.07.2025 18:00 | 5 дн 12 ч |  |  |  | Нет | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ З-13 и З-14
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) | КР | 1. Расширение просеки; 2.Устранение замечаний по мероприятиям; 3.Замена бандажей на ремонтные зажимы по распоряжению ПАО Россети. | с отключением |  | 04:00 | 25.07.2025 06:00 | 31.07.2025 18:00 | 6 дн 12 ч | 01.07.2025 06:00 | 31.07.2025 18:00 | 30 дн 12 ч |  |  |  | Нет | Разрешить с 25.07 до 31.07 из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтами ВЛ 110 кВ на тразите 110 кВ Ю
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Правобережная с отпайкой на ПС Родники | КР | Замена гирлянд изоляторов, бандажей на проводе. Установка разрядных рогов на грозозащитном тросе и регулировка искровых промежутков. | с отключением |  | 04:00 | 01.07.2025 06:00 | 11.07.2025 20:00 | 10 дн 14 ч | 14.07.2025 06:00 | 25.07.2025 20:00 | 11 дн 14 ч | 14.07.25 06:00 | 25.07.2025 20:00 | 11 дн 14 ч | Да, срок ремонта изменен | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Алтай и нулевым остановом Новосибирской ТЭЦ-4
0 | ВЛ 220 кВ Краснозёрская – Урожай (219) | КР | Замена гирлянд изоляторов в пролёте оп.№714 - 896. | с отключением |  | 04:00 | 17.07.2025 06:00 | 31.07.2025 18:00 | 14 дн 12 ч | 17.07.2025 06:00 | 31.07.2025 18:00 | 14 дн 12 ч | 17.07.25 06:00 | 31.07.2025 18:00 | 14 дн 12 ч | Да
Объект: ПС 220 кВ Восточная
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 2 (Б-2) | ВПр | Вынужденный простой ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 2 (Б-2) для организации работ по ремонту 1ШР-Б-2 | с отключением |  | 04:00 | 21.07.2025 00:00 | 21.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 03.07.2025 00:00 | 04.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Перенос. Совместно с ремонтом Блока 2 Новосибирской ТЭЦ-2
11 | В-Б-2 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-Б-2 | с отключением |  | 04:00 | 21.07.2025 00:00 | 21.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 03.07.2025 00:00 | 04.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 03.07.25 00:00 | 04.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Перенос. Совместно с ремонтом Блока 2 Новосибирской ТЭЦ-2
11 | ОВ-220(стар) | ТР | Текущий ремонт 1ШР-ОВ-220. | с отключением |  | 04:00 | 14.07.2025 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.07.2025 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 08.07.25 00:00 | 08.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
11 | В-220-2АТ | ТР | Текущий ремонт 2АТ-200, 2ЛРТ, ОР-220-2АТ, ТР-220-2АТ, 1ШР-220-2АТ. | с отключением |  | 04:00 | 14.07.2025 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.07.2025 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.07.25 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
12 | В-110-2АТ | ТР | Техническое обслуживание В-110-2АТ | с отключением |  | 04:00 | 14.07.2025 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.07.2025 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч |  |  |  | Нет
3 | ОШ-220 | ТР | Текущий ремонт ОР-220-2АТ, ОР-254. | с отключением |  | 04:00 | 14.07.2025 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.07.2025 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.07.25 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
3 | ОШ-220 | ИСП | Испытания ОТН-220 ф, "В". | с отключением |  | 01:00 | 14.07.2025 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.07.2025 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.07.25 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
3 | 2АТ-200 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-200, 2ЛРТ, ОР-220-2АТ, ТР-220-2АТ, 1ШР-220-2АТ; ТО В-110-2АТ. | с отключением |  | 04:00 | 14.07.2025 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.07.2025 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.07.25 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 220 кВ Заря – Правобережная с отпайкой на ПС Родники
3 | 2АТ-200 | ИСП | Испытания 2АТ-200, 2ЛРТ, ТН-10-2АТ. | с отключением |  | 02:00 | 14.07.2025 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.07.2025 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.07.25 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная I цепь | ТР | Текущий ремонт 1ШР-201; регулировка КСА ЛР-201; замена силикагеля в ВОФ ТТ-201 | с отключением |  | 04:00 | 16.07.2025 00:00 | 16.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 16.07.2025 00:00 | 16.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч |  |  |  | Нет
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Восточная II цепь (252) | ВПр | Вынужденный простой ВЛ 220 кВ Заря – Восточная II цепь (252) для организации работ по ремонту 1ШР-252 | с отключением |  | 04:00 | 14.07.2025 00:00 | 14.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 14.07.2025 00:00 | 14.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч |  |  |  | Нет
0 | ВЛ 220 кВ Беловская ГРЭС – Восточная II цепь | ТР | Регулировка ЛР-202, текущий ремонт 1ШР-202 | с отключением |  | 04:00 | 17.07.2025 00:00 | 17.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 17.07.2025 00:00 | 17.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч |  |  |  | Нет
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Восточная I цепь (251) | ВПр | ынужденный простой ВЛ 220 кВ Заря – Восточная I цепь (251) для организации ремонта 1ШР-251 | с отключением |  | 04:00 | 15.07.2025 00:00 | 15.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 15.07.2025 00:00 | 15.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч |  |  |  | Нет
11 | В-201 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-201; регулировка КСА ЛР-201; замена силикагеля в ВОФ ТТ-201 | с отключением |  | 04:00 | 16.07.2025 00:00 | 16.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 16.07.2025 00:00 | 16.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 16.07.25 00:00 | 16.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
11 | В-202 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-202; регулировка ЛР-202 | с отключением |  | 04:00 | 17.07.2025 00:00 | 17.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 17.07.2025 00:00 | 17.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 17.07.25 00:00 | 17.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
11 | В-252 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-252. | с отключением |  | 04:00 | 14.07.2025 00:00 | 14.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 14.07.2025 00:00 | 14.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 14.07.25 00:00 | 14.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
11 | В-251 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-251. | с отключением |  | 04:00 | 15.07.2025 00:00 | 15.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 15.07.2025 00:00 | 15.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | 15.07.25 00:00 | 15.07.2025 24:00 | 1 дн 0 ч | Да
0 | КВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая III цепь с отпайкой на ПС Камышенская | ТР | Техническое обслуживание КС 110 Мостовая III ф.А | с отключением |  | 04:00 | 21.07.2025 00:00 | 22.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.07.2025 00:00 | 22.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет
0 | КВЛ 110 кВ Восточная - Мостовая III цепь с отпайкой на ПС Камышенская | КР | Испытания КС-110 Мостовая III ф. "А". | с отключением |  | 01:00 | 21.07.2025 00:00 | 22.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.07.2025 00:00 | 22.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.07.25 00:00 | 22.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 1 (Б-1) | ВПр | ВПр ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 1 (Б-1) для организации работ по ремонту 1ШР-Б-1 | с отключением |  | 04:00 | 01.07.2025 00:00 | 02.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 01.07.2025 00:00 | 02.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 01.07.25 00:00 | 02.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
11 | В-Б-1 | ТР | Текущий ремонт 1ШР-Б-1 | с отключением |  | 04:00 | 01.07.2025 00:00 | 02.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 01.07.2025 00:00 | 02.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 01.07.25 00:00 | 02.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
1 | 1Ш-220 | ТР | Расшиновка 1ШР-220-3АТ со стороны 1Ш-220 и со стороны В-220-3АТ для последующей замены разъединителя. | с отключением |  | 04:00 | 21.07.2025 00:00 | 22.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.07.2025 00:00 | 22.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.07.25 00:00 | 22.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
2 | 2Ш-220 | ТР | Расшиновка 2ШР-220-3АТ со стороны 2Ш-220 для последующей замены разъединителя. | с отключением |  | 04:00 | 23.07.2025 00:00 | 24.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 23.07.2025 00:00 | 24.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 23.07.25 00:00 | 24.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да | После ввода из планового ремонта 1Ш-220
1 | 3АТ-200 | ТР | Расшиновка ТР-220-3АТ со стороны 3АТ-200 для последующей замены разъединителя. | с отключением |  | 04:00 | 21.07.2025 00:00 | 22.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.07.2025 00:00 | 22.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.07.25 00:00 | 22.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
0 | ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 2 (Б-2) | ВПр | ВПр ВЛ 220 кВ Новосибирская ТЭЦ-5 – Восточная энергоблока № 2 (Б-2) для организации работ по ТО УРЗА В-Б-2 | с отключением |  | 03:00 | 21.07.2025 00:00 | 25.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 21.07.2025 00:00 | 25.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 21.07.25 00:00 | 25.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
11 | В-Б-2 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 03:00 | 21.07.2025 00:00 | 25.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 21.07.2025 00:00 | 25.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 21.07.25 00:00 | 25.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
14 | 2ШСВ-110 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 03:00 | 28.07.2025 00:00 | 01.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 28.07.2025 00:00 | 01.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 28.07.25 00:00 | 01.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
14 | 1ШСВ-110 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением |  | 03:00 | 28.07.2025 00:00 | 01.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 28.07.2025 00:00 | 01.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 28.07.25 00:00 | 01.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да
12 | В-К-7 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 07.07.2025 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.07.2025 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 07.07.25 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
12 | В-К-8 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 14.07.2025 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 14.07.2025 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 14.07.25 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
12 | В-К-10 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 30.06.2025 00:00 | 04.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 30.06.2025 00:00 | 04.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 30.06.25 00:00 | 04.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
12 | В-К-33 | ВПр | ВПр для проведения ТО РЗА | с отключением | с переводом на ОВ | 03:00 | 21.07.2025 00:00 | 25.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 21.07.2025 00:00 | 25.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 21.07.25 00:00 | 25.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | Да | Через ОВ
11 | ШСВ-220 | ТР | Текущий ремонт: 1ШР-ШСВ-220; техническое обслуживание ШО №15 | с отключением |  | 04:00 | 30.06.2025 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | 30.06.2025 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 19 дн 0 ч |  |  |  | Нет
11 | ОВ-220(стар) | ВПр | Реконструкция УРЗА по проекту ИП-22-00216-103-УА3 | с отключением |  | ВЗ | 01.07.2025 00:00 | 20.07.2025 24:00 | 20 дн 0 ч | 01.07.2025 00:00 | 20.07.2025 24:00 | 20 дн 0 ч |  |  |  | Нет
0 | 1ТН-220 | ТР | Текущий ремонт: Р-1ТН-220; техническое обслуживание ШО №14 | с отключением |  | 04:00 | 30.06.2025 00:00 | 21.07.2025 24:00 | 22 дн 0 ч | 30.06.2025 00:00 | 21.07.2025 24:00 | 22 дн 0 ч |  |  |  | Нет
1 | 1Ш-220 | ТР | Текущий ремонт: 1Ш-220, 1ШР-Б-1, 1ШР-Б-2, 1ШР-ОВ-220, 1ШР-254, 1ШР-ШСВ-220, Р-1ТН-220, 1ШР-252, 1ШР-251, 1ШР-201, 1ШР-202, 1ШР-220-2АТ. | с отключением |  | 04:00 | 30.06.2025 00:00 | 21.07.2025 24:00 | 22 дн 0 ч | 30.06.2025 00:00 | 21.07.2025 24:00 | 22 дн 0 ч | 30.06.25 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен
11 | В-220-3АТ | РЕК | Реконструкция оборудования ячейки В-220-3АТ с заменой ТР-220-3АТ, 1ШР-220-3АТ, 2ШР-220-3АТ и устройств РЗА. | с отключением | с переводом на ОВ | ВЗ | 21.07.2025 00:00 | 12.09.2025 24:00 | 54 дн 0 ч | 21.07.2025 00:00 | 12.09.2025 24:00 | 54 дн 0 ч | 21.07.25 00:00 | 12.09.2025 24:00 | 54 дн 0 ч | Да | В случае отказа или переноса длительной заявки на 3АТ-200 для реконструкции основных защит В-220-3АТ включить через ОВ-220.
Объект: ПС 220 кВ Дружная
0 | 1АТ-63 | ВПр | ВПр для подключения к действующим цепям по проекту ИП-24-00003-Р-РЗА | с отключением |  | 03:00 | 01.07.2025 00:00 | 04.07.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 01.07.2025 00:00 | 04.07.2025 24:00 | 4 дн 0 ч |  |  |  | Нет
0 | 1АТ-63 | ТР | Устранение течи РПН ф(С) 1АТ-63, доливка масла | с отключением |  | 04:00 | 28.07.2025 00:00 | 01.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 28.07.2025 00:00 | 01.08.2025 24:00 | 5 дн 0 ч |  |  |  | Нет
11 | ШСВ-220 | КР | Капитальный ремонт ШСВ-220. | с отключением |  | 19 | 01.07.2025 00:00 | 19.07.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | 01.07.2025 00:00 | 19.07.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | 01.07.25 00:00 | 19.07.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | Да | Перенос из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 500 кВ Заря - Барабниская
11 | ШСВ-220 | ИСП | Испытания ШСВ-220. | с отключением |  | 01:00 | 01.07.2025 00:00 | 19.07.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | 01.07.2025 00:00 | 19.07.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | 01.07.25 00:00 | 19.07.2025 24:00 | 19 дн 0 ч | Да
Объект: ПС 220 кВ Правобережная
6 | 2Ш-110 | ТР | ТР: регулировка привода 2ШР-С-6 | с отключением |  | 04:00 | 21.07.2025 00:00 | 22.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 21.07.2025 00:00 | 22.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет
12 | В-С-6 | КР | Капитальный ремонт В-С-6; ТР: регулировка привода 2ШР-С-6 | с отключением | с переводом на ОВ | 12 | 14.07.2025 00:00 | 25.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 14.07.2025 00:00 | 25.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 14.07.25 00:00 | 25.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да | Через ОВ
12 | В-С-6 | ИСП | Испытания В-С-6. | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 14.07.2025 00:00 | 25.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 14.07.2025 00:00 | 25.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 14.07.25 00:00 | 25.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да | Через ОВ
12 | В-С-5 | ИСП | Испытания В-С-5. | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 23.06.2025 00:00 | 05.07.2025 24:00 | 13 дн 0 ч | 23.06.2025 00:00 | 05.07.2025 24:00 | 13 дн 0 ч | 23.06.25 00:00 | 05.07.2025 24:00 | 13 дн 0 ч | Да | Через ОВ
12 | В-С-5 | КР | Капитальный ремонт В-С-5. | с отключением | с переводом на ОВ | 14 | 23.06.2025 00:00 | 06.07.2025 24:00 | 14 дн 0 ч | 23.06.2025 00:00 | 06.07.2025 24:00 | 14 дн 0 ч | 23.06.25 00:00 | 06.07.2025 24:00 | 14 дн 0 ч | Да | Через ОВ
Объект: ПС 220 кВ Строительная
0 | 1Т-40 | РЕК | Замена трансформатора 1Т-40 в рамках реконструкции. | с отключением |  | ВЗ | 01.07.2025 00:00 | 01.11.2025 24:00 | 124 дн 0 ч | 01.07.2025 00:00 | 01.11.2025 24:00 | 124 дн 0 ч |  |  |  | Нет
1 | 1СШ-220 | ЗРР | ЗРР 1СШ-220 под напряжением со стороны ВЛ 220 кВ Тулинская - Дружная с отпайкой на ПС Строительная (257) для организации работ по замене 1Т-40 на ПС 220 кВ Строительная. | без отключения | не в транзите | ВЗ | 01.07.2025 00:00 | 01.11.2025 24:00 | 124 дн 0 ч | 01.07.2025 00:00 | 01.11.2025 24:00 | 124 дн 0 ч |  |  |  | Нет
Объект: ПС 220 кВ Татарская
0 | ТН-СШ-245 | ИСП | Испытания ТН-СШ-245. | с отключением |  | 01:00 | 16.07.2025 00:00 | 17.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 16.07.2025 00:00 | 17.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 16.07.25 00:00 | 17.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
10 | В З-15 | ИСП | Испытания В-З-15. | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 14.07.2025 00:00 | 15.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 14.07.2025 00:00 | 15.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 15.07.25 00:00 | 16.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Через ОВ
10 | ВО-110 | ВКЛ | Включение ВЛ 110 кВ Татарская – Усть-Таркская I цепь с отпайкой на ПС Лопатино (ТУ-1) через ВО-110 для организации работ по текущему ремонту В ТУ-1. | без отключения |  | 04:00 | 16.07.2025 00:00 | 17.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 16.07.2025 00:00 | 17.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 16.07.25 00:00 | 17.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да | После завершения работ по В З-15
0 | В ТУ-1 | ТР | Текущий ремонт В ТУ-1. | с отключением | с переводом на ОВ | 04:00 | 16.07.2025 00:00 | 17.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 16.07.2025 00:00 | 17.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 16.07.25 00:00 | 17.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
8 | 1ТН-110 | ИСП | Испытания 1ТН-110. | с отключением |  | 01:00 | 14.07.2025 00:00 | 17.07.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 14.07.2025 00:00 | 17.07.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | 14.07.25 00:00 | 17.07.2025 24:00 | 4 дн 0 ч | Да
10 | В З-26 | КР | Капитальный ремонт В З-26. | с отключением | с переводом на ОВ | 12 | 30.06.2025 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 30.06.2025 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 30.06.25 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да | Через ОВ
10 | В З-26 | ИСП | Испытания В-З-26. | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 30.06.2025 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 30.06.2025 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 30.06.25 00:00 | 11.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да | Через ОВ
Объект: ПС 220 кВ Тулинская
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская I цепь с отпайкой на ПС Залив | КР | Испытания КС-К-15 ф. "А" и ф. "В". | с отключением |  | 01:00 | 23.07.2025 00:00 | 24.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 23.07.2025 00:00 | 24.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 23.07.25 00:00 | 24.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
12 | ОВ-110 | ВКЛ | Включить 2Т-63 через ОВ-110 для организации ВВ испытаний В-110-2Т . | без отключения |  | 01:00 | 09.07.2025 00:00 | 10.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 09.07.2025 00:00 | 10.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет
6 | В-110-2Т | ИСП | ВВИ В-110-2Т | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 09.07.2025 00:00 | 10.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 09.07.2025 00:00 | 10.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская I цепь с отпайкой на ПС Залив | ТР | ТР: Устранение дефектов ТВК ВЧЗ К-15 | с отключением |  | 04:00 | 23.07.2025 00:00 | 24.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 23.07.2025 00:00 | 24.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет
12 | В-К-16 | ТР | ТР: Устранение дефектов ТВК ВЧЗ К-16, ЛР-К-16 | с отключением |  | 04:00 | 28.07.2025 00:00 | 30.07.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 28.07.2025 00:00 | 30.07.2025 24:00 | 3 дн 0 ч |  |  |  | Нет
0 | ВЛ 110 кВ Новосибирская ГЭС – Тулинская II цепь с отпайкой на ПС Залив | ТР | ТР: Устранение дефектов ТВК ВЧЗ К-16, ЛР-К-16 | с отключением |  | 04:00 | 28.07.2025 00:00 | 30.07.2025 24:00 | 3 дн 0 ч | 28.07.2025 00:00 | 30.07.2025 24:00 | 3 дн 0 ч |  |  |  | Нет
7 | ОШ-110 | БВР | Для безопасного выполнения работ по устранению дефектов ТВК ВЧЗ К15, ВЧЗ К-16 | с отключением |  | 04:00 | 23.07.2025 00:00 | 30.07.2025 24:00 | 8 дн 0 ч | 23.07.2025 00:00 | 30.07.2025 24:00 | 8 дн 0 ч |  |  |  | Нет
9 | 2В-256 | РЕК | Реконструкция с заменой разъединителей ЛР-2В-256, ШР-2В-256. | с отключением |  | ВЗ | 01.04.2025 00:00 | 10.10.2025 24:00 | 193 дн 0 ч | 01.04.2025 00:00 | 10.10.2025 24:00 | 193 дн 0 ч |  |  |  | Нет
Объект: ПС 220 кВ Урожай
0 | ВЛ 220 кВ Урожай – Мынкуль | ТР | Текущий ремонт ЛР 222; испытания ТТ-220 В 222. | с отключением |  | 04:00 | 14.07.2025 00:00 | 15.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 14.07.2025 00:00 | 15.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч |  |  |  | Нет
9 | В 222 | ИСП | Испытания ТТ-220 В 222. | с отключением |  | 01:00 | 14.07.2025 00:00 | 15.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 14.07.2025 00:00 | 15.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 14.07.25 00:00 | 15.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
9 | В 222 | ТР | Текущий ремонт ЛР 222. | с отключением |  | 04:00 | 14.07.2025 00:00 | 15.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 14.07.2025 00:00 | 15.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | 14.07.25 00:00 | 15.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да
12 | В УК-2 | КР | Капитальный ремонт В УК-2 | с отключением | с переводом на ОВ | 2 | 21.07.2025 00:00 | 01.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 21.07.2025 00:00 | 01.08.2025 24:00 | 12 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Через ОВ
0 | ВЛ 220 кВ Краснозёрская – Урожай (219) | КР | Испытания КС-219 ф. "А", ф. "С". | с отключением |  | 01:00 | 17.07.2025 00:00 | 31.07.2025 24:00 | 15 дн 0 ч | 17.07.2025 00:00 | 31.07.2025 24:00 | 15 дн 0 ч | 17.07.25 00:00 | 31.07.2025 24:00 | 15 дн 0 ч | Да
11 | ШСВ-220 | ВПр | ВПр для реконструкции УРЗА по проекту | с отключением |  | ВЗ | 28.04.2025 00:00 | 28.07.2025 24:00 | 92 дн 0 ч | 28.04.2025 00:00 | 28.07.2025 24:00 | 92 дн 0 ч |  |  |  | Нет
11 | ШСВ-220 | РЕК | Реконструкция (замена разъединителей 1ШР-ШСВ-220, 2ШР-ШСВ-220) | с отключением |  | ВЗ | 28.04.2025 00:00 | 28.07.2025 24:00 | 92 дн 0 ч | 28.04.2025 00:00 | 28.07.2025 24:00 | 92 дн 0 ч |  |  |  | Нет
1 | 1Ш-220 | ВПр | Вынужденный простой 1Ш-220 (без возможности включения с объединениям шин после расшиновки ШСВ-220) | с отключением |  | ВЗ | 28.04.2025 00:00 | 28.07.2025 24:00 | 92 дн 0 ч | 28.04.2025 00:00 | 28.07.2025 24:00 | 92 дн 0 ч |  |  |  | Нет
Объект: ПС 220 кВ Чулымская
0 | ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская | ВПр | ВПр ВЛ 220 кВ Барабинская – Чулымская на период ошиновки ШР-242. | с отключением |  | 04:00 | 23.07.2025 00:00 | 27.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 21.07.2025 00:00 | 26.07.2025 24:00 | 6 дн 0 ч | 23.07.25 00:00 | 24.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Разрешить с 23.07.25 до 27.07.25 из-за переноса ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242)
0 | ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) | КР | Ошиновка ЛР-242 со стороны ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242) после замены разъединителя. | с отключением |  | 04:00 | 23.07.2025 00:00 | 27.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 21.07.2025 00:00 | 26.07.2025 24:00 | 6 дн 0 ч | 23.07.25 00:00 | 24.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Разрешить с 23.07.25 до 27.07.25 из-за угрозы выхода параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых значений при совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Дупленская – Кабинетное с отпайкой на ПС Тихомирово (З-4 Дупленская – Кабинетное)
9 | В-242 | ВКЛ | Включение В-242 после реконструкции по комплексной программе по вводу в работу вновь смонтированных разъединителей ШР-242, ЛР-242 и выключателя В-242 на ПС 220 кВ Чулымская на комплексное опробование (72 часа). | с отключением |  | ВЗ | 23.07.2025 00:00 | 27.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 21.07.2025 00:00 | 26.07.2025 24:00 | 6 дн 0 ч |  |  |  | Нет | Разрешить с 23.07.25 до 27.07.25 из-за переноса ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242)
0 | 2АТ-125 | ЗРР | ЗРР 2АТ-125 по схеме 110/6 кВ на период ошиновки ШР-242. | без отключения | не в транзите | 04:00 | 23.07.2025 00:00 | 27.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 21.07.2025 00:00 | 26.07.2025 24:00 | 6 дн 0 ч | 23.07.25 00:00 | 24.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Разрешить с 23.07.25 до 27.07.25 из-за переноса ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242)
1 | 2СШ-220 | КР | Ошиновка ШР-242 со стороны 2СШ-220 после замены разъединителя. | с отключением |  | 04:00 | 23.07.2025 00:00 | 27.07.2025 24:00 | 5 дн 0 ч | 21.07.2025 00:00 | 26.07.2025 24:00 | 6 дн 0 ч | 23.07.25 00:00 | 24.07.2025 24:00 | 2 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Разрешить с 23.07.25 до 27.07.25 из-за переноса ВЛ 220 кВ Дружная – Чулымская II цепь (242)
9 | В-242 | РЕК | Реконструкция с заменой ЛР-242, ШР-242 | с отключением | с переводом на ОВ | ВЗ | 01.07.2025 00:00 | 26.07.2025 24:00 | 26 дн 0 ч | 01.07.2025 00:00 | 26.07.2025 24:00 | 26 дн 0 ч | 07.05.25 00:00 | 26.07.2025 24:00 | 81 дн 0 ч | Да, срок ремонта изменен | Через ШОВ-220
Объект: ПС 220 кВ Южная (Н)
0 | ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250) | ЗРР | ЗРР режим работы ВЛ 220 кВ Заря – Южная II цепь с отпайкой на ПС Электродная (250), питание с ПС 500 кВ Заря на время текущего ремонта 2АТ-125 | без отключения | не в транзите | ВЗ | 01.07.2025 00:00 | 07.07.2025 24:00 | 7 дн 0 ч | 01.07.2025 00:00 | 07.07.2025 24:00 | 7 дн 0 ч |  |  |  | Нет
12 | В-110-2АТ | ИСП | Испытания В-110-2АТ. | с отключением |  | 01:00 | 01.07.2025 00:00 | 07.07.2025 24:00 | 7 дн 0 ч | 01.07.2025 00:00 | 07.07.2025 24:00 | 7 дн 0 ч | 01.07.25 00:00 | 07.07.2025 24:00 | 7 дн 0 ч | Да
2 | 2АТ-125 | ТР | Текущий ремонт 2АТ-125, 2ЛРТ. | с отключением |  | 04:00 | 01.07.2025 00:00 | 07.07.2025 24:00 | 7 дн 0 ч | 01.07.2025 00:00 | 07.07.2025 24:00 | 7 дн 0 ч | 01.07.25 00:00 | 07.07.2025 24:00 | 7 дн 0 ч | Да
2 | 2АТ-125 | ИСП | Испытания 2АТ-125. | с отключением |  | 02:00 | 01.07.2025 00:00 | 07.07.2025 24:00 | 7 дн 0 ч | 01.07.2025 00:00 | 07.07.2025 24:00 | 7 дн 0 ч | 01.07.25 00:00 | 07.07.2025 24:00 | 7 дн 0 ч | Да
12 | В-Ю-10 | ИСП | Испытания В-Ю-10. | с отключением | с переводом на ОВ | 01:00 | 07.07.2025 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 07.07.2025 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 07.07.25 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да | Через ОВ
12 | В-Ю-10 | КР | Капитальный ремонт В-Ю-10. | с отключением | с переводом на ОВ | 12 | 07.07.2025 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 07.07.2025 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | 07.07.25 00:00 | 18.07.2025 24:00 | 12 дн 0 ч | Да | Через ОВ
2 | 2АТ-125 | РЕК | Реконструкция основных защит 2АТ-125. | с отключением |  | ВЗ | 01.07.2025 00:00 | 31.08.2025 24:00 | 62 дн 0 ч | 01.07.2025 00:00 | 31.08.2025 24:00 | 62 дн 0 ч | 01.07.25 00:00 | 31.08.2025 24:00 | 62 дн 0 ч | Да